РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                   КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
            ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
             НАЧИКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НАЧИКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 08 июля 2022 г.                                                                                         № 70

Об актуализации схемы водоснабжения и
водоотведения Начикинского сельского поселения
	В соответствии  с   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782
"О схемах водоснабжения и водоотведения", руководствуясь Уставом Начикинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Начикинского сельского поселения согласно приложению.
	2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Правительства Камчатского края и обнародованию на информационных стендах поселения.
	3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Начикинского
сельского поселения						     В.М. Пищальченко

Схема водоснабжения и водоотведения 
Начикинского сельского поселения 
Елизовского муниципального района 
Камчатского края
Пояснительная записка	

	

	

2021 г.

Заказчик: 
Администрация Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края
Юридический адрес: 684029, пос. Сокоч ул. Лесная 1, Елизовского района, Камчатского края
Фактический адрес: 684029, пос. Сокоч ул. Лесная 1, Елизовского района, Камчатского края

_________________ Пищальченко В.М.

Разработчик:
Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич 
Юридический адрес: 160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская 33-13 
Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Пречистенская набережная дом 72 офис 1Н
Контакты: 
Email: ea503532@yandex.ru
Телефон: +7 (8172) 50-35-32
_________________ Крылов И.В.

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАЧИКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения
1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района и деление территории округа на эксплуатационные зоны
1.1.2. Описание территорий Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района, не охваченных централизованными системами водоснабжения
1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
1.1.3.1 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
1.1.3.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
1.1.3.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
1.1.3.4 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
1.1.3.5 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
1.1.3.6 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
1.1.4 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
1.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения.
1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды
1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района (пожаротушение, полив и др.)
1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;
1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района
1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами
1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях  питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения
1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации  питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи  питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации  питьевой, технической воды по группам абонентов)
1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении  питьевой, технической воды и величины потерь  питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления  питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой  воды в соответствие с установленными требованиями.
1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения и их обоснование
1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.
1.4.10	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества
1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует
1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта
1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке
1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды
1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам
1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;
1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования
1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ НАЧИКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1. Существующее положение в сфере водоотведения Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района
2.2.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района и деление территории округа на эксплуатационные зоны.
2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
2.2.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
2.2.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района
2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:
2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
2.3 Прогноз объема сточных вод
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.
2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;
2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует
2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды	
2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержашихся в планах по снижению сбросов загрязняющих вешеств, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади
2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.
2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство. реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.
2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения" содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.
2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.
ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2035 год Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района, разработана на основании следующих документов: 
Генерального плана Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно­ технического обеспечения».
и в соответствии с требованиями:
«Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,
Водного кодекса Российской Федерации.
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района. 
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Схема включает: 
паспорт схемы; 
пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района и анализом существующих технических и технологических проблем; 
цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы; 
перечень мероприятий по реализации схемы; 
обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.

ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование 
Схема водоснабжения и водоотведения Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) 
Администрация Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района 

Нормативно-правовая база для разработки схемы

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 
Водный кодекс Российской Федерации. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).
СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
СП 30.13330.2016* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание) 
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
Цели схемы
обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения; 
создание систем водоснабжения и водоотведения; 
обеспечение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 
снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения цели
оборудование водозаборных узлов с установками водоподготовки; 
строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района ; 
модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 
установка приборов учета; 
подсчет запасов воды;
проектирование ЗСО объектов водоснабжения (с утверждением в ТКЗ);
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств бюджетных источников, концессионера. 
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

Создание современной коммунальной инфраструктуры Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района. Обеспечение качества предоставления коммунальных услуг. 
Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 
Улучшение экологической ситуации на территории Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района. 
Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения. 
Контроль исполнения реализации мероприятий схемы
Оперативный контроль осуществляет глава Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района 
Общие сведения о Начикинском сельском поселении.
Начикинское сельское поселение входит в состав Елизовского муниципального района Камчатского края и включает в себя п. Сокоч, с. Ганалы, п. Дальний, с. Малка и п. Начики. Административным центром является п. Сокоч.
 Общая численность населения Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района на 01.01.21 год составляет 1265 человек 
Климат главным образом умеренный муссонный. Расчетная температура зимнего периода составляет минус 34°С, продолжительность отопительного периода составляет 296 суток со средней температурой минус 6,2°С. Расчетная температура теплого периода составляет 17°С. Климатические характеристики приняты по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуальная версия СНиП 23-01-99*».
Территория Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района относится к территории вечно мерзлых грунтов.
Климат в районе континентальный с умеренно теплым летом и умеренно-холодной, снежной зимой. Средняя годовая температура воздуха +1,6°С. Осадки определяются главным образом циклонической деятельностью, район относится к зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков 633 мм. Наибольшее число дней с осадками приходится на осенне-зимний период. Типично-зимние условия охватывают декабрь, январь, февраль, самый холодный месяц — январь, средняя температура -14,5°С. Абсолютный минимум -46°С. Снег ложится на землю в ноябре, а сходит в апреле. Снега выпадает достаточно много. Снежный покров держится до 166 дней в году. 
Лето короткое. Наиболее теплая часть летнего сезона со средней суточной температурой +15°С начинается 7-9 июня и продолжается 70-72 дня. Жарким бывает обычно только июль месяц, средняя температура +18°С, абсолютный максимум +37°С. Температурный режим неустойчивый, колебания температуры за сутки доходят до 20°С, в мае и даже в июне выпадает достаточное количество осадков для нормального роста растений, но случаются и засушливые года.
Изменение численности населения – результат взаимодействия двух процессов - естественной динамики населения, связанной с рождаемостью и смертностью и механического движения населения, связанного с въездом и выездом населения с данной территории. 
Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения, а также в значительной мере зависит от направленности и размеров миграционного движения населения. Миграционный прирост остается основным источником, способствующим замедлению общей убыли населения.
Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАЧИКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района и деление территории округа на эксплуатационные зоны
Водоснабжение населенных пунктов Начикинского сельского поселения осуществляется за счет подземных вод и за счет поверхностного водозабора (п. Начики). Водозаборные сооружения представлены одиночными водозаборами. Кроме того, источниками водоснабжения являются индивидуальные скважины и колодцы шахтного типа. 
В состав системы водоснабжения поселения входят: 
- артезианские скважины;
- поверхностный водозабор 
- водоводы и водораспределительная сеть для передачи воды к местам потребления..
Все объекты водопроводно-коммунального хозяйства находятся в собственности Администрации Начикинского сельского поселения, эксплуатацией которых занимается ООО «Сокоч».
п. Начики
Система водоснабжения населенного пункта централизованная.
п. Сокоч
Система водоснабжения населенного пункта централизованная.
Система водоснабжения хозяйственно-питьевая и противопожарная.
п. Дальний
Система водоснабжения населенного пункта централизованная.
В с. Малка и с. Ганалы система водоснабжения децентрализованная. Источниками водоснабжения являются индивидуальные скважины и колодцы шахтного типа.
Данные протоколов лабораторных исследований качества воды на соответствие ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» добываемых вод отсутствуют. Исследования вод проводится лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае, в Елизовском, Усть-большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске»
Сооружения предварительной подготовки и очистки питьевой воды в Начикинском сельском поселении отсутствуют.

Таблица 1 – Характеристика водозаборных узлов Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района
Наименование ВЗУ и его местоположение	Глубина, м	Год
бурения	Мощность водозабора, м3/сут	Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров)	Наличие приборов учета воды	Ограждения санитарной охраны	Эксплуатирующая организация	Организация собственник	
Скважина №11п. Сокоч	42	1969	90	Насосная станция 1 подъема	нет	имеется	ООО «Сокоч»	Админ. Нач. с/пос.	
Скважина №165 п. Сокоч	40	1984	575,4	Насосная станция 1 подъема	нет	имеется	ООО «Сокоч»	Админ. Нач. с/пос	
Скважина № К-2168 п. Дальний	50	1966	672	Насосная станция 1 подъема, резервуар накопительный объем -30 куб. м	нет	отсутствует	ООО «Сокоч»	Админ. Нач. с/пос	
Поверхностный источник водоснабжения р. Горный – п. Начики	нет	1970	1000	Накопительная емкость - 150 куб. м	нет	отсутствует	ООО «Сокоч»	Админ. Нач. с/пос	

Таблица 2 – Характеристика насосного оборудования ВЗУ и НС
Наименование узла и его местоположение	Оборудование	
	марка насоса	производительность, м3/ч	напор, м	мощность эл. дв-ля, кВт	время работы, ч/год	износ, %	
Скважина № 11 п. Сокоч	ЭЦВ 6-16-110	16	110	7,5	1272/2020г.	0	
Скважина № 165 п. Сокоч	Grundfos SP5A-17	5	70	1,5	17520/2017-2019г	40%	
Скважина № К-2168 п. Дальний	ЭЦВ 6-16-110	16	110	7,5	6570/2020	15%	

Водоснабжение населения, объектов социально-бытового обслуживания, организаций осуществляют: ООО «Сокоч», для которых установлены тарифы на холодное водоснабжение. Договоры с населением на предоставление коммунальных услуг заключаются организациями самостоятельно.

1.1.2. Описание территорий Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района, не охваченных централизованными системами водоснабжения
В настоящее время в Начикинском сельском поселении имеется ряд территорий, в районах индивидуальной жилой застройки, не имеющих централизованной системы водоснабжения: индивидуальные жилые дома, оборудованные индивидуальными системами водоснабжения (колодцы). 
 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Централизованные источники водоснабжения имеются в п. Начики, п. Сокоч и п. Дальний. Централизованная система водоснабжения Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района представляет подъем и транспортировку до потребителя питьевой воды. Нецентрализованное водоснабжение предназначено для удовлетворения потребностей в воде без транспортировки по трубопроводам. На территории Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района имеется нецентрализованное водоснабжение в районах индивидуальной жилой застройки. Там водоснабжение осуществляется от индивидуальных источников (колодцев). 
Технологические зоны водоснабжения определяются для каждого водопроводного сооружения. 

1.1.3.1 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения за последние годы не проводилось.
 
1.1.3.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Водоснабжение Начикинского сельского поселения обеспечивается девятью водозаборами, в п. Дальний, групповой расположен в п. Сокоч и поверхностный источник водоснабжения р. Горный в п. Начики. 
Скважный водозабор, состоящий из одиночной скважины №2168, введен в эксплуатацию в 1966 году и обеспечивает потребности хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и местной промышленности п. Дальний, производительность скважины составляет 7,7 л/сек при понижении 16,0 м, удельный дебит - 0,48 л/сек.
Скважный групповой водозабор, состоящий из одиночных скважин №11, №165 введенных в эксплуатацию в 1969 году и 1984 году соответственно, и обеспечивает потребности хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и местной промышленности п. Сокоч..
Централизованных источников водоснабжения в с. Ганалы, с. Малка нет, обеспечение водоснабжения осуществляется индивидуальными скважинами и колодцами шахтного типа.
Данные о используемом оборудовании скважин и их техническом состоянии, обеспеченности измерительными приборами, отключающей арматурой и средствами автоматизации, а так же о наличии и состоянии сооружения скважины отсутствуют по причине отсутствия информации технического обследования. 
Согласно ФЗ №416 от 7.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении» обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение обязана проводить техническое обследование при разработке плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями.
Техническое обследование производится с целью определения технических характеристик насосных станций, в том числе уровня потерь, энергетической эффективности этих станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности.
Необходимо проведение технического обследования и, при необходимости, восстановления технической документации.
Для увеличения эффективности работы подземных водозаборных сооружений при реконструкции и модернизации рекомендуется использовать современные насосные агрегаты с более низким потреблением электрической энергии и возможностью управления с помощью частотных преобразователей.
Постоянный объем подачи приводит к заметному ослаблению напора в часы повышенного разбора воды и к значительному повышению давления в магистрали, когда расход воды снижается. Повышение давления в магистрали ведет к потерям воды на пути к потребителю и увеличивает вероятность разрывов трубопровода.
При применении частотного преобразователя есть две возможности регулировать подачу воды: в соответствии с заранее составленным графиком (без обратной связи) и в соответствии с реальным расходом (с датчиком давления или расхода воды). Использование второй схемы работы насосной станции не представляется возможным из-за большой удаленности станции второго подъема и большой разницы высотных отметок по пути прокладки водовода от насосной станции второго подъема в распределительную сеть. Рекомендуется к установке первая схема управления насосами по предварительному составленному графику
Регулирование подачи воды позволяет получить экономию электроэнергии до 50%, а также значительную экономию воды. Исключение прямых пусков двигателя позволяет снизить пусковые токи, избежать гидравлических ударов и избыточного давления в магистрали, увеличить срок службы двигателя и трубопроводов, кроме этого, значительно снизятся затраты, связанные с ремонтом насосного оборудования и электродвигателей.
Для повышения энергоэффективности подачи воды необходимо провести следующие мероприятия:
- произвести техническое обследование существующих источников водо-снабжения;
- по результатам технического обследования, при необходимости, заменить существующее насосное оборудование на оборудование с более высоким КПД и возможностью частотного регулирования, при этом насосы должны быть подобраны с учетом существующих потребностей в напоре и расходе.
- исключить в процессе эксплуатации насосных станций регулирование работы насосов с помощью задвижек;
 - по результатам технического обследования, при необходимости, произвести ремонт магистральных и разводящих сетей, с целью сокращения потерь воды и стабилизации гидравлической характеристики сети. 
- для исключения аварийных ситуаций произвести ремонт здания насосной станции.

1.1.3.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

По химическому составу подземные воды на водозаборном участке гидрокарбонатного типа, по катионному составу разнообразные – магниево-кальциевые, кальциево-магниевые, магниево-натриевые, либо трехкомпонентные. Концентрация нормируемых микрокомпонентов в целом находятся в пределах существующих норм. По микробиологическим, радиологическим показателям подземные воды отвечают требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Качество воды относится по большему перечню показателей ко второму классу согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Сооружения предварительной подготовки и очистки питьевой воды в Начикинском сельском поселении отсутствуют. 
В связи с ухудшающимся экологическим состоянием окружающей среды, и возможностью техногенного загрязнения водоносных горизонтов, также для увеличения надежности системы водоснабжения с улучшением качества подаваемой воды, необходимо производство лабораторных исследований с целью определения необходимости строительства сооружений предварительной подготовки воды  и рекомендуется установка обеззараживающего оборудования на базе УФ-обеззараживания.
Технология ультрафиолетового обеззараживания воды основана на бактерицидном действии УФ излучения. Ультрафиолетовое излучение — электромагнитное излучение, занимающее диапазон между рентгеновским и видимым излучением (диапазон длин волн от 100 до 400 нм). Различают несколько участков спектра ультрафиолетового излучения, имеющих разное биологическое воздействие: УФ-A (315–400 нм), УФ-B (280–315 нм), УФ-C (200–280 нм), вакуумный УФ (100–200 нм). 
Из всего УФ диапазона участок УФ-С часто называют бактерицидным из-за его высокой обеззараживающей эффективности по отношению к бактериям и вирусам. Максимум бактерицидной чувствительности микроорганизмов приходится на длину волны 265 нм.  УФ излучение – это физический метод обеззараживания, основанный на фотохимических реакциях, которые приводят к необратимым повреждениям ДНК и РНК микроорганизмов. В результате микроорганизм теряет способность к размножению (инактивируется). 
Основные преимущества УФ технологии:
- высокая эффективность обеззараживания в отношении широкого спектра микроорганизмов, в том числе устойчивых к хлорированию микроорганизмов, таких как вирусы и цисты простейших;
- отсутствие влияния на физико-химические и органолептические свойства воды и воздуха, не образуются побочные продукты, нет опасности передозировки;
 - низкие капитальные затраты, энергопотребление и эксплуатационные расходы;
УФ установки компактны и просты в эксплуатации, не требуют специальных мер безопасности.
Основными промышленно применяемыми источниками УФ излучения являются ртутные лампы высокого давления и ртутные лампы низкого давления, в том числе их новое поколение – амальгамные. Лампы высокого давления обладают высокой единичной мощностью (несколько кВт), но более низким КПД (9–12%) и меньшим ресурсом, чем лампы низкого давления (КПД 40%), единичная мощность которых составляет десятки и сотни ватт. УФ системы на амальгамных лампах чуть менее компактны, но гораздо более энергоэффективны, чем системы на лампах высокого давления. Поэтому требуемое количество УФ оборудования, а также тип и количество используемых в нем УФ ламп, зависит не только от требуемой дозы УФ облучения, расхода и физико-химических показателей качества обрабатываемой среды, но и от условий размещения и эксплуатации. 
Необходимость строительства и состав очистных сооружений определяется по результатам протоколов лабораторных исследований на соответствие требованиям нормативной документации качества подаваемой потребителям воды на стадии проектных работ.
На скважинах п. Сокоч и п. Дальний стоят глубинные скважинные центробежные погружные насосы артезианской воды, в п. Дальний вода закачивается насосной станцией в емкость, в п, Начики  из поверхностного источника - р, Горный в накопительную емкость  и затем самотеком идет к потребителям.
Качество воды определяется по ряду показателей и соответствует показателям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в наружной и внутренней сети.
Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды:
Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды; 
Жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются особо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно;
Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды; 
Аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. Аммиак (NH3) – это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружающую среду;
Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;
Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины; 
Цветность - обусловлена наличием в воде растворенных органических веществ; 
Железо, марганец - их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов; 
Кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах; 
Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды; 
Фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержание от 0,7 до 1,2 мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а избыток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз. 
По исследуемым показателям данные пробы соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

1.1.3.4 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций представлны в таблице.
Таблица 2 – Характеристика насосного оборудования ВЗУ и НС
Наименование узла и его местоположение	Оборудование	
	марка насоса	производительность, м3/ч	напор, м	мощность эл. дв-ля, кВт	время работы, ч/год	износ, %	
Скважина № 11 п. Сокоч	ЭЦВ 6-16-110	16	110	7,5	1272/2020г.	0	
Скважина № 165 п. Сокоч	Grundfos SP5A-17	5	70	1,5	17520/2017-2019г	40%	
Скважина № К-2168 п. Дальний	ЭЦВ 6-16-110	16	110	7,5	6570/2020	15%	

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД.
Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:
Переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы.
Регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.
Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых приведены в таблице.
Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации.

Таблица 3− Методы снижения энергопотребления насосных систем
Методы снижения энергопотребления насосных систем	Снижение энергопотребления	
Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения	10 - 60%	
Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети	5 - 40%	
Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов.	10 - 30%	
Подрезка рабочего колеса	до 20%, в среднем 10%	
Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок	10 - 20%	
Замена электродвигателей на более эффективные	1 - 3%	
Замена насосов на более эффективные	1 - 2%	

Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, путем обеспечения согласованной работы насоса и системы. Проблема избыточного энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуатации, может быть успешно решена за счет модернизации, направленной на обеспечение этого требования.
В свою очередь, любые мероприятия по модернизации должны опираться на достоверные данные о работе насосного оборудования и характеристиках системы. В каждом случае необходимо рассматривать несколько вариантов, а в качестве инструмента по выбору оптимального варианта использовать метод оценки стоимости жизненного цикла насосного оборудования.
Таблица 4 − Причины повышенного энергопотребления и меры по его снижению
Причины высокого энергопотребления	Рекомендуемые мероприятия по снижению энергопотребления	Ориентировочный срок окупаемости мероприятий	
1	2	3	
Наличие в системах периодического действия насосов, работающих в постоянном режиме независимо от потребностей системы, технологического процесса и т.п.	- Определение необходимости в постоянной работе насосов.	От нескольких дней до нескольких месяцев	
	- Включение и выключение насоса в ручном или автоматическом режиме только в промежутки времени.		
Системы с меняющейся во времени величиной требуемого расхода.	- Использование привода с регулируемой частотой вращения для систем с преимущественными потерями на трение	Месяцы, годы	
	- Применение насосных станций с двумя и более параллельно установленными насосами для систем с преимущественно статической составляющей характеристики.		
Переразмеривание насоса.	- Подрезка рабочего колеса.	Недели - годы	
	- Замена рабочего колеса.		
	- Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения.		
	- Замена насоса на насос меньшего типоразмера.		
Износ основных элементов насоса	- Ремонт и замена элементов насоса в случае снижения его рабочих параметров.	Недели	
Засорение и коррозия труб.	- Очистка труб	Недели, месяцы	
	- Применение фильтров, сепараторов и подобной арматуры для предотвращения засорения.		
	- Замена трубопроводов на трубы из современных полимерных материалов, трубы с защитным покрытием		
Большие затраты на ремонт (замена торцовых уплотнений, подшипников) 	- Подрезка рабочего колеса.	Недели-годы	
- Работа насоса за пределами рабочей зоны, (переразмеривание насоса).	- Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения или редукторов в тех случаях, когда параметры насоса значительно превосходят потребности системы.		
 	- Замена насоса на насос меньшего типоразмера.		
Работа нескольких насосов, установленных параллельно в постоянном режиме	- Установка системы управления или наладка существующей	Недели	

1.1.3.5 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
п. Начики
Подача воды в систему водоснабжения осуществляется от водонапорной башни (накопительной ёмкости), находящейся в северной части поселка. В водонапорную башню вода поступает по отводу ПЭ диаметром 100 мм из горного ручья. Длина отвода составляет около 50 м.
От водонапорной башни вода поступает к потребителям по тупиковой сети водоводов диаметрами 50-100 мм.
Длина водопроводной сети в границах населенного пункта составляет 3,612 км.
п. Сокоч
Подача воды в систему водоснабжения осуществляется от 2 действующих водозаборных скважин №11 и №165. По тупиковым водопроводным сетям, проходящим по Юбилейной, Лесной и улице Строителей вода поступает к потребителям. Сети водоснабжения введены в эксплуатацию в 80-х годах, износ больше 70%.
Система водоснабжения хозяйственно-питьевая и противопожарная.
От водонапорной башни вода поступает к потребителям по тупиковой сети водоводов диаметрами 50;80;100 мм.
Длина водопроводной сети в границах населенного пункта составляет 5,857 км.
п. Дальний
Подача воды в систему водоснабжения осуществляется от действующей водозаборной скважины №2168. По тупиковой водопроводной ветке вода поступает к потребителям на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения и нужды котельной.
Диаметр водопроводной сети - 40; 100 мм, длина - 936 м.
Санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное; трубы изношены и коррозированы, что обуславливает частые аварии на системах водоснабжения. 
Из-за плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры 23% от отпущенной воды ежегодно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов. 
Качество подаваемой воды соответствует требованиям нормативных документов, отбор проб производится.
Таблица 5 − Информация о водопроводных сетях на территории Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района
Наименование населенного пункта	Протяженность, км	Диаметр, мм	Материал	Тип прокладки	Средняя глубина заложения, м	Год ввода в эксплуатацию	Износ, %	
П. Дальний	0,936	40; 100	Сталь,полиэтилен	Закрытый,безканальная	2,5	1967	50	
П. Начики	3,612	50;100	сталь	закрытыйбезканальная	2,5	1970	50	
П. Сокоч	5,857	50;80;
100	сталь	закрытыйбезканальная	2,5	1964	50	

Недостаточная закольцованность сетей и большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения. Неполный охват централизованной системой водоснабжения снижает уровень комфортности проживания населения. Качество подаваемой потребителям питьевой воды и надежность водоснабжения напрямую зависят от состояния трубопроводов. Протяженность водопроводных сетей (магистральные водоводы, уличные и внутриквартальные сети) Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района и степень их изношенности представлены в таблице.
Современные материалы (полиэтилен) трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов не изменяются в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. 
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для контроля качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

1.1.3.6 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Не вся территория Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района охвачена централизованным водоснабжением. Отсутствуют системы фильтрации и водоподготовки. Сети водопровода на территориях сельских поселений сельского поселения имеют значительный износ, требуют реконструкции. Тем не менее, вода, подаваемая в водопроводную сеть удовлетворяет требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Основными проблемами системы водоснабжения в пос. Сокоч являются:
Предварительные очистка и обеззараживание добываемой воды перед подачей ее потребителям от централизованных источников водоснабжения не производится;
Техническое обследование существующих централизованных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения не производилось либо отсутствуют данные о результатах такового обследования. Для более полной картины текущего состояния объектов и сетей водоснабжения необходимо производство технического обследования организацией, обеспечивающей холодное водоснабжение и горячее водоснабжение;
1.1.4 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Территория Начикинского сельского поселения относится к территории распространения вечномерзлых грунтов. Информация о существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды отсутствует.
Для предупреждения замерзания водопроводных труб необходимо:
обеспечивать непрерывное движение воды в трубопроводах; принимать время остановки водопровода для ликвидации повреждении или аварии не более определенного теплотехническим расчетом; снижать до минимума тепловые потери трубопроводов; предусматривать подогрев воды или трубопроводов; обеспечивать контроль за гидравлическими и тепловыми режимами водопровода; применять оборудование, устойчивое против замерзания; предусматривать оборудование водоводов системой автоматической защиты от замерзания; применять прокладку сети водоснабжения спутником к сети теплоснабжения.
Проектами водоснабжения должны предусматриваться мероприятия по за-щите труб от замерзания.
Для предотвращения остановки движения воды в водоводах необходимо предусматривать:
Снижение тепловых потерь трубопроводов при надземной прокладке следует обеспечивать за счет: покрытия трубопроводов кольцевой теплоизоляцией; прокладки трубопроводов у поверхности земли в слое снежного покрова; принятия оптимальной величины скорости движения воды в трубопроводе; исключения или сведения до минимума участков без тепловой изоляции с повышенными теплопотерями (фланцы, арматура, сальниковые компенсаторы, крепление трубопровода).
Сопровождающий греющий кабель предотвращает возможность замерзания жидкости в трубопроводах, а также позволяет прогревать трубы перед пуском воды по трубопроводам в зимнее время. Для автоматической работы греющего кабеля следует предусматривать установку терморегулятора. Греющий кабель рекомендуется использовать при подземной бесканальной прокладке водопровода, а также на замыкающих перемычках водопровода в каналах, на участках, не совпадающих с трассировкой тепловых сетей, при диаметре труб до 300 мм. Система подогрева должна обеспечивать расчетную температуру воды на концевых участках сети. Укладку греющего кабеля следует предусматривать непосредственно по поверхности трубы. Для предохранения его от механических повреждении, а также для более эффективного использования тепла за счет повышения теплоотдачи к трубопроводу, рекомендуется сверху кабеля укладывать профильную антисептированную деревянную рейку. Применение электроэнергии для подогрева жидкостей или трубопроводов должно обосновываться технико-экономическими расчетами.
Контроль за тепловыми режимами водопровода, а также управление этими режимами должны осуществляться централизованной диспетчерской службой, оснащенной необходимыми приборами для обеспечения наблюдения:
за температурой воды в характерных точках водопроводной системы; за работой систем подогрева воды; за расходами воды в системе водопровода и у потребителей. В зимнее время данные о температуре воды, переданные на диспетчерский пункт приборами или дежурным персоналом по телефону, должны регистрироваться через каждые два часа.
Водоводы и водопроводные сети надземной или канальной прокладки, имеющие большие тепловые потери или работающие с большой неравномерностью водопотребления, следует защищать от замерзания автоматическими выпусками воды. Автоматические выпуски обеспечивают работу системы:
при отсутствии электропитания; за счет автоматического включения в работу при появлении угрозы замерзания водопровода, а также автоматического прекращения сброса воды при повышении ее температуры в водопроводе до нормы; за счет наличия в регуляторе устройства, позволяющего задавать в интервале температур, близких к нулю (от 0,2 до 1,5°С), определенную степень охлаждения воды в трубопроводе, при которой начинается ее сброс. 
В соответствии с требованиями глав СП по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации в районах распространения вечномерзлых грунтов: для водоводов и сетей водопровода необходимо применять стальные и пластмассовые трубы; чугунные трубы допускается применять при подземной прокладке в проходных каналах. 
На трубопроводах водопровода следует предусматривать установку стальной незамерзающей арматуры, конструкция которой должна обеспечивать:
отказ от внешнего обогрева; использование тепла воды, протекающей в трубо-проводе, для восполнения тепловых потерь арматуры; размещение затвора арматуры в потоке воды или близко к трубопроводу; автоматический слив воды, находящейся выше затвора (за затвором по направлению движения воды), после каждого отключения арматуры; сокращение площади поверхностей контакта частей арматуры.
1.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Скважинные водозаборы и водопроводные сети централизованных систем водоснабжения принадлежат на правах собственности Администрации Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края. На территории Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района услуги по обеспечению населения, предприятий и организаций питьевой водой оказывает ООО «Сокоч». ООО «Сокоч» осуществляет подачу питьевой воды в необходимом объеме, обслуживают и содержат сети водоснабжения. Исследования вод проводится лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае, в Елизовском, Усть-большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске»

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения сельского поселения являются:
строительство и обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района, которое необходимо для перспективного развития, внедрения новых технологий транспорта и очистки воды, повышающих качество услуг и эффективность.
Схема водоснабжения сельского поселения разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий.
Принципами развития централизованной системы водоснабжения Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района являются: 
постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;
постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения являются:
реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;
Реконструкция сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей сельского поселения;
привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;
повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;
обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;
улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.
улучшение экологической обстановки;
повышение надежности водоснабжения;
экономия электроэнергии.
Целевые показатели: 
Показатели качества питьевой воды
Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:
Постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами  после водоподготовки; 
Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей); 
При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии; 
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода;
Внедрение системы диспетчеризации
Показатели качества обслуживания абонентов:
Реконструкция сетей централизованного водоснабжения;
Увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;
Сокращение времени устранения аварий
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
Установить приборы учета воды на скважинах, у потребителей и общедомовых; 
Контроль объемов отпуска и потребления воды; 
Замена изношенных и аварийных участков водопровода; 
Использование современных систем трубопроводов и арматуры, исключающих потери воды из системы;
Автоматизация системы учета ресурсов
Обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства
Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки, не имеющей централизованного водоснабжения; 
Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства; 
 В таблице 6 отражены базовые и целевые показатели системы водоснабжения Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района.
Таблица 6. Целевые и базовые показатели системы водоснабжения
Группа	Целевые показа гели на 2020 год	
1. Показатели качества воды	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно- химическим показателям	0	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям	0	
2. Показатели надежности и	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км	5,51	
бесперебойности	2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км)	0,2	
водоснабжения	3. Износ водопроводных сетей.%	50	
3. Показатели качества обслуживания абонентов	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, %	0	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),%	91	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):	
	население	52%	
	промышленные объекты	80%	
	объекты социально-культурного и бытового назначения	50%	
4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)	35%	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов.	0	
	3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год)	нет	
5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)	н/д	
6. Иные показатели	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 питьевой воды	 	0	
		 	3,6	

*-данное значение является средним, допустимым для аналогичных систем централизованного водоснабжения

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения.
В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района являются: 
поддерживание существующих и строительство новых производств в разных отраслях промышленности (добывающая, лесная и деревоперерабатывающая, пищевая, сельскохозяйственная);
развитие коммунальной инфраструктуры;
развитие социально-бытовой инфраструктуры;
улучшение условий жизни населения;
развитие транспортной инфраструктуры.
В системе холодного водоснабжения не планируется серьёзное расширение сети. На расчетный срок при увеличения численности населения и строительства жилья объёмы пользования централизованной системой водоснабжения возрастут.  В результате подключения данных объектов возрастёт объём реализации холодной воды. 
Строительство централизованной системы водоснабжения и сетей не предполагается, однако генпланом предусмотрено строительство кольцевых сетей с установкой на магистрали  пожарных гидрантов.
Предлааемые мероприятия:
Поверхностный источник водоснабжения п. Начики (водозабор п. Начики). Реконструкция, модернизация поверхностного источника водоснабжения п. Начики (водозабор п. Начики)
Подземный источник водоснабжения Скважина №11 п. Сокоч. Разработка ПСД и строительство нового здания насосной (Скважина № 11 п. Сокоч)
Подземный источник водоснабжения (скважина №11,165 п. Сокоч; скважина №К-2168 п. Дальний ). Модернизация и автоматизация управления системой централизованного водоснабжения.
Схема водоснабжения Начикинского сельского поселения остается неизменной. 
Планируемую застройку Начикинского сельского поселения предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением с подключением к существующим водопроводным сетям. Точки подключения и диаметры трубопроводов определены предварительно, и подлежат уточнению на дальнейших стадиях проектирования.
Необходимо произвести закольцовку существующих водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов и водоразборных колонок. Водопроводные сети  подлежат перекладке с увеличением диаметров в местах, где  требуется установка пожарных гидрантов..

1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды 
1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке 
Нормы водопотребления для населения приняты согласно СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для населения принята норма водопотребления- 150 л/сут на 1 человека (с учетом улучшения уровня комфорта жилого фонда - перспективные балансы - 250 л/сут на 1 человека.).
Таким образом, учитывая вышеприведенные данные, потенциалом повышения эффективности использования ресурсов и уменьшения себестоимости воды является уменьшение потерь воды.
Учет потребленной воды в значительной степени производится по санитарно- гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр занимаемой площади, что дает большие погрешности и приводит к количественному небалансу между поднятой и потребленной водой.
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.
Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут,

gcр – норма водопотребления, л/сут на 1 чел;
N – расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки городского поселения;
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению на территории Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района составляют:
для многоквартирных или жилых домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением с ваннами длиной 1500-1700 мм – 4,8 м3 в месяц на 1 человека;
для многоквартирных домов коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением с общими душевыми на этаж – 2,7 м3 в месяц на 1 человека.
Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-культурного назначения, бюджетными учреждениями и т.д.) определяется также по нормам водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии со СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.
Таблица 7 - Общий баланс потребления холодной воды 
№ п.п.	Потребители	Существующие значения	
		Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход, м3/сут.	Максимальный суточный расход, м3/сут	Максимальный часовой расход, м3/час	Максимальный секундный расход, л/сек	
1	Всего	64000,0	175,3	210,4	12,3	4,9	
1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
 Таблица 8 - Территориальный баланс потребления холодной воды 
Населенный пункт	Подача воды 2020 год, м3/год	
	ХВС	ГВС	Технич.	
П. Дальний	2062,2	556	0	
П. Начики (термальная вода на нужды ГВС)	11819,3	0	0	
П. Сокоч	50118,5	15203	0	

1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 9 - Структурный баланс потребление холодной воды 
№ п.п.	Потребители	Существующие значения	
		Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход,  м3/сут.	Максимальный суточный расход, м3/сут	Максимальный часовой расход, м.куб/час	Максимальный секундный расход, л/сек	
1	Население	37200	101,92	122,30	7,13	2,83	
 	Бюджетные организации	2400	6,58	7,89	0,46	0,18	
2	Прочие потребители	24400	66,85	80,22	4,68	1,86	
4	Итого	64000,0	175,3	210,4	12,3	4,9	

Рисунок 1 - Структура годового расхода воды Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района 

Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, противопожарные нужды Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района, полив территории и зеленых насаждений.
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.
По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.
1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Таблица 10 - Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды 
Потребители	Существующие значения	
	Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход,  м3/сут.	Максимальный суточный расход, м3/сут	Максимальный часовой расход, м.куб/час	Максимальный секундный расход, л/сек	
Начикинское сельское поселение	
Население	37200	101,92	122,30	7,13	2,83	
1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;
Коммерческий учет организован у 319 из 611 абонентов, у 52% потребителей среди населения, на 80% у промышленных объектов, на 50% у объекты социально-культурного и бытового назначения.
Коммерческий учет потребления воды в с. Ганалы, с. Малка не организован по причине отсутствия централизованных источников водоснабжения. Водопотребление осуществляется из индивидуальных скважин и колодцев.
Таблица 11 - Планы по установке приборов учета воды (ВЗУ, абоненты)
Место установки	Дата установки	
Скважина № 11, скважина №165, скважина № К-2168	2024-2030	
Объекты социальные	2024-2030	
Прочие предприятия	2024-2030	

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района

Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СП 31.13330.2012. «СВОД ПРАВИЛ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Актуализированная редакция». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:
на хозяйственно-питьевые нужды;
на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц;
на производственно-технические цели;
на пожаротушение;
Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут,

Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где
Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности;

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий.
 
Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9;

Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле:
gч.макс = Кчас. макс. *(Gсут. макс/24) gч.мин = Кчас. мин.*(Gсут. мин/24)
Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:
Кчас. макс. =α max*βmax, Кчас. мин.=α min*βmin,
Значение коэффициентов зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СП 31.13330.2016, раздел 5.2.;
α max =1.2 – 1.4; α min = 0.4 – 0.6,

Коэффициенты, отражают влияние численности населения, принимаются по СП 31.13330.2016., раздел 5.2.;
βmax= 1,4; βmin = 0,25,

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50 л/сут/1 житель (СП 31.13330.2016., раздел 5.3.)
Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров.
Максимальный расход воды котельной определяется как расход холодной воды на собственные нужды и расход холодной воды на подпитку тепловой сети (утечки и горячее водоснабжение).
Максимальные перспективные секундные расходы воды различными категориями водопотребителей, полученные расчетным путем по вышеприведенной методике, составляют 9,09 л/с.
Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.
Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.
Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю, строительство магистральных водоводов в зоны планируемой застройки.

Таблица 12 - Расчетно-нормативное потребление воды водопотребителями 
Потребители	Существующие значения	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2035 год	
	Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход, м3/сут.	Максимальный суточный расход, м3/сут	Максимальный часовой расход, м3/час	Максимальный секундный расход, л/сек	Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход, м3/сут.	Максимальный суточный расход, м3/сут	Максимальный часовой расход, м3/час	Максимальный секундный расход, л/сек	Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход, м3/сут.	Максимальный суточный расход, м3/сут	Максимальный часовой расход, м3/час	Максимальный секундный расход, л/сек	
Всего	64000	175,3	210,4	12,3	4,9	70400,0	192,9	231,5	13,5	5,4	77440,0	212,2	254,6	14,9	5,9	

1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Перспективный среднесуточный расход воды составляет: на расчетный срок – 212,2 м3/сут.
Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:
Qсут.max = Ксут.max х Qср.[1],
где Ксут.max=1,2 составят:
на расчётный срок – Qрсут.max = 1,2 х 212,2= 254,6 м3/сут.

Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы: 
Qист. = [ Qсут.max / 24 + 10 х 3,6 х 3 / 48 ] х 1,1 [2],
где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 48 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.
10 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (10 л/с, расчетная продолжительность пожара – 3 часа);
3,6 – коэффициент перевода с в м3/час; 1,1 – коэффициент запаса;
24 – суточная продолжительность работы насосов артскважин, час.

На расчётный срок: Qрист.=[ 254,6/24+10x3,6x3/48 ] x 1,1 = 13,42 м3/час.

Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 13,42 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.
1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения потребителей Начикинского сельского поселения не осуществляется. 
В настоящее время централизованное горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме части жилых домов, объектов образования и здравоохранения и прочих объектов по ул. Юбилейная, ул. Лесная в п. Сокоч; и части жилых домов по ул. Советская, ул. Набережная; населения и части объектов п. Начики.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Таблица 13 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды 
№ п.п.	Потребители	Существующие значения	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2035 год	
		Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход,  м3/сут.	Максимальный суточный расход, м3/сут	Максимальный часовой расход, м.куб/час	Максимальный секундный расход, л/сек	Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход,  м3/сут.	Максимальный суточный расход, м3/сут	Максимальный часовой расход, м.куб/час	Максимальный секундный расход, л/сек	Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход,  м3/сут.	Максимальный суточный расход, м3/сут	Максимальный часовой расход, м.куб/час	Максимальный секундный расход, л/сек	
1	П. Дальний	2062,2	5,65	6,78	0,40	0,16	2268,42	6,21	7,46	0,44	0,17	2495,26	6,84	8,20	0,48	0,19	
2	П. Начики (термальная вода на нужды ГВС)	11819,3	32,38	38,86	2,27	0,90	13001,23	35,62	42,74	2,49	0,99	14301,35	39,18	47,02	2,74	1,09	
3	П. Сокоч	50118,5	137,31	164,77	9,61	3,81	55130,35	151,04	181,25	10,57	4,20	60643,39	166,15	199,38	11,63	4,62	
4	Итого	64000,00	175,34	210,41	12,27	4,87	70400,00	192,88	231,45	13,50	5,36	77440,00	212,16	254,60	14,85	5,89	

1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами

Таблица 14 - Сведения об ожидаемом потреблении питьевой, технической воды 
№ п.п.	Потребители	Существующие значения	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2035 год	
		Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход,  м3/сут.	Максимальный суточный расход, м3/сут	Максимальный часовой расход, м.куб/час	Максимальный секундный расход, л/сек	Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход,  м3/сут.	Максимальный суточный расход, м3/сут	Максимальный часовой расход, м.куб/час	Максимальный секундный расход, л/сек	Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход,  м3/сут.	Максимальный суточный расход, м3/сут	Максимальный часовой расход, м.куб/час	Максимальный секундный расход, л/сек	
1	Население	37200	101,92	122,30	7,13	2,83	40920,00	112,11	134,53	7,85	3,11	45012,00	123,32	147,98	8,63	3,43	
2	Бюджетные организации	2400	6,58	7,89	0,46	0,18	2640,00	7,23	8,68	0,51	0,20	2904,00	7,96	9,55	0,56	0,22	
3	Прочие потребители	24400	66,85	80,22	4,68	1,86	26840,00	73,53	88,24	5,15	2,04	29524,00	80,89	97,07	5,66	2,25	
5	Итого	64000,0	175,3	210,4	12,3	4,9	70400,0	192,9	231,5	13,5	5,4	77440,0	212,2	254,6	14,9	5,9	

1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях  питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения
Таблица 15 - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке 
Потери	Существующие значения	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2035 год	
	Годовой объем, м3	Средний суточный объем, м3/сут.	Годовой объем, м3	Средний суточный объем, м3/сут.	Годовой объем, м3	Средний суточный объем, м3/сут.	
Начикинское сельское поселение	
Потери	-	-	-	-	-	-	

1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации  питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи  питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации  питьевой, технической воды по группам абонентов)
Информация о потреблении  питьевой, технической воды в Начикинском сельском поселении в таблице 14.
1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении  питьевой, технической воды и величины потерь  питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления  питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
 Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 13,42 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок. 

1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
Статусом гарантирующей организации наделена организация ООО «Сокоч».

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой  воды в соответствие с установленными требованиями. 
Проектом предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения. Схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения.
Для обеспечения указанной потребности в воде, с учетом подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения и обеспечения качественных услуг по водоснабжению населения, необходимы следующие мероприятия:
Поверхностный источник водоснабжения п. Начики (водозабор п. Начики). Реконструкция, модернизация поверхностного источника водоснабжения п. Начики (водозабор п. Начики)
Подземный источник водоснабжения Скважина №11 п. Сокоч. Разработка ПСД и строительство нового здания насосной (Скважина № 11 п. Сокоч)
Подземный источник водоснабжения (скважина №11,165 п. Сокоч; скважина №К-2168 п. Дальний ). Модернизация и автоматизация управления системой централизованного водоснабжения.

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Основными целями развития системы водоснабжения являются:
обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения для всех групп потребителей, в том числе и в период чрезвычайных ситуаций;
100% обеспечение жителей водой питьевого качества;
обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.
Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляют 10% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В данном проекте принята норма удельного водопотребления с учетом проведения в существующих зданиях мероприятий по экономному водопользованию и применением водосберегающих технологий при строительстве планируемой застройки. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляют 10 % от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений 50 л/сут на 1 человека. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят 1,2. 
На территории населенных пунктов Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района предусматривается объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Согласно СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» табл.1 и п. 6.3, приняты: расход воды на наружное пожаротушение 20 л/с; количество одновременных пожаров 1; продолжительность пожара 3 часа.
Схема водоснабжения остается неизменной
Планируемую застройку предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением с подключением к существующим водопроводным сетям. Точки подключения и диаметры трубопроводов определены предварительно, и подлежат уточнению на дальнейших стадиях проектирования.
 Для устройства необходимых санитарных зон, водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.
Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения (при соответствующем обосновании).
Водопроводная сеть пос. Сокоч осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок. Для этого необходимо произвести кольцевание существующих водопроводных сетей и замену изношенных трубопроводов.
Как вариант, в сельских населенных пунктах предлагается строительство подземного водозабора с обеспечением зон санитарной охраны и строительство очистных сооружений питьевой воды.
Предлааемые мероприятия:
Поверхностный источник водоснабжения п. Начики (водозабор п. Начики). Реконструкция, модернизация поверхностного источника водоснабжения п. Начики (водозабор п. Начики)
Подземный источник водоснабжения Скважина №11 п. Сокоч. Разработка ПСД и строительство нового здания насосной (Скважина № 11 п. Сокоч)
Подземный источник водоснабжения (скважина №11,165 п. Сокоч; скважина №К-2168 п. Дальний ). Модернизация и автоматизация управления системой централизованного водоснабжения.
1.	Основные мероприятия
Таблица 16 - Основные мероприятия развития системы водоснабжения 
№ п/п	Наименование	Характеристика	
			
1	Поверхностный источник водоснабжения п. Начики (водозабор п. Начики)	Реконструкция, модернизация поверхностного источника водоснабжения п. Начики (водозабор п. Начики)	
2	Подземный источник водоснабжения Скважина №11 п. Сокоч	Разработка ПСД и строительство нового здания насосной (Скважина № 11 п. Сокоч)	
3	Подземный источник водоснабжения (скважина №11,165 п. Сокоч; скважина №К-2168 п. Дальний )	Модернизация и автоматизация управления системой централизованного водоснабжения	
* ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации. 

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
Перспективная система водоснабжения Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района принимается централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для повышения надежности водоснабжения необходимо предусмотреть кольцевание магистральных водоводов.

Технический и коммерческий учет энергоносителей и воды:

Для контроля эффективности работы системы водоснабжения необходимо предусмотреть приборный учет: 
1) узлы технического учета воды забираемой от источника; 
2) узлы коммерческого учета воды подаваемой в сеть; 
3) узлы коммерческого учета электрической энергии используемой на нужды водоснабжения; 
4) желателен технический учет электрической энергии по технологическим операциям (например, отдельно – водоподготовка, отдельно – сетевые насосы ).
Узлы учета могут иметь информационные выходы для автоматической регистрации и дистанционного мониторинга параметров потребления энергоносителей и воды – построение системы АСКУЭ.

Автоматизация:

Автоматизированная система управления объектами водоснабжения предназначается для снижения затрат на электроэнергию, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения сроков работы оборудования, бесперебойной подачи воды. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов сети водоснабжения и выполнения задач централизованного управления объектами водоснабжения.
При автоматизации систем водоснабжения достигается:
1.	Экономия электроэнергии и воды за счет:
логического управления технологическими операциями - включение/ отключение насосов по необходимости;
поддержание заданного давления воды в водопроводной сети за счет применения частотного электропривода для насосов второго уровня (сетевых насосов);
автоматическое определение серьезных повреждений в сети по косвенным признакам (например, резкое снижение давления в сети и т.д.);
2.	Снижение затрат на техническое обслуживание осуществляется за счет:
применения защитного оборудования от воздействия электрических факторов;
применения устройств плавного пуска глубинных насосов;
снижения вероятности возникновения гидравлических ударов при неправильных действиях персонала
3.	Снижение затрат на эксплуатационное обслуживание осуществляется за счет:
автоматизированного и дистанционного управления технологическими операциями.
оперативной обработки информации.
своевременное и объективное выявление внештатных ситуаций.
4.	Повышение надежности водоснабжения в целом.
Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС приведена на рисунке.

Рисунок 5 - Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС

При реконструкции ВЗС необходимо предусмотреть автоматизированную систему управления объектами водоснабжения с возможностью, при соответствующем технико-экономическом обосновании, ее дальнейшего расширения и развития ее функциональности.
Первый этап автоматизации может содержать минимально необходимый набор функций, таких как:
дистанционный мониторинг и регистрация основных текущих параметров работы ВЗС
(давление, расход, потребление электроэнергии);
автоматическое поддержание давления в водопроводной сети у потребителя за счет системы автоматического регулирования, включающей в себя частотный электропривод на сетевых насосах и датчики давления в определенных точках сети;
аварийные блокировки, защита и сигнализация, в том числе сигнализация при резком увеличении расхода и/или падения давления в сети.
Второй и последующие этапы автоматизации, в зависимости от потребностей, могут предусматривать развитие системы до уровня автоматического, диспетчерского управления ВЗС с функционалом телемеханизации, построение системы визуализации (SCADA) с отображением на мнемосхеме текущего положения задвижек в сети и системы автоматизированного контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).
Учитывая относительно сложную топологию закольцованных сетей, наличие мнемосхемы является обязательным условием для правильной эксплуатации системы водоснабжения.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Объекты, предложенные схемой, к строительству или реконструкции указаны в п. 1.4.1. 

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение отсутствуют

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
В Начикинском сельском поселении существуют абоненты, осуществляющие расчет за потребленную воду по счетчикам учета холодной воды.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения и их обоснование

Водоснабжение Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района предусматривается по существующей схеме со строительством магистральных и распределительных сетей водоснабжения. 
Трубопроводы сети водоснабжения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а также использовать существующие сети водоснабжения после проведения реконструкции. В ходе проектных работ должны быть уточнены диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
В Начикинском сельском поселении отсутствует необходимость устройства дополнительных насосных станции.
Схемой водоснабжения предлагается проведение капитального ремонта существующих объектов централизованных систем водоснабжения - емкости воды в п, дальний и п. Начики, капитальное строение надскажинного павильоно в п. Сокоч (скважина № 11).

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
В связи с отсутствием планов по устройству дополнительных объектов централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, границы зон их размещения не приводятся.

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.
 
Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения представлены в приложении.

1.4.10	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества
Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования, рассчитанного на необходимые параметры потребления воды. Мероприятия по обеспечению надежности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов.

1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует
Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению основных направлений по строительству сети водоснабжения. Конфигурация, материал и диаметры труб определятся в ходе проектных работ.

1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта
В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района являются: 
развитие коммунальной инфраструктуры;
развитие социально-бытовой инфраструктуры;
улучшение условий жизни населения;
развитие транспортной инфраструктуры.
Объекты данных отраслей необходимо обеспечить централизованным водоснабжением. Данные меры позволят создать благоприятную инфраструктуру поселка и тем самым повысить благосостояние жителей.
1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке
В рамках мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при ее транспортировке, схемой предлагается замена изношенных участков трубопроводов сети водоснабжения, а также замена арматуры, находящейся в аварийном состоянии.

1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды
Для определения точных показателей загрязнений и возможности подбора требуемой схемы очистки, необходимо провести анализы по следующим показателям:
микробиологические;
органолептические;
обобщенные;
неорганические и органические вещества;
радиологические.
Необходимо периодически производить отбор проб добываемой воды и лабораторные испытания на соответствие качества нормативным показателям. После заключения лаборатории, при необходимости, корректируется работа очистных сооружений, их состав и производительность. 
Кроме того должны быть запроектированы зоны санитарной охраны водных объектов, установлены их границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации поселения. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним.

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). В муниципальном образовании разработаны проекты зон санитарной охраны.
Мероприятия для зон санитарной охраны
На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.
На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.
На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса, разрешается проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.
1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам
 Таблица 17 – Мероприятия по развитию системы водоснабжения
№ п/п	Наименование	Характеристика	Сроки 
реализации	Затраты, 
тыс. руб	
					
1	Поверхностный источник водоснабжения п. Начики (водозабор п. Начики)	Реконструкция, модернизация поверхностного источника водоснабжения п. Начики (водозабор п. Начики)	2024-2030	7000,0	
2	Подземный источник водоснабжения Скважина №11 п. Сокоч	Разработка ПСД и строительство нового здания насосной (Скважина № 11 п. Сокоч)	2024-2030	1000,0	
3	Подземный источник водоснабжения (скважина №11,165 п. Сокоч; скважина №К-2168 п. Дальний )	Модернизация и автоматизация управления системой централизованного водоснабжения	2024-2030	1000,0	

* ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации.
Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах 2021 года, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;
Оценка стоимости основных мероприятий производится после разработки проектно-сметной документации.

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития водоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.
Период расчета для инвестиционного проекта – 14 лет (2021 – 2035 гг.). Шаг расчета – 1 год. 
Индексы-дефляторы МЭР
Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в Таблице.

Таблица 18- Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР 
Показатель	Значение показателя по годам расчетного периода	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2032	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Инфляция (ИПЦ), среднегодовая	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, %	0,05	0,05	0,05	0,07	0,09	0,06	0,05	0,05	0,06	0,05	0,04	0,02	0,01	0,01		

Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника, сетей, потребителей.
Увеличение тарифа в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа. При этом необходимость инвестиций обусловлена необходимостью обеспечения качественного и надежного ресурсоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.
Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для ресурсоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.
Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлена полностью за счет собственного капитала.
Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.
Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.
Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств. Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.
Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.
По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.
Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.
Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.
Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.
Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 
показатели качества питьевой воды; 
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
показатели качества обслуживания абонентов; 
показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке; 
соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 
иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 
Целевые показатели учитываются: 
при расчете тарифов в сфере водоснабжения; 
при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций; 
при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций; 
при разработке производственных программ регулируемых организаций. 
Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из: 
фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования; 
результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения; 
сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.
Таблица 19 - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 
Группа	Целевые показа гели на 2020 год	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1. Показатели качества воды	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно- х и ,\ 1 и чес к и м 11 о казател я м.%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по м и кроб и ол о ги чес к и м 11 о казател я м.%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	
2. Показатели надежности и	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км	5,51	5,3	5,0	4,7	4,5	4,2	4,0	3,7	3,4	3,2	2,9	2,7	2,4	2,2	1,38	1	
бесперебойности	2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	
водоснабжения	3. Износ водопроводных сетей.%	50	46,9	43,9	40,3	36,9	33,8	31,0	28,4	26,1	23,9	21,9	20,1	18,4	16,9	12,5	12	
3. Показатели качества обслуживания абонентов	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),%	91%	92%	93%	94%	95%	96%	96%	97%	98%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):																
	население	52%	60%	68%	76%	84%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	промышленные объекты	80%	83%	87%	90%	93%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	объекты социально-культурного и бытового назначения	50%	63%	75%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)	35%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
6. Иные показатели	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды	на водоподготовку - кВтч/м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		на подачу -кВтч/м3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.
** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются.

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Выявлены бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования.
Таблица 20 - Наличие бесхозяйственных объектов систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Местонахождение объекта	Наименование объекта	Характеристика объекта	Наименование организации, уполномоченной на эксплуатацию объекта	
П. Дальний	Емкость для воды (накопительная емкость)	Емкость для воды, из стали объем приблизительно 30 м.куб. находится в земле. Служит для накопления воды поступающей из скважины № К-2168 и постепенного расходования населением.	ООО «Сокоч»	

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
субъектов Российской Федерации;
органов местного самоуправления;
на основании заявлений юридических и физических лиц;
выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей;
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района.

Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ НАЧИКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
2.1. Существующее положение в сфере водоотведения Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района
2.2.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района и деление территории округа на эксплуатационные зоны.
В настоящее время в Начикинском сельском поселении централизованная система водоотведения присутствутет в п. Сокоч и а. Начики.
Канализование хозяйственно-бытовых сточных вод на территории Начикинского сельского поселения осуществляется только в  п. Начики и п. Сокоч. В п. Дальний использутся септики с транспортировкой стоков в водный объект без предварительной очистки и обеззараживания.  
Канализационные очистные сооружения не действуют. Организованное водоотведение дождевых вод не производится. Сети и сооружения ливневой канализации в настоящее время отсутствуют.
Организованное водоотведение дождевых вод не производится. Сети и сооружения ливневой канализации в настоящее время отсутствуют.
Сбор хозяйственно-бытовых стоков от общественных и частных жилых зданий осуществляются в автономные септики с последующим вывозом.

Таблица 21 - Информация по очистным сооружениям канализации КОС
Место расположенияКОС	Год ввода в эксплуатацию	Количество, ед	Производительность, тыс.куб.м/сут	
Здание очистных сооружений п. Сокоч	Данные отсутствуют	1	0,085	
Здание очистных сооружений п. Начики	Данные отсутствуют	1	0,055	

Таблица 22 - Технологическая схема и состав очистных сооружений механической, биологической очистки для осуществления основной схемы очистки (сооружения и технологическое оборудование)

Наименование объекта	Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения)	
	Механическая очистка
(состав сооружений и оборудования)	Биологическая очистка
(состав сооружений и оборудования)	Обеззараживание
(состав сооружений и оборудования)	Обработка осадка
(состав сооружений и оборудования)	
Здание очистных сооружений п. Сокоч	0	0	0	0	
Здание очистных сооружений п. Начики	0	0	0	0	

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Информация о результатах технического обследования централизованной системы водоотведения отсутствует.
2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованное канализование хозяйственно-бытовых сточных вод на территории Начикинского сельского поселения осуществляется только в  п. Начики и п. Сокоч с транспортировкой стоков в водный объект.
2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
В Начикинском сельском поселении техническая возможность утилизации осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод, отсутсвует. 
2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Таблица 23 – Характеристика канализационных сетей 
Наименование участка (населенного пункта)	Протяженность, м	Диаметр, мм	Материал труб	Год ввода
в эксплуатацию	Износ %	Балансодержатель	
Сети водоотведения п. Сокоч	3459	150-200	чугун	1974	50	Администрация Начикинского сельского поселения	
Сети водоотведения п. Начики	300	150-200	чугун	1974	50	Администрация Начикинского сельского поселения	
Сброс сточных вод осуществляется в водный объект р, Плотникова о чем имеется решение выданое Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края.
2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского поселения. 
В условиях экономии воды и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что системы трубопроводов являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.
Важным звеном в системе водоотведения пос. Сокоч являются канализационные насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением.
При эксплуатации сооружений в составе КОС выявлено, что наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.
Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации пос. Сокоч Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района
Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:
Строгим соблюдением технологических регламентов;
Регулярным обучением и повышением квалификации работников;
Контролем за ходом технологического процесса;
Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;
Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 14000;
Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод ;
Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод.
Наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения очистки. Основные причины, приводящие к нарушению процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс очистки.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов,  должны отводиться на очистку на очистные сооружения. Поверхностно-ливневые сточные воды не организовано отводятся через почву. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды не проходят механическую и биологическую очистку, но технические возможности по очистке сточных вод на  очистных сооружениях канализации, работающих в существующем штатном режиме, не соответствуют проектным характеристикам. Качество сброса сточных вод существенно не удовлетворяет требуемым показателям. Существующая система водоотведения представляет опасность с экологической точки зрения ввиду отсутствия работоспособных систем очистки сточных вод. Требуется капитальная реконструкция очистных сооружений или строительство новых.
Реконструкция и ремонт объектов канализации обеспечит уменьшение воздействия загрязненных стоков на почвы, грунтовые и подземные воды. 
Возможное воздействие на грунтовые и подземные воды в период работ по реконструкции и ремонту объектов  канализации будет носить временный характер. При эксплуатации объектов при условии соблюдения санитарных требований негативного воздействия не прогнозируется.

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
Значительная часть жилых домов индивидуальной застройки частного сектора оборудованы выгребами, не имеющими внутреннего гидроизоляционного покрытия.

Таблица 24 - Данные о расчетных объемах стоков 
№ п.п.	Потребители	Существующие значения	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2035 год	
		Годовой объем стоков, тыс. м3	Средний суточный объем,  м3/сут.	Часовой расход, м.куб/час	Годовой объем стоков, тыс. м3	Средний суточный объем,  м3/сут.	Часовой расход, м.куб/час	Годовой объем стоков, тыс. м3	Средний суточный объем,  м3/сут.	Часовой расход, м.куб/час	
1	п. Сокоч +п. Дальний	42,40	116,16	4,84	46,64	127,78	5,32	51,30	140,56	5,86	
2	п. Начики	9,60	26,30	1,10	10,56	28,93	1,21	11,62	31,82	1,33	
3	Всего	52,00	142,47	5,94	57,20	156,71	6,53	62,92	172,38	7,18	

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации систем водоотведения: 
длительный срок эксплуатации;
агрессивная среда;
отсутствие очистных сооружений полной биологической очистки.
Износ коллекторов, высокая аварийность, рост числа засоров, риски по санитарно-гигиеническому и экологическому состоянию.
Отсутствие очистных сооружений ограничивает возможность развития и обеспечение новых подключений. Требуется строительство очистных сооружений.
Следует отметить, что в связи с отсутствием очистных сооружений создаются:
во-первых, неблагоприятная среда жизнедеятельности жителей Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района;
во-вторых, оказывается негативное воздействие на окружающую среду территории сельского поселения;
Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.
2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 (ред. от 13.07.2019) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") количество сбрасываемых сточных вод от абонентов определяется по приборам учета. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Принимаем количество бытовых сточных вод и вод, близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке в населенных пунктах, не оборудованных централизованной канализационной системой – 50% от водопотребления;
Таблица 25 Баланс поступления сточных вод 
№ п.п.	Потребители	Существующие значения	
		Годовой объем стоков, тыс. м3	Средний суточный объем,  м3/сут.	Часовой расход, м.куб/час	
	п. Сокоч + п. Дальний	42,40	116,16	4,84	
1	Население	40,15	110,00	4,58	
2	Бюджетные организации	2	5,48	0,23	
3	Прочие потребители	0,25	0,68	0,03	
5	ИТОГО	42,40	116,16	4,84	
6	п. Начики	9,60	26,30	1,10	
7	Население	9,55	26,16	1,09	
8	Бюджетные организации	0	0,00	0,00	
9	Прочие потребители	0,05	0,14	0,01	
10	Итого	9,6	26,30	1,10	
11	Всего	52,00	142,47	5,94	

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
В настоящее время дождевая канализация на территории  Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района отсутствует. Дождевые стоки собираются по уклонам и кюветам дорог и сбрасываются на рельеф.
Неорганизованный сток на территории Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района отводится естественным путем по рельефу. Оценка и подсчет неорганизованного стока не ведется.
Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района нет, имеются отдельные дренажные канавы, часто не связанные между собой, с выходом в водные объекты или на рельеф (без очистки).
Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.
Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты на территории муниципального образования необходимо строительство полноценной ливневой канализации.

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
В Начикинском сельском поселении нет зданий и сооружений, оснащенных приборами учета принимаемых сточных вод.
Таблица 26 - Планы по установке приборов учета принимаемых сточных вод 
Место установки	Дата установки	
Очистные сооружения п. Сокоч	При строительстве нового объекта	
Очистные сооружения п. Начики	При строительстве нового объекта	

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Информация о балансах поступления сточных вод за прошедшие годы представлена в таблице.
Наименование очистных сооружений	тыс.куб.м/год	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Очистные сооружения п. Сокоч	Нет сведений	Нет сведений	50,2	54,1	55,3	49,4	46	44,9	39	42,2	42,4	
Очистные сооружения п. Начики	Нет сведений	Нет сведений	13,5	13,4	13,4	11,5	8,8	8,9	8,0	10,2	9,6	

 2.3 Прогноз объема сточных вод
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Перспективные балансы сточных вод муниципального образования приведены в таблице

Таблица 27 - Существующие и перспективные балансы сточных вод 
№ п.п.	Потребители	Существующие значения	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2035 год	
		Годовой объем стоков, тыс. м3	Средний суточный объем,  м3/сут.	Часовой расход, м.куб/час	Годовой объем стоков, тыс. м3	Средний суточный объем,  м3/сут.	Часовой расход, м.куб/час	Годовой объем стоков, тыс. м3	Средний суточный объем,  м3/сут.	Часовой расход, м.куб/час	
 	п. Сокоч +п. Дальний	42,40	116,16	4,84	46,64	127,78	5,32	51,30	140,56	5,86	
1	Население	40,15	110,00	4,58	44,17	121,00	5,04	48,58	133,10	5,55	
2	Бюджетные организации	2	5,48	0,23	2,20	6,03	0,25	2,42	6,63	0,28	
3	Прочие потребители	0,25	0,68	0,03	0,28	0,75	0,03	0,30	0,83	0,03	
4	ИТОГО	42,40	116,16	4,84	46,64	127,78	5,32	51,30	140,56	5,86	
5	п. Начики	9,60	26,30	1,10	10,56	28,93	1,21	11,62	31,82	1,33	
6	Население	9,55	26,16	1,09	10,51	28,78	1,20	11,56	31,66	1,32	
7	Бюджетные организации	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Прочие потребители	0,05	0,14	0,01	0,06	0,15	0,01	0,06	0,17	0,01	
9	Итого	9,6	26,30	1,10	10,56	28,93	1,21	11,62	31,82	1,33	
10	Всего	52,00	142,47	5,94	57,20	156,71	6,53	62,92	172,38	7,18	

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
Генеральным планом  Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района предусмотрены следующие мероприятия:
Очистные сооружения п. Сокоч. 	Разработка ПСД, строительство очистных сооружений в п. Сокоч 
Очистные сооружения п. Начики	. Разработка ПСД строительство очистных сооружений в п. Начики;
строительство новых и замена ветхих участков канализации d 150-200 мм.
Система водоотведения в населенных пунктах Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района остается неизменной.
КОС должны соответствовать современным требованиям с технологией доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения. Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.
Ливневая канализация
Существующее состояние
В настоящее время дождевая канализация на территории сельского поселения Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района отсутствует. Дождевые стоки собираются по уклонам и кюветам дорог и сбрасываются на рельеф.
Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения муниципального района
Схемой территориального планирования Камчатского края на территории Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района мероприятий не предусмотрено.
Генеральным планом  Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района предусмотрены следующие мероприятия:
прокладка сборных коллекторов диаметрами от 600 до 2000 мм;
строительство очистных сооружений ;
строительство регулирующих резервуаров.
Проектное предложение
В соответствии с п. 4.11 СП 32.13330.2018. «Канализация. Наружные сети и сооружения» на очистку должно подаваться не менее 70% годового объема поверхностных вод. На территории Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района на расчетный срок запланировано строительство системы удаления и очистки дождевых сточных вод.
Дождевые стоки предусматривается по уклонам и открытым лоткам собирать в дождеприемники и затем подавать планируемыми сбросными коллекторами на очистные сооружения
При интенсивных и длительных дождях, при переполнении резервуаров часть дождевых вод сбрасывается в водоемы без очистки.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
Требуемая мощность очистных сооружений составляет 240 м3/сут (87,6 тыс. м3/год).
Таблица 28 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений 
№	Наименование	Ед. изм.	Расход воды	 	
			I очередь	Расчетный срок	
1	Часовой расход	м3/час	6,53	7,18	
2	Мощность очистных сооружений	м3/час	20	20	

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов к очистным сооружениям канализации будут производится через систему самотечных трубопроводов и систему КНС. 
Канализационные насосные станции предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, ливневые воды, сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска. В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров от 100 мм до 1200 мм, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС оборудовано центробежными горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана диаметром от 50 мм до 800мм) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.
В связи с наличием на канализационной сети участков, подлежащих замене, возможно возникновение аварийных ситуаций.
В целях поддержания надлежащего технического уровня оборудования, установок, сооружений, передаточных устройств и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо предусмотреть графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.
2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.
Перспективная схема водоотведения учитывает развитие МО, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.
Перспективная система водоотведения предусматривает строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для пос. Сокоч принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности.
Необходимо выполнить реконструкцию канализационных очистных сооружений или выполнить работы по строительству новых очистных сооружений, которые в настоящее время принимают стоки пос. Сокоч, которые должны соответствовать современным требованиям с технологией доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения. Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.
Для улучшения экологической обстановки на территории пос. Сокоч предусмотрена прокладка новых и замена изношенных сетей хозяйственно-бытовой канализации, с подключением к централизованной системе водоотведения планируемых объектов.
Систему водоотведения в сельских населенных пунктах предусмотрено организовать посредством установки выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на КОС.
На территории поселка предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки.
Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации.
Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории поселка предусматриваются следующие мероприятия:
для отвода бытовых сточных вод от зданий запроектировать самотечные сети канализации из асбестоцементных трубопроводов по ГОСТ 31416-2009 диаметром 150-300 мм или полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001. При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63- 75-90 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора;
при выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;
общественная и усадебная застройка проектируется с централизованным водоснабжением, в поселении подключена к существующим очистным сооружениям биологической очистки;
утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;
подключение всей существующей и планируемой застройки к очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации.
2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 
2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;
Система канализации принимается полная раздельная, с отведением всех хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения канализации. Отведение бытовых сточных вод на очистные сооружения предусматривается существующей системой самотечно-напорных коллекторов и канализационных насосных станций, которая продиктована рельефом, размещением жилых районов, общественных и производственных зданий и сооружений.
Прием сточных вод и транспортировка их на очистные сооружения будет осуществляться по схеме со строительством канализационных сетей в районах нового строительства и выполнением работ по строительству коллекторов и канализационных насосных станций.
Все это позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды, а также сократить общую площадь земельных участков, на которых устанавливаются ограничения по использованию санитарно-защитных зон вокруг канализационных очистных сооружений.

Ливневая канализация 

При планировке и застройке населенных пунктов Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).
Однако для обеспечения нормативной очистки доля поверхностных вод в очищаемой воде должна быть незначительной. Поэтому сооружения ливневой канализации в периоды снеготаяния и дождей должны аккумулировать значительные объемы воды.
Предусматривается следующая схема. Дождевые стоки по магистральному коллектору поступают в район проектируемых канализационных очистных сооружений. Вода собирается в регулирующие резервуары с последующей постепенной перекачкой на очистные сооружения.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Для населенных пунктов муниципального образования предусмотрены самостоятельные системы водоотведения с полной биологической очисткой сточных вод, с системой доочистки и сбросом очищенных стоков на поля орошения (либо на поля фильтрации, пруды испарители). Сброс очищенных обеззараженных сточных вод в водоемы может быть предусмотрен только в исключительных случаях при соблюдении требований СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Таблица 29 - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 
№ п/п	Наименование	Мероприятия	Сроки
реализации	Затраты,
тыс. руб	
1	Очистные сооружения п. Сокоч	Разработка ПСД строительство очистных сооружений в п. Сокоч 	2024-2030	140 000,0	
	Очистные сооружения п. Начики	Разработка ПСД строительство очистных сооружений в п. Начики	2024-2030	85 000,0	
4	Канализация напорная D 150 мм	строительство	
1 очередь	*ПСД	
5	Канализация напорная D 200 мм	строительство	
1 очередь	*ПСД	
6	Канализация
самотечная D 200 мм	реконструкция	Расчетный срок	*ПСД	
8	Канализация
самотечная D 150 мм	строительство	1 очередь	*ПСД	
	Дождевая канализация	
9	Канализация дождевая самотечная закрытая D 1000 мм	строительство	Расчетный срок	*ПСД	
10	Насосная станция
дождевой канализации (НСДК)	строительство	Расчетный срок	*ПСД	
*ПСД - Цена уточняется после разработки рабочей проектной документации

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Для предупреждения эпидемиологических ситуаций требуется разработка и строительство КОС полной биологической очистки.
Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.
Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Проектом предусматривается развитие системы централизованного водоотведения.
 Производительность очистных сооружений составляет 140 м3/сут. 
2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
Информация о вариантах маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) ливневой канализации по территории Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района и расположение намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения отсутствует.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Трубопроводы сети водоотведения схемой предлагается проводить вдоль проездов. В ходе проектных работ следует уточнить диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.
2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Необходимо предусмотреть охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона: - для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций пос. Сокоч следует вести с учетом установленных требований, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. 
Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к проложенным в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.
Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организована согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 -03 и приведены в таблице.
Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м.
Таблица 30 − Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений
Сооружения для очистки сточных вод	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. м3/сутки	
	до 0,2	более 0,2 до 5,0	более 5,0 до 50,0	более 50,0 до 280	
Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары	15	20	20	30	
Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки 	150	200	400	500	
Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях 	100	150	300	400	
Поля
а)фильтрации
б) орошения	200	300	500	1 000	
	150	200	400	1 000	
Биологические пруды	200	200	300	300	

В Начикинском сельском поселении выпуск очищенных сточных вод осуществляется В водный объект - р. Плотникова. Санитарная защитная зона ОСК − 150м.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
Схемой водоотведения предлагается реализация проектирования и строительства: 
Канализационных очистных сооружений производительностью 480 куб.м/сут в п. Сокоч, 45 куб. м/сут в п. Сокоч и 170 куб. м/сут в п. Начики. Рассмотреть возможность вывоза сточных вод п. Дальний на очистные сооружения п. Сокоч с соответствующим увеличением производительности;
Канализационных насосных станций, при необходимости. Потребность в насосных станциях, их производительности и место расположения следует определить на стадии проектирования;
Канализация хозяйственно-бытовая по предварительной оценке диаметром трубопроводов 150-300 мм.
В связи с необходимостью создания очистных сооружений канализации рекомендуется к установке очистная станция в железобетонном исполнении. Станция состоит из следующих сооружений очистки:
 - камера гашения напора;
- механизированные решетки с устройством для задержания минеральных соединений  (песколовки);
-  аэротенки
- биореакторы
- устройство для обеззараживания сбрасываемой воды.
- комплекс обработки осадков
Очистные сооружения поставляются с комплексом автономной модульной системы с возможностью удаленной работы и управления через интернет. Основным положительным эффектом модульных очистных сооружений является сокращение сроков строительства и уменьшения вероятности нарушений строительного процесса при возведении очистных сооружений, которые впоследствии могут привести к выходу сооружений из строя и дорогостоящему ремонту.
2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует
Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только после проведения проектно-изыскательских работ.

2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды
В Начикинском сельском поселении техническая возможность утилизации осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод, отсутсвует. 
2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержашихся в планах по снижению сбросов загрязняющих вешеств, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади
Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.
Санитарно-защитная зона КОС - 200м (СанПИН 2.2.1/2.11.1200-03).
Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной. Санитарно-защитная зона для ОСК составляет 150 м.
Эффективность работы очистных сооружений водоотведения оценивается по качеству сточных вод, прошедших очистку по параметрам, приведенных в таблице.

Таблица 31 − Перечень определяемых показателей качества сточных вод
№ п/п	Загрязняющее вещество	Код загрязняющего вещества	
1	2	3	
1	Взвешенные вещества	113	
2	Нитрит-анион	29	
3	Нитрат-анион	28	
4	Азот аммонийных солей	3	
5	Растворенный кислород		
6	Окисляемость бихроматная (ХПК)	70	
7	БПК5	132	
8	Сухой остаток	83	
9	Хлориды	52	
10	Фосфаты	90	
11	СПАВ	36	
12	Сульфаты	40	
13	Нефтепродукты	80	

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:
обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;
рациональное использование водных ресурсов;
предотвращение загрязнения водоёмов;
соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;
действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;
борьба с негативными воздействиями водных объектов.
Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от10.01.2002г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.
Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сферах производства. На рисунке приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.
Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк. 
В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов. 
Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.
Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.

Рисунок 6 − Схема утилизации осадков сточных вод

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37 –52% в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20 –35%), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит(B8), цианкобаламин(B12).
Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.
Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы. 
Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур. 
Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве. 
Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.
В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение. 
Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д. 
Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве. 
Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство. реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.
Оценка капитальных затрат на  строительство объектов централизованной системы водоотведения выполнена на основе удельных показателей капитальных вложений, дифференцированные по видам очистки и мощностям сооружений. 
Удельные показатели приведены в методической литературе «Экологический менеджмент».
Удельные показатели разработаны на основе статистической обработки «Материалов первоочередных мероприятий», разработанных для Федеральной программы, где в основном представлены данные о стоимости строительства очистных сооружений различных видов (механической, физико-химической и биологической очистки), а также доочистки стоков и систем оборотного водоснабжения.
Результаты расчетов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения, согласно предоставленных мероприятий, уточняются после разработки проектной рабочей документации. 

2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения" содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся: 
показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
показатели качества обслуживания абонентов; 
показатели качества очистки сточных вод; 
показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 
соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 
иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод. 
Целевые показатели рассчитываются, исходя из: 
 фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования; 
сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами. 
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования приведены в таблице.

Таблица 32 - Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения
Группа	Целевые индикаторы	Базовый показатель на 2020 год	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км	2,83	2,6	2,5	2,3	2,1	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,8	0,6	0,4	0,0	0	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км	7,8	8	7	7	7	6	6	6	5	5	5	5	4	4	3,9	3,8	
	3. Износ канализационных сетей, %	50	47	44	40	37	34	31	28	26	24	22	20	18	17	10	10	
2. Показатели качества обслуживания абонентов	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения	81%	94%	96%	97%	97%	98%	98%	98%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	100%	100%	
3. Показатели очистки сточных вод	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %	100	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения	1. Объем снижения потребления электроэнергии, ты с кВтч год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Иные показатели	1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м )	на перекачку - кВт ч/м'1	0	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	
		на очистку - кВт ч/м'1	0	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется. 

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.
Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района не выявлены.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
субъектов Российской Федерации;
органов местного самоуправления;
на основании заявлений юридических и физических лиц;
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района.