Российская Федерация Камчатский край

Елизовский муниципальный район

## администрация

## Николаевского сельского поселения

# П О С Т А Н О В Л е н и е

от 05.02.2021  №    10-П

с. Николаевка

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Николаевского сельского поселения до 2036 года

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 07.12.2011  № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Николаевского сельского поселения

Администрация Николаевского сельского поселения постановляет:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации Николаевского сельского поселения № 129-П от 14.11.2014 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Николаевского сельского поселения на период с 2014 по 2029 год».

2. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Николаевского сельского поселения до 2036 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Н.А. Вострухина

Глава Николаевского

## сельского поселения                                                                                В.И. Никифоров

исп. Вострухин Н.А., заместитель главы администрации поселения

Разослать: Вострухин Н.А., МУП «Николаевское благоустройство», инф. папки-2, сайт

Приложение

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

от 04.02.2021 № 10-П

Схема водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

«Николаевское сельское поселение» до 2036 года

Оглавление

Список сокращений	13

Определения	15

Глава 2.	Схема водоснабжения	18

2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	18

2.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	18

2.1.2. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	20

2.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	20

2.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	22

2.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	35

2.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	37

2.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	39

2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	39

2.2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения	41

2.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	51

2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	51

2.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	54

2.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения	56

2.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	58

2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	60

2.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения	61

2.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития сельского поселения	63

2.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	67

2.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды	67

2.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	68

2.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	70

2.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке	72

2.3.13. Перспективные балансы водоснабжения	74

2.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	77

2.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	79

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	80

2.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	80

2.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения	81

2.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	90

2.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	90

2.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	91

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения и их обоснование	92

2.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	95

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	95

2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	96

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	97

2.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	97

2.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	97

2.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	98

2.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	98

2.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	108

2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	111

2.7.1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды)	111

2.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	114

2.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	115

2.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	116

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	119

Глава 3.	Схема водоотведения	120

3.1. Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения	120

3.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны	120

3.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	123

3.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	131

3.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	133

3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	133

3.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	134

3.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	135

3.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	135

3.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения	135

3.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения сельского поселения	136

3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	140

3.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	140

3.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения	143

3.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	144

3.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	144

3.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения	148

3.3. Прогноз объема сточных вод	152

3.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	152

3.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения	155

3.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	155

3.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	159

3.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	159

3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	160

3.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	160

3.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	161

3.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	163

3.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	169

3.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	169

3.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	170

3.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	174

3.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	177

3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	178

3.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	178

3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	178

3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	180

3.6.1. Строительство КОС в с. Николаевка, производительностью 600 м3/сут	180

3.6.2. Строительство КОС в с. Сосновка, производительностью 1700 м3/сут	182

3.6.3. Строительство локальных модульных КОС, производительностью 25 м3/сут., для обеспечения водоотведения абонентов на участках, предоставляемых в рамках программы «Дальневосточный гектар»	184

3.6.4. Модернизация КНС в с. Николаевка	186

3.6.5. Модернизация КНС в с. Сосновка	188

3.6.6. Строительство КНС для перспективных потребителей на участках, выдаваемых многодетным семьям Камчатского края	190

3.6.7. Строительство новых канализационных сетей до перспективных потребителей	192

3.6.8. Замена ветхих канализационных сетей	193

3.6.9. Суммарные капиталовложения	195

3.7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	198

3.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	199

3.7.2. Показатели качества очистки сточных вод	199

3.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	200

3.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	200

3.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	202

Список сокращений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 10 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 11 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 12 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 13 | НС | Насосная станция |
| 14 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 15 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 16 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 17 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 18 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 19 | ПНС | Повысительная насосная станция |
| 20 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 21 | ППУ | Пенополиуретан |
| 22 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 23 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 24 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 25 | ХВО | Химводоочистка |
| 26 | ХВП | Химводоподготовка |
| 27 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 28 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |
| 29 | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| 30 | ВЗС | Водозаборные сооружения |
| 31 | ВОС | Водоочистные сооружения |
| 32 | ВТВМГ | Высокотемпературные вечномерзлые грунты |
| 33 | ГИС | Геоинформационная система |
| 34 | ГКНС | Главная канализационная насосная станция |
| 35 | ЗСО | Зона санитарной охраны |
| 36 | КИП | Контрольно-измерительный прибор |
| 37 | КНС | Канализационная насосная станция |
| 38 | КОС | Канализационные очистные сооружения |
| 39 | КРП | Контрольно-распределительный пункт |
| 40 | ЛКОС | Локальные канализационные очистные сооружения |
| 41 | МП | Муниципальная программа |
| 42 | НУР | Норматив удельного расхода |
| 43 | ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| 44 | ПВХ | Поливинилхлорид (термопластический материал труб) |
| 45 | ПКР | Программа комплексного развития |
| 46 | ПНД | Полиэтилен низкого давления |
| 47 | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| 48 | ПРК | Программно-расчетный комплекс |
| 49 | РЭК | Региональная энергетическая комиссия |
| 50 | СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| 51 | ТБО | Твердые бытовые отходы |
| 52 | ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| 53 | ТОГ | Топографическая основа города |
| 54 | ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| 55 | УРЭ | Удельный расход электроэнергии |
| 56 | ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| 57 | ЦСТ | Централизованная система теплоснабжения |
| 58 | ЦСХВ | Централизованная система холодного водоснабжения |

Определения

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализации) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам |

Схема водоснабжения

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере водоснабжения муниципального образования «Николаевское сельское поселение».

Также в настоящем разделе будут рассмотрены проблемные места системы водоснабжения для дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение экологической обстановки входящей в состав МО территорий, повышение энергоэффективности, надежности системы водоснабжения муниципального образования.

Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В состав Николаевского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- с. Николаевка — административный центр;

- с. Сосновка.

На территории Николаевского сельского поселения ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения является МУП «Николаевское благоустройство».

Снабжение населения Николаевского сельского поселения питьевой водой производится за счет использования вод подземных источников на основании действия лицензии на пользование недрами ПТР 00651 ВЭ, выданной Администрации Николаевского сельского поселения Управлением по недропользованию по Камчатскому краю с датой окончания действия лицензии 01.06.2030.

Водоснабжение с. Николаевка

Водозабор с. Николаевка расположен на западной окраине с. Николаевка, приблизительно в 150 м севернее АЗС, на высокой левобережной террасе р. Паратунка. Действующий скважинный водозабор выполнен в виде линейного ряда, состоящего из 3-х разведочно-эксплуатационных скважин (№№1, 2, 16-129) на воду, каптирующих водоносный комплекс верхнечетвертичных ледниковых и водно-ледниковых отложения (подземный водный объект). В обычном режиме в работе находится одна скважина, а в часы максимального водоразбора включается насос на резервной скважине, с помощью которого осуществляется поддержание необходимого давления в системе за счет ЧРП. Система водоснабжения с. Николаевка включается в себя водонапорную башню объемом 60 м3, которая в настоящее время не эксплуатируется, давление в системе регулируется с помощью резервной скважины с ЧРП.

Система водоподготовки на водозаборе отсутствует.

В 1991 году из-за близости сельскохозяйственных угодий к существующему водозабору появилась опасность попадания токсичных и ядовитых веществ через почву в подземные воды. По проекту предполагалось перевести потребителей на новый водозабор, состоящий из 5 скважин, и, находящийся в 1 км юго-восточнее с. Николаевка. Работы по переводу на новый водозабор ограничились бурением скважин, которые в настоящее время находятся в консервации.

Водоснабжение с. Сосновка

На территории с. Сосновка эксплуатируются 3 скважины, одна из которых постоянно находится в работе. В часы максимального водоразбора включается насос на резервной скважине, который оборудован устройством плавного пуска. Система водоснабжения с. Сосновка включается в себя резервуар чистой воды объемом 160 м3, который в случае аварийного отключения обеспечивает потребителей водой в течение одних суток.

Система водоподготовки на водозаборе отсутствует.

Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Территории, не охваченные централизованным водоснабжением, в Николаевском сельском поселении отсутствуют.

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Территорию МО «Николаевское сельское поселение» можно разделить на две технологические зоны централизованного водоснабжения:

- водоснабжение с. Николаевка;

- водоснабжение с. Сосновка.

Технологические зоны централизованного водоснабжения МО «Николаевское сельское поселение» представлены на рисунках ниже.

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытой схеме из сети теплоснабжения.

Рисунок 1 – Технологическая зона водоснабжения с. Николаевка

Рисунок 2 – Технологическая зона водоснабжения с. Сосновка

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В настоящее время централизованное водоснабжение в Николаевском сельском поселении осуществляется в двух технологических зонах:

- с. Николаевка;

- с. Сосновка.

Сводный перечень существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений, представлен в таблице ниже.

Таблица 1 – Сводный перечень существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений Николаевского сельского поселения

| Наименование источника питьевой воды | Год ввода в эксплуатацию | Глубина заложения, м. | Производительность насоса, м3/ч | Напор, м | Марка насоса | Год выпуска насоса | Мощность э/д насоса, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина № 1 | 1968 | 65 | 10 | 110 | ЭЦВ-6-10-110 | 1998 | 5,5 |
| Скважина № 2 | 1968 | 68 | 10 | 110 | ЭЦВ-6-10-110 | 1998 | 5,5 |
| Скважина № 16-129 (резервная) | 1981 | 50 | 25 | 100 | ЭЦВ-8-25-100 | 1995 | 11,0 |
| с. Сосновка |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №1677 | 2009 | 35 | 25 | 120 | ЭЦВ-8-25-120 | 2007 | 13,0 |
| Скважина №1678 | 2009 | 35 | 10 | 100 | ЭЦВ-6-10-100 | 1998 | 5,5 |
| Скважина №1 (резервная) | 1981 | 20 | 10 | 100 | ЭЦВ-6-10-100 | 2000 | 5,5 |

* — не работающие скважины

Возозабор с. Николаевка

Водозабор с. Николаевка состоит из 3 скважин, каждая из которых находится в необогреваемом павильоне из металлокаркаса, обшитом профилированным металлическим листом. Скважины №№1, 2 огорожены забором, скважина №16-129 находится за его пределами.

Фактическая производительность скважин в существующем режиме эксплуатации составляет порядка 29,17 м3/ч.

Скважина №1. Достигнутая производительность скважины в процессе пробной откачки по окончании бурения составила 7,2 м3/час, при понижении уровня воды в скважине 5,6 м, удельный дебит скважины – 0,36 л/с. Статический уровень воды в скважине на момент гидрогеологического опробования составил 9 м.

Внешний вид и состояние павильона скважины №1 представлен на рисунке ниже.

Рисунок 3 – Внешний вид павильона скважины №1

Внутренний вид павильона скважины представлен на рисунке ниже.

Рисунок 4 – Внутренний вид павильона скважины №1

Скважина оборудована запорной арматурой и пробоотборным краном, манометрами. На скважине ведется учет воды. Отопление скважины от электрических обогревателей. Внутри павильона скважины №1 находится общий коллектор, на котором установлен манометр с уставкой по давлению. Снижение давления ниже допустимого приводит к автоматическому включению насоса скважины №2.

Скважина №2. Расположена в 10 м от скважины №1. Достигнутая производительность скважины в процессе пробной откачки по окончании бурения составила 49,7 м3/час, при понижении уровня воды в скважине 2,5 м, удельный дебит скважины – 5,52 л/с. Статический уровень воды в скважине на момент гидрогеологического опробования составил 12 м.

Внешний вид и состояние павильона скважины №2 представлен на рисунке ниже.

Рисунок 5 – Внешний вид павильона скважины №2

Внутренний вид павильона скважины представлен на рисунке ниже.

Рисунок 6 – Внутренний вид павильона скважины №2

Скважина оборудована запорной арматурой и пробоотборным краном, манометрами. Отопление скважины от электрических обогревателей. Внутри павильона скважины №2 находится шкаф управления, в котором установлен ЧРП для регулирования давления воды в системе водоснабжения.

Скважина №16-129. Расположена в 70 м к юго-западу от скважины №1. Достигнутая производительность скважины в процессе пробной откачки по окончании бурения составила 28,8 м3/час, при понижении уровня воды в скважине 21,5 м, удельный дебит скважины – 0,37 л/с. Статический уровень воды в скважине на момент гидрогеологического опробования составил 8,5 м.

Внешний вид и состояние павильона скважины №16-129 представлен на рисунке ниже.

Рисунок 7 – Внешний вид павильона скважины №16-129

Внутренний вид павильона скважины представлен на рисунке ниже.

Рисунок 8 – Внутренний вид павильона скважины №16-129

Скважина оборудована запорной арматурой и пробоотборным краном, манометрами. Отопление скважины от электрических обогревателей.

Система водоснабжения с. Николаевка включается в себя водонапорную башню объемом 60 м3, представленную на рисунке ниже, которая в настоящее время не эксплуатируется.

Рисунок 9 – Внешний вид водонапорной башни водозабора с. Николаевка

Водозабор с. Сосновка

Водозабор с. Сосновка состоит из 3 скважин. Фактическая производительность скважин в существующем режиме эксплуатации составляет порядка 20,83 м3/ч.

Скважина № 1677. Павильон скважины необогреваемый, выполнен из газобетонных блоков. Скважина оборудована запорной арматурой и пробоотборным краном, манометрами, установлено устройство плавного пуска. Отопление скважины от электрических обогревателей.

Внешний вид и состояние павильона скважины №1677 представлен на рисунке ниже.

Рисунок 10 – Внешний вид павильона скважины №1677

Внутренний вид павильона скважины представлен на рисунке ниже.

Рисунок 11 – Внутренний вид павильона скважины №1677

Устройство плавного пуска представлено на рисунке ниже.

Рисунок 12 – Устройство плавного пуска скважины № 1677

Скважина № 1678. Павильон скважины деревянный, необогреваемый, обшитый металлическим листом. Скважина оборудована запорной арматурой, манометрами. Отопление скважины от электрических обогревателей.

Внешний вид и состояние павильона скважины №1678 представлен на рисунке ниже.

Рисунок 13 – Внешний вид павильона скважины №1678

Внутренний вид павильона скважины представлен на рисунке ниже.

Рисунок 14 – Внутренний вид павильона скважины №1678

Скважина № 1. Павильон скважины необогреваемый, выполнен из газобетонных блоков. Скважина оборудована запорной арматурой и пробоотборным краном, манометрами. Отопление скважины от электрических обогревателей.

Внешний вид и состояние павильона скважины №1 представлен на рисунке ниже.

Рисунок 15 – Внешний вид павильона скважины №1

Внутренний вид павильона скважины представлен на рисунке ниже.

Рисунок 16 – Внутренний вид павильона скважины №1

Система водоснабжения с. Сосновка включается в себя резервуар чистой воды объемом 160 м3. Павильон резервуара чистой воды, представленный на рисунке ниже, деревянный, необогреваемый.

Рисунок 17 – Внешний и внутренний вид павильона резервуара чистой воды

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводные сети в однотрубном исполнении, тупиковые. Водопроводная сеть введена в эксплуатацию в 1968-1969 гг.

Распределение протяженности водопроводных сетей по диаметру трубопроводов представлено в таблице ниже.

Таблица 2 – Распределение протяженности водопроводных сетей по диаметру трубопроводов Николаевского сельского поселения

| № п/п | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность трубопровода (м) |
| --- | --- | --- |
| с. Николаевка |  |  |
| 1 | 50 | 11 638,4 |
| 2 | 60 | 957,4 |
| 3 | 75 | 510,8 |
| 4 | 80 | 429,8 |
| 5 | 100 | 927,8 |
| 6 | 150 | 79,0 |
| Итого по с. Николаевка |  | 14 543,2 |
| с. Сосновка |  |  |
| 1 | 50 | 6 002,1 |
| 2 | 80 | 1 380,1 |
| 3 | 100 | 2 152,1 |
| 4 | 125 | 131,0 |
| 5 | 150 | 163,8 |
| Итого по с. Сосновка |  | 9 829,1 |
| Итого по Николаевскому СП |  | 24 372,3 |

Графически распределение диаметров трубопроводов на территории Николаевского сельского поселения представлено на рисунке ниже.

Рисунок 18 – Распределение диаметров трубопроводов на территории Николаевского сельского поселения

Принимая во внимание, что основная часть трубопроводов со сроком службы более 25 лет – выполнены из стали, нормативный срок их службы исчерпан. Данные трубопроводы эксплуатируются на остаточном конструктивном запасе прочности и вероятность выхода их из строя с каждым годом возрастает.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными проблемами обеспечения потребителей качественной питьевой водой являются:

- отсутствие системы очистки воды на водозаборах в с. Николаевка и с. Сосновка;

- высокий физический износ павильонов над скважинами №№ 1, 1677, 1678 на водозаборе в с. Сосновка;

- высокий физических износ трубопроводов системы водоснабжения.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Николаевского сельского поселения закрытые централизованные системы горячего водоснабжения отсутствуют. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытой схеме из системы теплоснабжения.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Согласно п.2.124 (2.27) пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) глубина промерзания грунта рассчитывается по следующей формуле:

h=k×M

где, М — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемых по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01», а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района строительства — по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства, k — коэффициент, принимаемый равным, м:

- для суглинков и глин – 0,23;

- для супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28;

- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30;

- для крупнообломочных грунтов – 0,34.

В таблице ниже приведены среднемесячные температуры для территории Николаевского СП.

Таблица 3 – Среднемесячные температуры наружного воздуха на территории Николаевского сельского поселения

| Период | Температура наружного воздуха |
| --- | --- |
|  | 2019 |
| январь | -9,5 |
| февраль | -10,4 |
| март | -5,2 |
| апрель | 1,2 |
| май | 6 |
| июнь | 8,4 |
| июль | 14,3 |
| август | 14,6 |
| сентябрь | 7,9 |
| октябрь | 3,9 |
| ноябрь | -1,9 |
| декабрь | -9,8 |

Таким образом, расчетная глубина промерзания почв на территории Николаевского сельского поселения составляет, м:

- для суглинков и глин – 1,31;

- для супесей, песков мелких и пылеватых – 1,59;

- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,71;

- для крупнообломочных грунтов – 1,93.

Сети централизованного водоснабжения сельского поселения выполнены в подземном исполнении, ниже глубины промерзания, перемерзание водопровода не происходит (данные о жалобах потребителей на перемерзание, при сборе данных не выявлены).

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных перемерзанием, на территории Николаевского сельского поселения также не выявлено.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Все объекты централизованных систем водоснабжения на территории Николаевского сельского поселения находятся в муниципальной собственности администрации МО «Николаевское сельское поселение».

По договору аренды между администрацией МО «Николаевское сельское поселение» и МУП «Николаевское благоустройство» все объекты централизованных систем водоснабжения на о. Кунашир переданы в долгосрочную аренду последнему.

Перечень объектов, эксплуатируемых ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей водоснабжение на территории МО «Николаевское сельское поселение», представлен в п. 2.1.4.

Границы эксплуатационных зон ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих водоснабжение на территории МО «Николаевское сельское поселение», представлены на рисунке ниже.

Рисунок 19 – Границы эксплуатационных зон ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих водоснабжение на территории МО «Николаевское сельское поселение»

Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения Николаевского сельского поселения являются:

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

К целевым показателям функционирования системы водоснабжения, в соответствии с ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ и Проектом «Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение» относятся следующие величины:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения представлены в разделе 2.7 схемы водоснабжения.

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования такие как правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

Согласно данным Генерального плана Николаевского сельского поселения, рассмотрены два сценария изменения численности населения, которые отражены ниже.

Согласно официальной статистике Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю фактическая численность населения, проживающего в муниципальном образовании «Николаевское сельское поселение» по состоянию на 1 января 2019 год составила 2764 человека и уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 5 человек.

Фактическая численность населения Николаевского сельского поселения на период с 2016 по 2019 год представлена в таблице ниже.

Таблица 4 – Фактическая численность Николаевского сельского поселения на период с 2016 по 2019 год

| Показатели | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население на 1 января года, следующего за отчетным | человек | 2696 | 2745 | 2769 | 2764 |
| Сельское население | человек | 2696 | 2745 | 2769 | 2764 |
| Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 2720 | 2757 | 2767 | 2792 |

С 2015 года наблюдался отрицательный естественный прирост населения. Основной вклад в прирост численности населения вносят миграционные процессы. Демографические характеристики за последние 4 года представлены в таблице ниже.

Таблица 5 – Демографические характеристики

| Показатели | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели естественного роста населения |  |  |  |  |  |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле | -7 | -3,0 | -1,5 | -3,2 |
| Число родившихся | человек | 28 | 30 | 24 | 21 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 10,3 | 11,0 | 8,7 | 7,6 |
| Число умерших | человек | 47 | 38 | 28 | 30 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 17,3 | 14,0 | 10,2 | 10,8 |
| Показатели миграционного роста населения |  |  |  |  |  |
| Миграция (число прибывших) | человек | 79 | 138 | 89 | 88 |
| Миграция (число выбывших) | человек | 88 | 81 | 61 | 84 |

Отрицательным фактором, влияющим на динамику численности населения может стать миграционная убыль населения (превышение числа выбывших над прибывшими в муниципальное образование).

Согласно Генеральному плану оценка перспективного изменения численности населения в широком временном диапазоне (до 2037 г.) требует построения двух вариантов прогноза - «инерционного» и «инновационного». Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2021 год (первая очередь генерального плана) и 2036 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте численности населения за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного притока населения.

Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Елизовского муниципального района до 2036 года.

Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы в Николаевском сельском поселении, согласно существующей методике по формуле:

Но=Нс∙1+О100Т

где:

Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;

Нс – существующая численность населения;

О – среднегодовой общий прирост;

Т – число лет расчетного срока.

В таблице ниже приведен расчет инерционного и инновационного прогноза численности населения.

Таблица 6 – Расчет прогнозной численности населения муниципального образования (инерционный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел. | 2696 |
| 2 | Среднегодовой естественный прирост населения, % | -0,4 |
| 3 | Среднегодовая миграция, % | -0,1 |
| 4 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 5 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2021 году, чел. | 2650 |
| 7 | Ожидаемая численность населения в 2036 году, чел. | 2450 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с неблагоприятными тенденциями (снижение темпов естественного прироста и повышение миграционной убыли), темпы роста численности населения муниципального образования снизятся. За следующие 5 лет численность населения в Николаевском сельском поселении упадет на 46 человек или на 1,7 % от численности 2016 года. К 2036 году численность населения муниципального образования достигнет 2450 человек, убыль составит 9,12%.

Таблица 7 – Расчет прогнозной численности населения муниципального образования (инновационный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел. | 2696 |
| 2 | Среднегодовой естественный прирост населения, % | 0,5 |
| 3 | Среднегодовая миграция, % | 0,2 |
| 4 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 5 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2021 год, чел. | 2800 |
| 7 | Ожидаемая численность населения в 2036 году, чел. | 3100 |

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на положительный уровень миграции населения в муниципальном образовании. Соответственно для расчета берется следующие показатели: среднегодовой естественный прирост равный 0,5 % и среднегодовая миграция равная 0,2%. В итоге численность населения в муниципальном образовании «Николаевское сельское поселение» к 2021 году составит 2800 человек, к 2036 году численность достигнет 3100 человек.

Для расчетов в Генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию.

Сравнительная характеристика фактической численности населения и расчетной численности населения согласно данным Генерального плана представлена на рисунке ниже.

Рисунок 20 – Сравнительная характеристика фактической численности населения и расчетной численности населения согласно данным Генерального плана

В период с 2016 по 2019 год отклонение фактической численности населения от численности населения по инновационному сценарию согласно данным Генерального плана не превышает 1,4%, а отклонение фактической численности населения от численности населения по инерционному сценарию составляет 3,9 %. В соответствии с этим предлагается для дальнейших расчетов использовать прогнозную численность населения до 2036 года по инновационному сценарию согласно данным Генерального плана.

Для развития инновационного сценария развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных и местных властей. Для муниципального образования «Николаевское сельское поселение» важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на своей территории.

Перспективы демографического развития будут определяться:

•	улучшением жилищных условий;

•	обеспечения занятости населения;

•	улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;

•	совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

•	созданием более комфортной и экологически чистой среды;

•	созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

Согласно расчетам Генерального плана, объемы ввода необходимого нового жилищного фонда составляют 34,94 тыс.м2 для достижения жилищного фонда к концу расчетного периода до 93 тыс. м2.

Согласно закону Камчатского края № 671 от 2 ноября 2011 года «О предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации, имеющим трех и более детей, в Камчатском крае (с изменениями на 10.03.2015)», в южной части с. Сосновка находятся земельные участки для выдачи многодетным семьям Камчатского края, представленные на рисунке ниже.

Рисунок 21 – Участки, выдаваемые многодетным семьям Камчатского края

Общая площадь земельных участков для многодетных семей составляет 300 тыс. м2. Предполагается, что эти участки будут застраиваться индивидуальными жилыми домами, при этом коэффициент плотности застройки принят 0,08. Общая площадь жилого фонда застройки на участках, выделяемых для многодетных семей Камчатского края, с учетом коэффициента плотности индивидуальной жилой застройки составит 24 тыс. м2.

Согласно Федеральному закону № 119-ФЗ от 01.05.2016 «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на восточной границе Николаевского сельского поселения  расположены участки, предоставляемый по программе «Дальневосточный гектар», представленные на рисунке ниже.

Рисунок 22 – Участки, предоставляемые по программе «Дальневосточный гектар»

Ввиду значительных размеров участков, выдаваемых по программе, коэффициент плотности застройки будет несколько ниже и составит 0,03.

С учетом общей площади участков и коэффициента плотности застройки общая площадь жилого фонда на участках, выдаваемых по программе «Дальневосточный гектар», составит 6,74 м2.

В северо-западной части Николаевского сельского поселения спроектирована застройка индивидуальным жильем участков суммарной площадью 66 тыс.м2, проставленная на рисунке ниже.

Рисунок 23 – Зона перспективной жилой застройки в с. Николаевка

Часть участков, площадью 13,5 тыс.м2 в настоящее время уже застроены. Таким образом площадь участков для перспективной застройки составит 52,5 тыс.м2. С учетом коэффициента плотности жилой застройки, жилой фонд застройки – 4,2 тыс.м2.

Генеральным планом предусматривается развитие специализированной общественной застройки, в пределах которой предполагается размещение дома-интерната для психических больных на 400 мест в с. Сосновка. Строительная площадь участка – 17,12 тыс.м2, общая площадь здания – 47,76 тыс.м2. Проект застройки дома-интерната представлен на рисунке ниже.

Рисунок 24 – Проект застройки дома-интерната для психических больных на 400 мест в с. Сосновка

Прогноз прироста строительных площадей выполнен на Прогноз основан на данных Генерального плана и данных, полученных от Администрации Николаевского сельского поселения, с учетом имеющихся проектов планировок.

В таблице ниже представлен прирост перспективных площадей в Николаевском сельском поселении.

Все перспективные объекты планируется подключить к централизованным системам водоснабжения на территории Николаевского сельского поселения.

Таблица 8 – Прогноз приростов площади строительных фондов

| Перспективные объекты | Ед. изм. | Суммарный прирост площади | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка в северо-западной части с. Николаевка | кв.м | 4 200 | - | - | 4 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по с. Николаевка | кв.м | 4 200 | - | - | 4 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Сосновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка на участках, выдаваемых многодетным семьям Камчатского края | кв.м | 24 000 | - | - | 24 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индивидуальная жилая застройка на участках, предоставляемых по программе «Дальневосточный гектар» | кв.м | 6 740 | - | - | 6 740 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство дома-интерната для психических больных на 400 мест | кв.м | 47 755 | - | - | - | 47 755 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по с. Сосновка | кв.м | 78 495 | - | - | 30 740 | 47 755 | - | - | - | - | - | - | - |

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и расхода горячей, питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения Николаевского сельского поселения, а также произведен расчет перспективного расхода воды в сельском поселении при проектировании системы водоснабжения на перспективу до 2036 года.

Балансы водоснабжения представлены по гарантирующему поставщику, осуществляющему централизованное водоснабжение на территории сельского поселения по состоянию на 2019 год — МУП «Николаевское благоустройство».

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающими организациями.

В таблице ниже приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды в сельском поселении.

Таблица 9 – Общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды за 2015-2019 гг. (в тыс. м3)

| Статья водопотребления | Годовой расход, тыс. м³ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| МУП «Николаевское благоустройство» |  |  |  |  |  |
| Общий подъем воды | 209,25 | 218,35 | 217,46 | 221,56 | 225,67 |
| Расход на собственные нужды | - | - | - | - | - |
| Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 209,25 | 218,35 | 217,46 | 221,56 | 225,67 |
| Потери воды при отпуске в сеть | 20,93 | 21,84 | 21,45 | 22,46 | 22,57 |
| Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 188,32 | 196,51 | 193,01 | 202,10 | 203,10 |
| На приготовление горячей воды | - | - | - | - | - |
| Технической воды | - | - | - | - | - |
| Питьевой воды | 188,32 | 196,51 | 193,01 | 202,10 | 203,10 |

Для наглядности, баланс подачи и отпуска холодной воды за 2019 год, представлен на рисунке ниже в виде диаграммы.

Рисунок 25 – Структурный баланс подачи и отпуска холодной воды за 2018 год

Из таблицы выше видно, что за 2019 год в Николаевском сельском поселении было поднято 225,67 тыс. м3 воды, из них потери при отпуске воды в водопроводных сетях составили – 22,57 тыс. м3.

На территории Николаевского сельского поселения централизованное техническое водоснабжение не осуществляется. Горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме из системы теплоснабжения.

Динамика подъема, передачи и потребления воды с 2015 по 2019 годы МУП «Николаевское благоустройство» представлена на рисунке ниже.

Рисунок 26 – Динамика подъема, передачи и потребления воды с 2015 по 2019 годы МУП «Николаевское благоустройство»

Как видно из графика, представленного на рисунке выше, за период с 2015 по 2019 годы у абонентов МУП «Николаевское благоустройство» на территории Николаевского сельского поселения, наблюдается тенденция к увеличению потребления холодной воды на 16,4 тыс. м3, связано это прежде всего с увеличением численности населения.

Централизованное техническое водоснабжение не осуществляется.

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери воды из водопроводных сетей на территории Николаевского сельского поселения можно разделить на:

- Потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- Скрытые утечки из водопроводных сетей;

- Утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь воды.

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованных систем водоснабжения Николаевского сельского поселения.

Отчетные данные представлены за 2015-2019 годы согласно сведениям водоснабжающих организаций.

Согласно требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления (м3/сут) следует определять по формуле:

Qсут.max = Ксут.max∙Qсут.m,

где:

- Ксут.max – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным 1,2;

- Qсут.m – средний за год суточный расход воды (м3/сут), принимаемый на основе отчетных данных за рассматриваемый период.

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице ниже.

Таблица 10 – Территориальный баланс питьевого водоснабжения за 2015-2019 гг.

| Расход (добыча) питьевой воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| с. Николаевка |  |  |  |  |  |
| Годовой, тыс. м³/год | 137,16 | 143,12 | 140,57 | 147,20 | 147,92 |
| В максимальные сутки, м³/сут | 450,92 | 470,54 | 462,15 | 483,93 | 486,31 |
| с. Сосновка |  |  |  |  |  |
| Годовой, тыс. м³/год | 72,09 | 75,23 | 73,89 | 77,37 | 77,75 |
| В максимальные сутки, м³/сут | 237,01 | 247,33 | 242,92 | 254,36 | 255,61 |

Динамика изменения подачи питьевой воды за период с 2015 по 2019 годы представлена на рисунке ниже в виде графика.

Рисунок 27 – Динамика подачи питьевой воды в Николаевском сельском поселении за 2015-2019 гг.

Как видно из графика, в среднем по сельскому поселению, за рассматриваемый период наблюдается увеличение подачи холодной воды, связанное с постепенным увеличением численности населения Николаевского сельского поселения.

На территории Николаевского сельского поселения централизованное техническое водоснабжение не осуществляется. Горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме из системы теплоснабжения.

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения

Централизованное водоснабжение в Николаевском сельском поселении представлено холодным питьевым водоснабжением. На территории сельского поселения расположены следующие группы абонентов:

- население;

- бюджетные потребители;

- прочие потребители.

Всё население на территории Николаевского сельского поселения осуществляет оплату за потребленные ресурсы согласно нормативам, установленным на территории сельского поселения.

Структурный баланс питьевого водоснабжения по типам абонентов, в тыс. м3/год, представлен в таблице ниже.

Таблица 11 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 2015-2019 гг.

| № п/п | Группа потребителей | Период потребления, тыс. м³ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | с. Николаевка |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Население | 75,03 | 76,50 | 77,97 | 86,30 | 87,90 |
| 1.2 | Бюджетные потребители | 18,18 | 18,54 | 18,89 | 17,05 | 17,37 |
| 1.3 | Прочие потребители | 30,23 | 30,82 | 31,41 | 27,35 | 27,86 |
| 1.4 | Итого: | 123,44 | 125,86 | 128,28 | 130,70 | 133,12 |
| 2 | с. Сосновка |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Население | 39,44 | 40,21 | 40,98 | 45,36 | 46,20 |
| 2.2 | Бюджетные потребители | 9,56 | 9,74 | 9,93 | 8,96 | 9,13 |
| 2.3 | Прочие потребители | 15,89 | 16,20 | 16,51 | 14,38 | 14,64 |
| 2.4 | Итого: | 64,88 | 66,15 | 67,43 | 68,70 | 69,97 |
| 3 | Всего в т.ч.: | 188,32 | 192,02 | 195,71 | 199,41 | 203,09 |
| 3.1 | Население | 114,47 | 116,71 | 118,96 | 131,67 | 134,10 |
| 3.2 | Бюджетные потребители | 27,74 | 28,28 | 28,83 | 26,01 | 26,50 |
| 3.3 | Прочие потребители | 46,12 | 47,02 | 47,93 | 41,72 | 42,50 |

Для наглядности, на рисунке ниже проиллюстрированы данные таблицы за 2019 год.

Рисунок 28 – Структура потребления питьевой воды за 2019 год

Анализ долевого распределения показывает, что наибольшее потребление холодной воды в Николаевском сельском поселении осуществляет население – 66,0%, на долю прочих потребителей – 20,9%, на долю бюджетных – 13,0%.

Динамика потребления холодной воды по группам абонентов за период с 2015 по 2019 годы приведена на рисунке ниже.

Рисунок 29 – Динамика потребления питьевой воды за 2015-2019 годы

Потребление питьевой воды всеми группами абонентов за рассматриваемый период имеет равномерный характер, без резких скачков. Постепенное увеличение потребления населением напрямую связано с изменением численности населения.

На территории Николаевского сельского поселения централизованное техническое водоснабжение не осуществляется. Горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме из системы теплоснабжения.

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Большинство подключенных к ЦСХВ абонентов (63%) осуществляют оплату за потребленный ресурс по показаниям коммерческих приборов учета. По утвержденным на территории Николаевского сельского поселения нормативам, оплату за потребленную воду осуществляют только те абоненты, оснащение узлов ввода которых коммерческими приборами учета не предусмотрено требованиями Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» (ветхие и аварийные дома, при отсутствии технической возможности установки ПУ и т. д.).

Фактическое потребление холодной, горячей и технической воды населением за 2015-2019 годы представлено в таблице ниже.

Таблица 12 – Фактический баланс реализации холодной, горячей и технической воды населению за 2015-2019 гг.

| № п/п | Наименование | Период потребления, тыс. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Холодное водоснабжение | 114,47 | 116,71 | 118,96 | 131,67 | 134,10 |
| 2 | Горячее водоснабжение | - | - | - | - | - |
| 3 | Техническое водоснабжение | - | - | - | - | - |
| 4 | Всего: | 114,47 | 116,71 | 118,96 | 131,67 | 134,10 |

Нормативы потребления холодной воды установлены приказом Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края от 24 июля 2019 года № 507, представленные в таблице ниже.

Норматив расхода холодной воды приводится в кубических метрах в месяц на человека в зависимости от степени благоустройства, наличия/отсутствия централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей.

Таблица 13 – Нормативы потребления холодной воды согласно приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 24 июля 2019 года №507

| № п/п | Категория жилых помещений | Ед. изм. | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением при открытой системе т/с, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами длиной 1200 мм с душем | куб.м в месяц на человека | 1 | 4,03 | 2,82 |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |
| 2 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, с душевыми при жилых комнатах в каждой секции, с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением, водоотведением | куб.м в месяц на человека | 3 | 1,58 | 2,13 |
| 3 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагшревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб.м в месяц на человека | 1 | 4,56 | - |
| 4 | Жилые дома без водонагревателей с водопроводом, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками | куб.м в месяц на человека | 1 | 1,52 | - |

Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в многоквартирных домах и жилых домах с водопользованием из водоразборных колонок установлены согласно Приказа Министерства и жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 15 апреля 2020 года №259 «Об утверждении норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в многоквартирных домах и жилых домах с водопользованием из водоразборных колонок в муниципальных образованиях, расположенных на территории Камчатского края» , величина которого составляет 0,913 куб.м в месяц на 1 человека.

На территории Николаевского сельского поселения централизованное техническое водоснабжение не осуществляется. Горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме из системы теплоснабжения.

Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден Приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

На сегодняшний день расчет с ресурсоснабжающими компаниями за услуги холодного осуществляется следующим образом:

- юридические лица (в т. ч. бюджетные) оплачивают услуги ХВС по фактическим показаниям коммерческих приборов учета;

- основная часть населения оплачивает услуги водоснабжения по показаниям коммерческих общедомовых приборов учета питьевой воды;

- остальная часть населения (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении…») оплачивает потребленную воду по нормативам, утвержденным Приказа Министерства и жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 15 апреля 2020 года №259.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

Анализ текущего состояния централизованных систем водоснабжения сельского поселения выполнен согласно фактическому водозабору за 2019 год с применением коэффициента суточной неравномерности, равным 1,2.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения представлен в таблице ниже.

Таблица 14 — Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

| № п/п | Наименование водозабора | Производительность водозабора, м³/час | Подъем воды за 2019 год |  | Резерв/дефицит производительности, м³/час | Резерв/дефицит производительности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднечасовой, м³/час | среднечасовой в макс. сутки, м³/час |  |  |
| 1 | Водозабор с. Николаевка | 45,0 | 16,9 | 20,3 | 24,7 | 55% |
| 2 | Водозабор с. Сосновка | 45,0 | 8,9 | 10,7 | 34,4 | 76% |

Как видно из таблицы, резерв производительности по итогам на 2019 год в системах водоснабжения Николаевского сельского поселения составляет от 55% до 67%. Дефицита производительности водозаборов не наблюдается.

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития сельского поселения

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды на территории сельского поселения на период с 2019 по 2036 годы рассчитаны в соответствии с:

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- Генеральным планом МО «Николаевское сельское поселение»;

- Проектом подключения дома-интерната для психических больных на 400 мест в с. Сосновка;

- Сведениями по участкам, выдаваемым многодетным семьям Камчатского края, и участкам, предоставляемым по программе «Дальневосточный гектар».

Для расчета перспективных балансов учитывался суммарный прирост водопотребления за счет прироста жилищного фонда до 93 тыс.м2 к расчетному сроку.

Перспективное удельное среднесуточное водопотребление принято согласно СП 31.13330.2012, Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, равное 200 л/сут для районов жилой застройки с централизованным горячим водоснабжением. Потребление воды на поливку территории принимается в размере 60 л/сут на человека. Количество поливок — один раз в сутки.

Кроме того, изменение объемов потребления холодной воды обусловлено установкой ИТП для обеспечения горячим водоснабжением существующих абонентов. В настоящее время удельный расход холодной воды (без учета ГВС) составляет 132 м3 на 1 человека в сутки. Согласно СП 31.13330.2012 принято среднесуточное водопотребление равное 200 л/сут., что позволяет оценить прирост потребления холодной воды у существующих потребителей, который составит 68 л/сут.

Расход воды на подпитку в котельной снизится ввиду полного перехода открытой схемы ГВС на закрытую через теплообменник на ИТП.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды в сельском поселении носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории сельского поселения. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п.8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) на период актуализации схемы водоснабжения при выбранном сценарии развития сельского поселения представлен в таблице ниже.

Таблица 15 – Объем расхода воды (при проектировании СВ) на 2019-2036 годы

| Статья расхода воды | Период потребления, тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| Общий подъем воды | 225,67 | 225,67 | 293,13 | 420,09 | 791,73 | 791,64 | 777,53 | 763,42 | 749,31 | 735,21 | 721,10 | 721,10 |
| Расход на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 225,67 | 225,67 | 293,13 | 420,09 | 791,73 | 791,64 | 777,53 | 763,42 | 749,31 | 735,21 | 721,10 | 721,10 |
| Потери воды при отпуске в сеть | 22,57 | 22,57 | 29,32 | 42,01 | 79,18 | 79,09 | 64,98 | 50,88 | 36,77 | 22,66 | 8,55 | 8,55 |
| Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 203,10 | 203,10 | 263,81 | 378,07 | 712,55 | 712,55 | 712,55 | 712,55 | 712,55 | 712,55 | 712,55 | 712,55 |
| На приготовление горячей воды, всего в т.ч.: | - | - | 68,60 | 98,49 | 212,21 | 212,21 | 212,21 | 212,21 | 212,21 | 212,21 | 212,21 | 212,21 |
| -населению | - | - | 68,60 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 |
| -бюджетным потребителям | - | - | - | - | 113,72 | 113,72 | 113,72 | 113,72 | 113,72 | 113,72 | 113,72 | 113,72 |
| -прочим потребителям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Питьевой воды, всего в т.ч.: | 203,10 | 203,10 | 195,21 | 279,59 | 500,34 | 500,34 | 500,34 | 500,34 | 500,34 | 500,34 | 500,34 | 500,34 |
| -населению | 134,10 | 134,10 | 134,10 | 218,48 | 218,48 | 218,48 | 218,48 | 218,48 | 218,48 | 218,48 | 218,48 | 218,48 |
| -бюджетным потребителям | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 247,25 | 247,25 | 247,25 | 247,25 | 247,25 | 247,25 | 247,25 | 247,25 |
| -прочим потребителям | 42,50 | 42,50 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 |

Данные таблицы в графическом виде представлены на рисунке ниже.

Рисунок 30 – Динамика потребления воды в 2019-2036 гг. согласно предполагаемого сценария развития

Как видно из рисунка, при действующем сценарии развития, общий подъем воды к 2036 году увеличится на 495,43 тыс. м3.

К 2036 году ожидается увеличение расхода холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды на 297,24 тыс. м3, что объясняется увеличением численности населения за рассматриваемый период до 3100 человек и приростом жилищного фонда до 93 тыс м2.

Техническое водоснабжение потребителей на территории сельского поселения осуществляется не будет.

На расчетный срок ожидается снижение потерь воды при отпуске в сеть с 10,0% до 1,2%, за счет осуществлении мероприятий, направленных на улучшение качества водопроводных сетей.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Николаевского сельского поселения централизованная система горячего водоснабжения осуществляется по открытой схеме из системы теплоснабжения.

Схемой теплоснабжения Николаевского сельского поселение предусмотрен перевод открытой схемы ГВС на закрытую с использованием теплообменного оборудования в ИТП.

После перехода на закрытую схему холодная вода, необходимая на нужды ГВС, будет подаваться непосредственно в теплообменник, установленный в ИТП. Расход подпитки, подаваемой в котельную для восполнения расхода воды на ГВС, снизится на соответствующую величину.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Сравнение фактического потребления воды за 2019 год и ожидаемого объема расхода воды в 2036 году при проектировании СВ представлено в таблице ниже.

Таблица 16 – Сведения о фактическом потреблении и ожидаемом расходе воды

| Статья расхода | Единица измерения | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Техническое водоснабжение | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение (2019) |  |  |  |  |  |
| Фактическое годовое потребление воды | тыс. м³/год | 203,10 | - | - | 203,10 |
| Среднесуточное потребление | м³/сут | 618,27 | - | - | 618,27 |
| Максимальносуточное потребление | м³/сут | 741,93 | - | - | 741,93 |
| Перспективный сценарий развития (2036) |  |  |  |  |  |
| Ожидаемый годовой расход воды | тыс. м³/год | 500,34 | 212,21 | - | 712,55 |
| Ожидаемое среднесуточное потребление | м³/сут | 1370,79 | 581,39 | - | 1952,18 |
| Ожидаемое максимальносуточное потребление | м³/сут | 1644,95 | 697,67 | - | 2342,62 |

Увеличение расхода холодной воды при проектировании системы водоснабжения объясняется увеличением численности населения за рассматриваемый период до 3100 человек и приростом жилищного фонда до 93 тыс м2.

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Территориальная структура потребления питьевой воды на территории Николаевского сельского поселения на существующий момент представлена в таблице ниже.

Таблица 17 – Территориальная структура потребления горячей и питьевой воды

| № п/п | Группа потребителей | Холодное водоснабжение, тыс. м³ | Горячее водоснабжение, тыс. м³ | Техническое водоснабжение, тыс. м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Николаевка |  |  |  |
| 1.1 | Население | 87,90 | - | - |
| 1.2 | Бюджетные потребители | 17,37 | - | - |
| 1.3 | Прочие потребители | 27,86 | - | - |
| 1.4 | Итого: | 133,12 | - | - |
| 2 | с. Сосновка |  |  |  |
| 2.1 | Население | 46,20 | - | - |
| 2.2 | Бюджетные потребители | 9,13 | - | - |
| 2.3 | Прочие потребители | 14,64 | - | - |
| 2.4 | Итого: | 69,97 | - | - |
| 8 | Всего в т.ч.: | 203,10 | - | - |
| 8.1 | Население | 134,10 | - | - |
| 8.2 | Бюджетные потребители | 26,50 | - | - |
| 8.3 | Прочие потребители | 42,50 | - | - |

Наглядно данные из таблицы представлены на рисунке ниже.

Рисунок 31 – Долевое распределение потребления питьевой воды в Николаевском сельском поселении

Как видно из рисунка, потребление питьевой воды в сельском поселении распределяется следующим образом:

- с. Николаевка — 65,5%;

- с. Сосновка — 34,5%.

В настоящее время на территории Николаевского сельского поселения техническое водоснабжение не осуществляется. Централизованное горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме из системы теплоснабжения.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогнозные расходы воды при проектировании системы водоснабжения представлены в таблице ниже и содержат в себе распределение расхода воды жилым фондом, бюджетными потребителями, и прочими потребителями сельского поселения, с разбиением на горячую, холодную и техническую воду.

Таблица 18 – Прогноз расходов питьевой, технической и горячей воды (при проектировании СВ) по типам абонентов

| Статья расхода воды | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, в т. ч.: | тыс. м³/год | 134,10 | 134,10 | 202,70 | 316,96 | 316,96 | 316,96 | 316,96 | 316,96 | 316,96 | 316,96 | 316,96 | 316,96 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м³/сут | 0,37 | 0,37 | 0,56 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Максимальносуточное потребление | тыс. м³/сут | 0,44 | 0,44 | 0,67 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| – холодная питьевая вода | тыс. м³/год | 134,10 | 134,10 | 134,10 | 218,48 | 218,48 | 218,48 | 218,48 | 218,48 | 218,48 | 218,48 | 218,48 | 218,48 |
| – горячее водоснабжение | тыс. м³/год | - | - | 68,60 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 |
| – техническое водоснабжение | тыс. м³/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные потребители, в т. ч.: | тыс. м³/год | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 360,97 | 360,97 | 360,97 | 360,97 | 360,97 | 360,97 | 360,97 | 360,97 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м³/сут | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Максимальносуточное потребление | тыс. м³/сут | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| – холодная питьевая вода | тыс. м³/год | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 247,25 | 247,25 | 247,25 | 247,25 | 247,25 | 247,25 | 247,25 | 247,25 |
| – горячее водоснабжение | тыс. м³/год | - | - | - | - | 113,72 | 113,72 | 113,72 | 113,72 | 113,72 | 113,72 | 113,72 | 113,72 |
| – техническое водоснабжение | тыс. м³/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие потребители, в т. ч.: | тыс. м³/год | 42,50 | 42,50 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м³/сут | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Максимальносуточное потребление | тыс. м³/сут | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| – холодная питьевая вода | тыс. м³/год | 42,50 | 42,50 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 |
| – горячее водоснабжение | тыс. м³/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| – техническое водоснабжение | тыс. м³/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО, в т. ч.: | тыс. м³/год | 203,10 | 203,10 | 263,81 | 378,07 | 712,55 | 712,55 | 712,55 | 712,55 | 712,55 | 712,55 | 712,55 | 712,55 |
| Холодная питьевая вода | тыс. м³/год | 203,10 | 203,10 | 195,21 | 279,59 | 500,34 | 500,34 | 500,34 | 500,34 | 500,34 | 500,34 | 500,34 | 500,34 |
| Горячее водоснабжение | тыс. м³/год | - | - | 68,60 | 98,49 | 212,21 | 212,21 | 212,21 | 212,21 | 212,21 | 212,21 | 212,21 | 212,21 |
| Техническое водоснабжение | тыс. м³/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Фактические потери воды при ее транспортировке в системе водоснабжения Николаевского сельского поселения за 2019 год составляют 10,0% от подачи в сеть.

К концу расчетного срока планируется сократить число потерь до 1,2%, за счет выполнения мероприятий по планомерной перекладке водопроводных сетей, предусмотренных настоящей схемой водоснабжения.

В количественном выражении объем потерь воды представлен в таблице ниже.

Таблица 19 – Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды (при проектировании СВ) на 2019-2036 гг.

| Статья расхода воды | Период потребления, тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| Подъем воды | 225,67 | 225,67 | 293,13 | 420,09 | 791,73 | 791,64 | 777,53 | 763,42 | 749,31 | 735,21 | 721,10 | 721,10 |
| Собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери | 22,57 | 22,57 | 29,32 | 42,01 | 79,18 | 79,09 | 64,98 | 50,88 | 36,77 | 22,66 | 8,55 | 8,55 |
| Отпуск воды в сеть | 203,10 | 203,10 | 263,81 | 378,07 | 712,55 | 712,55 | 712,55 | 712,55 | 712,55 | 712,55 | 712,55 | 712,55 |

Перспективные балансы водоснабжения

В таблице ниже представлен полный подробный перспективный баланс системы водоснабжения, который содержит:

- общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды;

- территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения;

- структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов.

Таблица 20 – Перспективный баланс водоснабжения Николаевского сельского поселения

| Статья расхода воды | Период потребления, тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| Общий подъем воды | 225,67 | 225,67 | 293,13 | 420,09 | 791,73 | 791,64 | 777,53 | 763,42 | 749,31 | 735,21 | 721,10 | 721,10 |
| Расход на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 225,67 | 225,67 | 293,13 | 420,09 | 791,73 | 791,64 | 777,53 | 763,42 | 749,32 | 735,21 | 721,10 | 721,10 |
| Потери воды при отпуске в сеть | 22,57 | 22,57 | 29,32 | 42,01 | 79,18 | 79,09 | 64,98 | 50,88 | 36,77 | 22,66 | 8,55 | 8,55 |
| Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 203,10 | 203,10 | 263,81 | 378,07 | 712,55 | 712,55 | 712,55 | 712,55 | 712,55 | 712,55 | 712,55 | 712,55 |
| Реализация воды с. Николаевка, в том числе: | 133,13 | 133,13 | 170,22 | 182,74 | 182,74 | 182,74 | 182,74 | 182,74 | 182,74 | 182,74 | 182,74 | 182,74 |
| Горячее водоснабжение | - | - | 42,26 | 45,54 | 45,54 | 45,54 | 45,54 | 45,54 | 45,54 | 45,54 | 45,54 | 45,54 |
| - население | - | - | 42,26 | 45,54 | 45,54 | 45,54 | 45,54 | 45,54 | 45,54 | 45,54 | 45,54 | 45,54 |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Холодное водоснабжение | 133,13 | 133,13 | 127,95 | 137,21 | 137,21 | 137,21 | 137,21 | 137,21 | 137,21 | 137,21 | 137,21 | 137,21 |
| - население | 87,90 | 87,90 | 87,90 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 |
| - бюджетные потребители | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 17,37 |
| - прочие | 27,86 | 27,86 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,69 |
| Техническое водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация воды в с. Сосновка, в том числе: | 69,97 | 69,97 | 93,60 | 195,33 | 529,81 | 529,81 | 529,81 | 529,81 | 529,81 | 529,81 | 529,81 | 529,81 |
| Горячее водоснабжение | - | - | 26,34 | 52,95 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 |
| - население | - | - | - | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 |
| - бюджетные потребители | - | - | 26,34 | 26,34 | 140,06 | 140,06 | 140,06 | 140,06 | 140,06 | 140,06 | 140,06 | 140,06 |
| - прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Холодное водоснабжение | 69,97 | 69,97 | 67,26 | 142,38 | 363,14 | 363,14 | 363,14 | 363,14 | 363,14 | 363,14 | 363,14 | 363,14 |
| - население | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 121,33 | 121,33 | 121,33 | 121,33 | 121,33 | 121,33 | 121,33 | 121,33 | 121,33 |
| - бюджетные потребители | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 229,89 | 229,89 | 229,89 | 229,89 | 229,89 | 229,89 | 229,89 | 229,89 |
| - прочие | 14,64 | 14,64 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 |
| Техническое водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного водного баланса с учетом требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» и представлена в таблице ниже.

Таблица 21 – Требуемая мощность водозаборных сооружений

| Наименование водозабора | Показатель | Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| с. Николаевка | Фактическая максимальная производительность водозабора | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
|  | Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 20,26 | 20,26 | 25,76 | 27,50 | 27,35 | 27,19 | 27,04 | 26,88 | 26,73 | 26,57 | 26,42 | 25,33 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора, м³/час | 24,74 | 24,74 | 19,24 | 17,50 | 17,65 | 17,81 | 17,96 | 18,12 | 18,27 | 18,43 | 18,58 | 19,67 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора, % | 54,97% | 54,97% | 42,75% | 38,88% | 39,22% | 39,57% | 39,91% | 40,26% | 40,60% | 40,95% | 41,29% | 43,70% |
| с. Сосновка | Фактическая максимальная производительность водозабора | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
|  | Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 10,7 | 10,65 | 14,25 | 29,73 | 80,64 | 80,63 | 79,20 | 77,76 | 76,32 | 74,88 | 73,45 | 73,45 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора, м³/час | 34,3 | 34,35 | 30,75 | 15,27 | -35,64 | -35,63 | -34,20 | -32,76 | -31,32 | -29,88 | -28,45 | -28,45 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора, % | 76,33% | 76,33% | 68,34% | 33,93% | -79,20% | -79,18% | -75,99% | -72,80% | -69,60% | -66,41% | -63,22% | -63,22% |

Из представленной выше таблицы следует, что на расчетный срок возникает дефицит производительности на водозаборе с. Сосновка в 2023 году. Покрытие дефицита возможно осуществить за счет строительства нового водозабора в с. Сосновка.

На водозаборе в с. Николаевка на расчетный срок дефицита производительности не возникает.

По состоянию на 2019 год, водоподготовка питьевой воды не осуществляется на всех водозаборах Николаевского сельского поселения.

В перспективе необходимо предусмотреть установку системы водоподготовки на всех водозаборах сельского поселения.

Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию гарантирующих организаций (ГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

По состоянию на 2019 год на территории Николаевского сельского поселения в качестве гарантирующей определена организация МУП «Николаевское благоустройство».

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Данным проектом в качестве направлений развития системы водоснабжения Николаевского сельского поселения был выделен вариант развития, согласно которому к реализации предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей;

- строительство ПВНС для обеспечения необходимого напора для дома-интерната для психических больных на 400 мест в с. Сосновка;

- строительство нового водозабора, производительностью 2000 м3/сут, и магистрального водовода в с. Сосновке;

- установка системы водоочистки на водозаборе в с. Николаевка;

- замена ветхих водопроводных сетей;

- реконструкция трубопроводов системы водоснабжения с увеличением диаметра.

План реализации мероприятий по годам, согласно предлагаемому варианту развития, представлен в таблице ниже.

Таблица 22 – План реализации мероприятий схемы водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Плановый год начала внедрения | Плановый год завершения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей | 2021 | 2023 |
| 2 | Строительство ПВНС для обеспечения необходимого напора для дома-интерната для психических больных на 400 мест в с. Сосновка | 2021 | 2023 |
| 3 | Строительство нового водозабора, производительностью 2000 м3/сут, и магистрального водовода в с. Сосновке | 2021 | 2023 |
| 4 | Установка системы водоочистки на водозаборе в с. Николаевка | 2024 | 2025 |
| 5 | Замена ветхих водопроводных сетей | 2024 | 2029 |
| 6 | Реконструкция трубопроводов системы водоснабжения с увеличением диаметра | 2021 | 2022 |

Сроки реализации мероприятий могут быть смещены при изменении темпов застройки отдельных районов сельского поселения.

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

Мероприятия разработаны на основании анализа существующей системы водоснабжения и выявленных проблем в структуре водоснабжения сельского поселения, которые подробно были описаны в п. 2.1.4.3. При разработке мероприятий учтены перспективные балансы водоснабжения, прогнозируемые резервы/дефициты водозаборных сооружений.

Технические характеристики объектов указаны предварительно и будут уточнены на этапе разработки проектной документации.

Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей

Согласно утвержденному Генеральному плану муниципального образования, планируемый прирост нового жилого фонда к расчетному сроку действия схемы водоснабжения, составит порядка 34,94 тыс. м2.

Для обеспечения нового строительства инженерной инфраструктурой, необходимо предусмотреть прокладку новых водопроводных сетей в перспективные районы застроек.

Перечни участков водопроводных сетей, подлежащих новому строительству до перспективных потребителей, представлены в таблице ниже.

Таблица 23 – Перечни участков водопроводных сетей, подлежащих новому строительству до перспективных потребителей

| Начало участка | Конец участка | Внутренний диаметр трубы, м | Материал трубопровода | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Николаевка |  |  |  |  |
| Уз 73 | ИЖС с.Николаевка | 0,05 | Пластмасса | 399,5 |
| Итого по с. Николаевка |  |  |  | 399,5 |
| с. Сосновка |  |  |  |  |
| Уз 14 | ВК-2/П | 0,065 | Пластмасса | 1280,88 |
| ВК-2/П | ИЖС с.Сосновка | 0,065 | Пластмасса | 240,28 |
| ВК-1/П | Дальневосточный гектар | 0,08 | Пластмасса | 326,47 |
| ВК 31 | ВК-1/П | 0,08 | Пластмасса | 1424,43 |
| НС | Дом-интернат | 0,125 | Пластмасса | 238 |
| ВК 2 | НС | 0,2 | Пластмасса | 223,37 |
| Итого по с. Сосновка |  |  |  | 3733,5 |
| Итого по Николаевскому СП |  |  |  | 4133,0 |

Пути прохождения воды от источников водоснабжения до перспективных потребителей и пьезометрические графики представлены на рисунках ниже.

Рисунок 32 – Путь прохождения воды от источника водоснабжения до дома-интерната для психических больных в с. Сосновка

Рисунок 33 – Пьезометрический график от источника водоснабжения до дома-интерната для психических больных в с. Сосновка

Рисунок 34 – Путь прохождения воды от источника водоснабжения до участков в с. Сосновка, предоставляемыми по программе «Дальневосточный гектар»

Рисунок 35 – Пьезометрический график от источника водоснабжения до участков в с. Сосновка, предоставляемыми по программе «Дальневосточный гектар»

Рисунок 36 – Путь прохождения воды от источника водоснабжения до индивидуальной жилой застройки в с. Николаевка

Рисунок 37 – Пьезометрический график от источника водоснабжения до индивидуальной жилой застройки в с. Николаевка

Рисунок 38 – Путь прохождения воды от источника водоснабжения до участков, выдаваемых многодетным семьям Камчатского края

Рисунок 39 – Пьезометрический график от источника водоснабжения до участков, выдаваемых многодетным семьям Камчатского края

Строительство ПВНС для обеспечения необходимого напора для дома-интерната для психических больных на 400 мест в с. Сосновка

В результате выполненных гидравлических расчетов, было установлено, что в настоящий момент существует проблема недостаточного напора воды до потребителя перспективного потребителя – дом-интернат для психических больных на 400 мест в с. Сосновка.

Нехватка напора в точке подключения составляет 8 м. Для создания расчетного напора, необходимо выполнить строительство повысительной водопроводной насосной станции производительностью 38,18 м³/ч и напором 10 м.вод.ст.

Путь прохождения воды до неблагополучного потребителя и пьезометрический график после внедрения мероприятия, представлены на рисунках ниже.

Рисунок 40 – Путь прохождения воды до неблагополучного потребителя

Рисунок 41 – Пьезометрический график от скважины с. Сосновка до потребителя «Дом-интернат для психических больных на 400 мест» (после установки ПВНС)

      - Строительство нового водозабора, производительностью 2000 м3/сут, на месте существующего водозабора в с. Сосновка

В настоящее время абоненты системы водоснабжения с. Сосновка обеспечиваются водозабором максимальной производительностью 45 м3/ч. Суммарный перспективный объем подключаемых абонентов за расчетный период разработки настоящей Схемы водоснабжения создает дефицит производительности водозабора.

В ходе технического обследования было выявлено, что существующие скважины на водозаборе в с. Сосновка нуждаются в реконструкции. Поэтому наиболее оптимальным вариантом для ликвидации перспективного дефицита системы водоснабжения является строительство нового водозабора в с. Сосновка производительностью 2000 м3/сут, что позволит обеспечить всех потребителей с. Сосновка холодным водоснабжением на расчетный срок действия схемы водоснабжения.

Установка системы водоочистки на водозаборе в с. Николаевка

В настоящее время на водозаборах Николаевского сельского поселения химическая водоочистка не предусмотрена. Физический износ оборудования ХВО составляет 100%.

В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», для обеспечения необходимого качества водоснабжения потребителей, на водозаборных объектах должна быть предусмотрена водоочистка.

Замена ветхих водопроводных сетей

Согласно Приказу Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975 г. №378 «Об утверждении «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий», нормативный срок службы стальных труб составляет 30 лет.

Основная доля строительства сетей водоснабжения Николаевского сельского поселения приходится на период 1967-1968 х годов.

На сегодняшний момент большая часть водопроводных сетей централизованной системы водоснабжения Николаевского сельского поселения имеет неудовлетворительное состояние. Ниже представлен список участков, которые подлежат замене:

- с. Николаевка — общей протяженностью 3266,9 м, из них:

- диаметром 50 мм – 2909,6 м;

- диаметром 100 мм – 278,3 м;

- диаметром 150 мм – 79,0 м.

- с. Сосновка — общей протяженностью 2534,6 м, из них:

- диаметром 50 мм – 1800,6 м;

- диаметром 100 мм – 645,6 м;

- диаметром 125 мм – 39,3 м;

- диаметром 150 – 49,1 м.

Эксплуатация труб, исчерпавших свой ресурс, приводит к снижению надежности системы водоснабжения, к опасности возникновения аварийных ситуаций, снижает качество питьевой воды, а также приводит к повышенным потерям воды при ее транспортировке, что значительно увеличивает затраты денежных средств на перекачку воды.

В связи с вышесказанным, необходимо выполнить мероприятия по реконструкции водопроводных сетей, которое позволить осуществлять надежное и бесперебойное снабжение потребителей, водой питьевого качества.

      - Реконструкция трубопроводов системы водоснабжения с увеличением диаметра

При подключении перспективных потребителей к централизованной системе водоснабжения образуется нехватка пропускной способности существующих трубопроводов. В связи с этим необходимо провести перекладку около 179 м трубопроводов с увеличением диаметра в с. Сосновка.

Перечень участков водопроводных сетей, подлежащих реконструкции с увеличением диаметра, представлены в таблице ниже.

Таблица 24 – Перечень участков водопроводных сетей, подлежащих реконструкции с увеличением диаметра

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м | Материал трубопровода | Диаметр до реконструкции, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК 47 | Уз | 110,89 | 0,065 | Пластмасса | 0,05 |
| Уз | Уз 14 | 67,85 | 0,065 | Пластмасса | 0,05 |

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

На момент актуализации схемы водоснабжения, в Николаевском сельском поселении реконструируемые, вновь строящиеся и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты системы водоснабжения отсутствуют.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Автоматизированные системы контроля и управления погружными насосами артезианских скважин

На водозаборе с. Николаевка осуществляется автоматическое включение насоса скважины №2 при снижении давления ниже допустимых пределов. При этом для регулировки производительностью на двигателе насоса скважины №2 установлен ЧРП.

Строительство нового водозабора на территории Николаевского сельского поселения планируется осуществить с использованием систем, предназначенных для автоматического контроля технологических параметров и текущего состояния оборудования.

Программное обеспечение таких систем позволяет получать информацию о работе основного и вспомогательного оборудования скважин в режиме реального времени, и передавать ее на пульт оператора станции:

- технологические параметры (ток двигателя, А; расход, м³/ч; давление на выходе воды со скважин, кгс/см²);

- состояние оборудования;

- состояние пожарно – охранной сигнализации;

- напряжение на скважине;

- понижение температуры в павильоне;

- ведение архива событий.

Автоматизированные системы контроля и управления ХВО

На объектах водоснабжения Николаевского сельского поселения водоочистка исходной воды отсутствует.

Строительство нового водозабора на территории Николаевского сельского поселения планируется осуществить с использованием автоматизированных систем контроля и управления ХВО.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149.

Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ Управляющая организация как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

В настоящее время не все потребители оснащены приборами учета холодной воды. Потребители, у которых не установлены приборы коммерческого учета, производят оплату исходя из утвержденных нормативов.

На перспективу планируется полное оснащение потребителей приборами учета.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения и их обоснование

Описание маршрутов прохождения трубопроводов по территории сельского поселения, при реализации запланированных мероприятий, представлено на рисунках ниже.

Обоснованием выбора предварительных трасс является: оптимальная величина затрат на строительство водопроводов, техническая возможность их прокладки в выбранных местах (отсутствие зданий, строений и объектов капитального строительства, т. е. стационарных сооружений).

Предлагаемые варианты трассировки являются предварительными и будут уточнены на стадии проектирования.

Рисунок 42 – Перспективная схема водоснабжения с. Николаевка

Рисунок 43 – Перспективная схема водоснабжения с. Сосновка

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство дополнительной повысительной насосной станции на территории сельского поселения предусматривается в с. Сосновка.

Месторасположение насосной станции представлено на рисунках ниже.

Рисунок 44 – Перспективное месторасположение ПВНС в с. Сосновка

Размещение резервуаров чистой воды и водонапорных башен настоящей схемой не предполагается.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

На территории Николаевского сельского поселения централизованное теплоснабжение осуществляется по открытой схеме из системы теплоснабжения.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения на перспективу не изменятся.

На территории существующих зон централизованного водоснабжения планируется подключение точечных перспективных объектов.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

На территории Николаевского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме из системы теплоснабжения. На перспективу планируется подключение абонентов к системе горячего водоснабжения по закрытой схеме через теплообменное оборудование в ИТП.

Существующая и перспективная схемы размещения объектов централизованного холодного водоснабжения выполнены в программно-расчетном комплексе Zulu 8.0 и подробно представлены в электронной модели системы холодного водоснабжения Николаевского сельского поселения.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В настоящее время обеззараживание воды на всех существующих ВЗС не осуществляется. Исходя из этого, сброс промывных и сточных вод от объектов централизованной системы водоснабжения не производится.

Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

На перспективу запланированы мероприятия, которые включают в себя строительство водозаборных сооружении и установку водоочистных систем. При разработке проекта строительства, будут учтены правила и нормы по использованию и хранению химических реагентов.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей

Согласно результатам электронного моделирования системы водоснабжения сельского поселения, для подключения перспективных потребителей потребуется строительство новых сетей водоснабжения в количестве 4133 м.

Расчет стоимости строительства осуществлен с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2020 «Сети водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ №905/пр от 30.12.2019.

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 г. для базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к ценам Камчатской области, использованы временной, территориальный переводные коэффициенты, а также коэффициент учитывающий проведение работ в стесненных условиях.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1000 м наружных инженерных сетей водопровода из полиэтиленовых труб (таблица 14-06-001).

Расчет капитальных вложений в строительство новых участков сетей водоснабжения для присоединения перспективных абонентов Николаевского сельского поселения, представлен в таблицах ниже.

Таблица 25 – Стоимость работ по реализации мероприятия — строительство новых участков сетей водоснабжения для присоединения перспективных абонентов в Николаевском сельском поселении, с НДС

| № п/п | Внутренний диаметр трубопровода, мм | Территориальный коэффициент | Стоимость по НЦС 81-02-14-2020, за 1000 м, тыс. руб. | Общая протяженность участков, м | Стоимость прокладки в ценах 2020 г, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Николаевка |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 | 1,44 | 2900,3 | 399,5 | 1668,5 |
| Итого по с. Николаевка |  |  |  | 399,5 | 1668,5 |
| с. Сосновка |  |  |  |  |  |
| 2 | 65 | 1,44 | 3011,5 | 1521,2 | 6596,8 |
| 3 | 80 | 1,44 | 3122,8 | 1750,9 | 7873,5 |
| 4 | 125 | 1,44 | 3271,1 | 238,0 | 1121,1 |
| 5 | 200 | 1,44 | 3456,5 | 223,4 | 1111,9 |
| Итого по с. Сосновка |  |  |  | 3733,5 | 16703,3 |
| Итого по Николаевском СП |  |  |  | 4133,0 | 18371,8 |

Итоговая стоимость реализации мероприятия — строительство новых участков сетей водоснабжения для присоединения перспективных абонентов Николаевского сельского поселения, составит – 18 371,8 тыс. руб. (в ценах 2020 г.), с НДС.

Строительство ПВНС для обеспечения необходимого напора для дома-интерната для психических больных на 400 мест в с. Сосновка

Для определения затрат на реализацию мероприятия по строительству повысительной насосной станции в с. Сосновка, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС 81-02-19-2020, с учетом территориальных переводных коэффициентов, утвержденных Приказом Минэкономразвития от 30 декабря 2019 года N 905/пр и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 г. для базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к ценам Камчатской области, использован территориальный коэффициент — 1,44.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства повысительной насосной станции, производительностью 1 м3/ч.

Стоимость работ по реализации мероприятия — строительство ПВНС для обеспечения необходимого напора для дома-интерната для психических больных на 400 мест в с. Сосновка, представлена в таблице ниже.

Таблица 26 – Стоимость работ по реализации мероприятия — строительство ПВНС для обеспечения необходимого напора для дома-интерната для психических больных на 400 мест в с. Сосновка, с НДС

| Наименование мероприятия | Производительность, м3/ч | Стоимость по НЦС 81-02-19-2020, тыс.руб. | Территориальный коэффициент | Стоимость в ценах 2020 г, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ПВНС для обеспечения необходимого напора для дома-интерната для психических больных на 400 мест в с. Сосновка | 38,18 | 68,25 | 1,44 | 3 752,3 |

Итоговая стоимость реализации мероприятия — строительство ПВНС для обеспечения необходимого напора для дома-интерната для психических больных на 400 мест в с. Сосновка, составит –3 752,3 тыс. руб. (в ценах 2020 г.), с НДС.

Схемой теплоснабжения Николаевского сельского поселения предусмотрено строительство повысительной насосной станции. Для экономии капитальных затрат необходимо рассмотреть возможность расположения насосных групп по теплосетевой и холодной воде в одном здании.

Строительство нового водозабора, производительностью 2000 м3/сут, на месте существующего водозабора в с. Сосновка

Оценка стоимости реализации мероприятия по строительству нового водозабора, производительностью 2000 м3/сут, на месте существующего водозабора в с. Сосновка, включая проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, осуществлена в сравнении с объектами-аналогами с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета, а также коэффициента пересчета объемов работ относительно объекта-аналога:

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0161300000119000902&backUrl=c36adc57-25d4-462d-bf13-c61fafc887fb#

Ввиду отсутствия данных о величине водоносного слоя существующего водозабора в с. Сосновка, необходимо предусмотреть проектно-изыскательные работы в стоимости мероприятия в размере 20% от стоимости строительства.

Стоимость работ по строительству нового водозабора, производительностью 2000 м3/сут в с. Сосновка, представлена в таблице ниже.

Таблица 27 – Стоимость работ по реализации мероприятия —строительство нового водозабора, производительностью 2000 м3/сут, на месте существующего водозабора в с. Сосновка, с НДС

| Наименование мероприятия | Первоначальная стоимость, тыс.руб. | Обоснование стоимости | Территориальный коэффициент | Временной коэффициент | Коэффициент пересчета объемов работ | Стоимость ПИР, тыс. руб. | Стоимость в ценах 2020 г, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство нового водозабора, производительностью 2000 м3/сут, на месте существующего водозабора в с. Сосновка | 122 060,1 | Сахалинская область Выполнение работ по объекту: "Строительство водозабора в с.Новая Деревня" | 0,943 | 1,05 | 1,905 | 46 046,8 | 276 280,9 |

Итоговая стоимость реализации мероприятия — строительство нового водозабора, производительностью 2000 м3/сут, на месте существующего водозабора в с. Сосновка, составит – 276 280,9 тыс. руб. (в ценах 2020 г.), с НДС.

Установка системы водоочистки на водозаборе в с. Николаевка

Оценка стоимости реализации мероприятия по установке системы водоочистки на водозаборе в с. Николаевка, включая проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, осуществлена в сравнении с объектами-аналогами с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета, а также коэффициента пересчета объемов работ относительно объекта-аналога:

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0101300031019000035&backUrl=64ce40d5-c50a-476b-b999-e730ec69ce9c

Стоимость работ по реализации мероприятия — установка системы водоочистки на водозаборе в с. Николаевка, представлена в таблице ниже.

Таблица 28 – Стоимость работ по установке системы водоочистки на водозаборе в с. Николаевка, с НДС

| Наименование мероприятия | Стоимость объекта-аналога, тыс.руб. | Объект-аналог | Территориальный коэффициент | Временной коэффициент | Коэффициент пересчета объемов работ | Стоимость в ценах 2020 г, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка системы водоочистки на водозаборе в с. Николаевка | 104 231,5 | Республика Башкортостан «Строительство системы очистки воды в городском поселении город Давлеканово» | 1,701 | 1,05 | 0,563 | 104 748,0 |

Итоговая стоимость реализации мероприятия — установка системы водоочистки на водозаборе в с. Николаевка, составит – 104 748,0 тыс. руб. (в ценах 2020 г.), с НДС.

Замена ветхих водопроводных сетей

Расчет стоимости реализации мероприятий по замене старых сетей выполнен на основании НЦС 81-02-14-2020 «Сети водоснабжения и канализации».

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 г. для базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к ценам 4 квартала 2019 г. для Сахалинской области, использованы временной, территориальный переводные коэффициенты, а также коэффициент учитывающий проведение работ в стесненных условиях. Стоимость демонтажа старых трубопроводов не учитывается НЦС 81-02-14-2020, и принята отдельно, в размере 20% от стоимости прокладки 1 км трубопровода.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1000 м наружных инженерных сетей водопровода из полиэтиленовых труб.

Расчет капитальных вложений в замену ветхих водопроводных сетей, представлен в таблицах ниже.

Таблица 29 – Стоимость работ по реализации мероприятия – замена ветхих водопроводных сетей в Николаевском сельском поселении, с НДС

| № п/п | Внутренний диаметр трубопровода, мм | Территориальный коэффициент | Коэффициент работы в стесненных условиях | Стоимость по НЦС 81-02-14-2020, за 1000 м, тыс. руб. | Стоимость демонтажных работ (20%), за 1000 м, тыс. руб. | Общая протяженность участков, м | Стоимость прокладки в ценах 2020 г, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 | 1,44 | 1,06 | 2900,3 | 580,1 | 2909,6 | 15457,0 |
| 2 | 100 | 1,44 | 1,06 | 3271,1 | 654,2 | 278,3 | 1667,5 |
| 3 | 150 | 1,44 | 1,06 | 3826,5 | 765,3 | 79,0 | 553,7 |
| Итого по с. Николаевка |  |  |  |  |  | 3266,9 | 17678,2 |
| с. Сосновка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 50 | 1,44 | 1,06 | 2900,3 | 580,1 | 1800,6 | 9565,5 |
| 4 | 100 | 1,44 | 1,06 | 3271,1 | 654,2 | 645,6 | 3868,2 |
| 5 | 125 | 1,44 | 1,06 | 3271,1 | 654,2 | 39,3 | 235,5 |
| 6 | 150 | 1,44 | 1,06 | 3826,5 | 765,3 | 49,1 | 344,1 |
| Итого по с. Сосновка |  |  |  |  |  | 2534,6 | 14013,3 |
| Итого по Николаевскому СП |  |  |  |  |  | 5801,5 | 31691,5 |

Итоговая стоимость реализации мероприятия — замена ветхих водопроводных сетей Николаевского сельского поселения, составит – 31 691,5 тыс. руб. (в ценах 2020 г.), с НДС.

Итоговая протяженность труб, подлежащих замене — 5 801,5 м.

Реконструкция трубопроводов системы водоснабжения с увеличением диаметра

Согласно результатам электронного моделирования системы водоснабжения сельского поселения, при подключения перспективных потребителей потребуется перекладка трубопроводов системы водоснабжения с увеличением диаметра длиной 179 м.

Расчет стоимости строительства осуществлен с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2020 «Сети водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ №905/пр от 30.12.2019.

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 г. для базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к ценам Камчатской области использован территориальный коэффициент.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1000 м наружных инженерных сетей водопровода из полиэтиленовых труб (таблица 14-06-001). Стоимость демонтажа старых трубопроводов не учитывается НЦС 81-02-14-2020, и принята отдельно, в размере 20% от стоимости прокладки 1 км трубопровода.

Расчет капитальных вложений в строительство новых участков сетей водоснабжения для присоединения перспективных абонентов Николаевского сельского поселения, представлен в таблицах выше.

Таблица 30 – Стоимость работ по реализации мероприятия — строительство новых участков сетей водоснабжения для присоединения перспективных абонентов в Николаевском сельском поселении, с НДС

| № п/п | Внутренний диаметр трубопровода, мм | Территориальный коэффициент | Стоимость по НЦС 81-02-14-2020, за 1000 м, тыс. руб. | Стоимость демонтажных работ (20%), за 1000 м, тыс. руб. | Общая протяженность участков, м | Стоимость прокладки в ценах 2020 г, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Николаевка |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,065 | 1,44 | 3011,5 | 301,2 | 179 | 593,0 |
| Итого по Николаевскому СП |  |  |  |  | 179 | 593,0 |

Итоговая стоимость реализации мероприятия — строительство новых участков сетей водоснабжения для присоединения перспективных абонентов Николаевского сельского поселения, составит – 593,0 тыс. руб. (в ценах 2020 г.), с НДС.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

В таблице ниже сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения в соответствии с предложенными вариантами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения.

В таблице отражены следующие сведения:

- Расчеты прогнозных цен реализации мероприятий сформированы в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года», разработанным Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции и НДС.

- Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»;

- группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов»;

- группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов»;

- группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий»;

- группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения».

Таблица 31 – Сводная таблица мероприятий по развитию системы водоснабжения Николаевского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Разбиение мероприятий по группам в соотв. с ПП РФ от 29.07.2013 №641 | Стоимость внедрения, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего в прогнозных ценах | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| 1 | Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей | Группа 1 | 20 796,9 | - | 10 141,2 | 10 655,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство ПВНС для обеспечения необходимого напора для дома-интерната для психических больных на 400 мест в с. Сосновка | Группа 1 | 4 247,6 | - | 2 071,3 | 2 176,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство нового водозабора, производительностью 2000 м3/сут, на месте существующего водозабора в с. Сосновка | Группа 1 | 312 750,0 | - | 152 507,1 | 160 243,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Установка системы водоочистки на водозаборе в с. Николаевка | Группа 4 | 121 507,7 | - | - | 121 507,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Замена ветхих водопроводных сетей | Группа 3 | 42333,5 | - | - | - | 7 713,7 | 8 081,3 | 8 449,0 | 8 841,8 | 9 247,6 | - | - | - |
| 6 | Реконструкция трубопроводов системы водоснабжения с увеличением диаметра | Группа 1 | 654,7 | - | 654,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  |  | 502 290,3 |  | 165 374,3 | 294 582,6 | 7 713,7 | 8 081,3 | 8 449,0 | 8 841,8 | 9 247,6 | - | - | - |

Таким образом, финансовые вложения в реализацию мероприятий схемы водоснабжения Николаевского сельского поселения составят — 502 290,3 тыс. руб (в прогнозных ценах), с НДС.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды)

Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Показателями качества горячей воды являются:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):

Дпс=КнпКп∙100%,

Кнп - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):

Дпрс=КпрсКп∙100%,

Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

Значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв):

Ктгв=КнпгКп∙100%,

Кнпг - количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Дптс):

Дптс=КпнКп∙100%,

Кпн - количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.

Стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят от многих внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения в указанные сроки, соответствие прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие прироста численности населения и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях актуализации.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:

- аварийности централизованных систем водоснабжения;

- продолжительности перерывов водоснабжения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно п.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

а) Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.

б) Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.

в) Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

Показателями эффективности использования ресурсов являются:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/ м3);

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/ м3);

Фактические значения показателей энергетической эффективности определяются следующим образом:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)
Дпв=VпотVобщ∙100%

Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть;

Vпот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке;

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3)

Урп=КэVобщ

Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;

Vобщ - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка;

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/ м3)

Утр=КэVобщ

Vобщ - общий объем транспортируемой питьевой воды.

Целевой показатель потерь воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят от многих внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения в указанные сроки, соответствие прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие прироста численности населения и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях актуализации.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные целевые показатели федеральным органом исполнительной власти в Николаевском сельском поселении не установлены.

Таблица 32 – Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения МУП «Николаевское благоустройство»

| Показатели | Ед. изм | Базовый год | Перспективное положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,10 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10,0 | 10,00 | 9,50 | 8,99 | 8,47 | 7,95 | 7,42 | 6,89 | 6,35 | 5,80 | 5,25 | 1,20 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/м3 | 3,02 | 2,62 | 2,59 | 2,56 | 2,54 | 2,51 | 2,48 | 2,45 | 2,42 | 2,39 | 2,36 | 2,33 |

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

По информации, предоставленной администрацией Николаевского сельского поселения, бесхозяйственных объектов водоснабжения на территории сельского поселения не выявлено.

Схема водоотведения

  - Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере водоотведения муниципального образования «Николаевское сельское поселение».

Также в настоящем разделе будут рассмотрены проблемные места системы сбора, транспортировки и очистки сточных вод для дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение экологической обстановки входящей в состав МО территорий, повышение энергоэффективности, надежности системы водоотведения муниципального образования.

    - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

Система водоотведения Николаевского сельского поселения состоит из двух эксплуатационных зон, территориально охватывающих следующие населенные пункты:

- с. Николаевка;

- с. Сосновка.

К централизованной системе водоотведения подключена среднеэтажная и общественная застройка. Сточные воды индивидуальной застройки отводятся в индивидуальные септики, либо в выгребные ямы.

На территории Николаевского сельского поселения ресурсоснабжающей организацией в сфере водоотведения является МУП «Николаевское благоустройство».

Эксплуатационные зоны водоотведения Николаевского сельского поселения представлены на рисунке ниже.

Рисунок 45 – Эксплуатационные зоны водоотведения Николаевского сельского поселения

Система водоотведения с. Николаевка

Хозяйственно-бытовые сточные воды от населенного пункта отводятся самотечными коллекторами диаметром 150 мм, общей протяженностей 3693,5 м, на канализационную насосную станцию (КНС) расположенную в центральной части населенного пункта. От КНС, после повышения уровня стоков в приемной емкости до необходимого уровня, напорными коллекторами диаметром 150 мм, общей протяженностью 645 м, стоки перекачиваются на канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные в южной части от застройки населенного пункта.

В настоящее время физический износ КОС составляет 100 %, в связи с чем очистка сточных вод перед сбросом в реку не производится. Канализационные сети имеют большой процент износа.

Перечень и характеристики КОС и КНС с. Николаевка представлены в таблицах ниже.

Система водоотведения с. Сосновка

В с. Сосновка хозяйственно-бытовые сточные воды от населенного пункта отводятся самотечными коллекторами диаметром 150 мм, общей протяженностей 3524,2 м, на канализационную насосную станцию (КНС) расположенную в южной части населенного пункта. От КНС, после повышения уровня стоков в приемной емкости до необходимого уровня, напорными коллекторами диаметром 150 мм, общей протяженностью 310 м, стоки перекачивания на канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные в юго- восточной части населенного пункта.

В настоящее время наблюдается высокий физический износ КОС. Биологическая очистка, предусмотренная по проекту, отсутствует. Очистка сточных вод осуществляется с помощью отстойных резервуаров (аэротенков). Канализационные сети имеют большой процент износа.

Перечень и характеристики КОС и КНС с. Сосновка представлены в таблицах ниже.

Таблица 33 – Перечень и характеристики КОС Николаевского сельского поселения

| Наименование основных видов оборудования | Проектная производительность, м³/сут | Год ввода в эксплуатацию | Среднегодовой объем принимаемых сточных вод, тыс. м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| КОС с. Николаевка | 400 | 1985 | 80,67 |
| КОС с. Сосновка | 400 | 1978 | 39,42 |

Таблица 34 – Перечень и характеристики КНС Николаевского сельского поселения

| Наименование сооружения | Марка насоса | Количество насосов, ед. | Подача, м³/час | Напор, м | Мощность э/д, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС с. Николаевка | СМ 100-65-200-2 | 2 | 100 | 20 | 11 |
| КНС с. Сосновка | СМ 100-65-250-4 | 2 | 60 | 20 | 7,5 |

    - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В настоящее время на территории Николаевского сельского поселения имеются следующие системы централизованного водоотведения:

- Система централизованного водоотведения с. Николаевка;

- Система централизованного водоотведения с. Сосновка.

Система централизованного водоотведения с. Николаевка

Хозяйственно-бытовые сточные воды от населенного пункта отводятся самотечными коллекторами на КНС, которая расположена в центральной части населенного пункта в 100 м восточнее здания Администрации Николаевского сельского поселения. Внешний вид КНС представлен на рисунке ниже.

Рисунок 46 – Внешний вид здания КНС с. Николаевка

Попадая на КНС сточные воды проходят первоначальную грубую очистку на металлических решетках, после чего поступают в приемную ёмкость. При достижении определенного уровня в ёмкости автоматически включается насос, перекачивающий сточные воды на СБО.

Внутренний вид и оборудование КНС представлены на рисунках ниже.

Рисунок 47 – Внутренний вид КНС с. Николаевка

Рисунок 48 – Внешний вид шкафов управления КНС с. Николаевка

Рисунок 49 – Внешний вид насоса на КНС с. Николаевка

Изначально в с. Николаевка была предусмотрена станция биологической очистки (СБО) производительностью 400 м3/сут. В настоящее время физический износ СБО составляет 100 %, сточные воды без очистки сливаются в р. Паратунка. Внешний вид СБО представлен на рисунках ниже.

Рисунок 50 – Внешний вид здания комплекса СБО с. Николаевка

Рисунок 51 – Внешний вид аэротенков СБО с. Николаевка

В 2018 году в Бюджетной заявке на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов и прогнозный период 2022-2023 годов была подана заявка на выделение в 2019 году средств из краевого бюджета на разработку ПСД «Реконструкция канализационной системы с. Николаевка» в размере 10256,96352 тыс. руб. Полная стоимость разработки ПСД составляет 11422,52852 тыс. руб. Средства из краевого бюджета выделены не были, поэтому разработка ПСД и реконструкция очистных сооружений в с. Николаевка не проводились.

Система централизованного водоотведения с. Сосновка

Хозяйственно-бытовые сточные воды от населенного пункта отводятся самотечными коллекторами на КНС, которая расположена в юго-восточной части с. Сосновка. Внешний вид КНС представлен на рисунке ниже

Рисунок 52 – Внешний вид здания КНС с. Сосновка

Попадая на КНС сточные воды проходят первоначальную грубую очистку на металлических решетках, после чего поступают в приемную ёмкость. При достижении определенного уровня в ёмкости автоматически включается насос, перекачивающий сточные воды на СБО.

Внутренний вид и оборудование КНС представлены на рисунках ниже.

Рисунок 53 – Приемная камера КНС с. Сосновка с решеткой для первичной очистки стоков

Рисунок 54 – Приемная емкость КНС с. Сосновка

Рисунок 55 – Насосы на КНС с. Сосновка

Изначально в с. Сосновка была предусмотрена станция биологической очистки (СБО) производительностью 400 м3/сут. В настоящее время наблюдается высокий физический износ СБО, биологическая очистка отсутствует, очищение стоков осуществляется с помощью отстойников (аэротенков).

Внешний вид СБО представлен на рисунках ниже.

Рисунок 56 – Внешний вид аэротенков СБО с. Сосновка.

Рисунок 57 – Внешний вид приемного колодца и трубопровода до аэротенков

Рисунок 58 – Насос для аэрации сточных вод (не эксплуатируется)

    - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В Николаевском сельском поселении находятся две технологические зоны водоотведения:

- с. Николаевка;

- с. Сосновка.

с. Николаевка

Технологическая зона с. Николаевка, представленная на рисунке нижде, включает в себя самотечные и напорные сети хозяйственно-бытовой канализации, КНС и не рабочая КОС.

Система централизованного водоотведения затрагивает жилые и общественные здания.

Система нецентрализованного водоотведения включает в себя индивидуальные септики и выгребные ямы индивидуальной застройки.

Рисунок 59 – Технологическая зона водоотведения с. Николаевка

с. Сосновка

Технологическая зона с. Сосновка включает в себя самотечные и напорные сети хозяйственно-бытовой канализации, КНС и КОС.

Система централизованного водоотведения затрагивает жилые и общественные здания.

Система нецентрализованного водоотведения включает в себя индивидуальные септики и выгребные ямы индивидуальной застройки.

Рисунок 60 – Технологическая зона водоотведения с. Сосновка

    - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Существующие КОС с. Николаевка не функционируют, осадок не образуется.

В КОС с. Сосновка иловый осадок обезвоживается и вывозится специальным автотранспортом для последующей утилизации на полигон твердых коммунальных отходов (ТКО).

На сегодняшний день применяются схемы переработки и утилизации осадков сточных вод, с последующим его применении в сельскохозяйственной деятельности в качестве удобрения. Однако, это влечет значительные капиталовложения, а также поиск постоянного рынка сбыта.

    - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Данный раздел сформирован по техническим данным, предоставленным МУП «Николаевское благоустройство».

с. Николаевка

Канализационные сети централизованной системы водоотведения с. Николаевка, согласно данным МУП «Николаевское благоустройство», во всем поселке представлены диаметром 150 мм. Общая протяженность сетей – 3693,5 м.

В п.3.1.1.1 представлены графические материалы, на которых видно высокий физический износ оборудования и внутреннего состояния строения канализационной станции в с. Николаевка. В рамках настоящей схемы предлагается реконструкция КНС в с. Николаевка.

с. Сосновка

Канализационные сети централизованной системы водоотведения с. Сосновка, согласно данным МУП «Николаевское благоустройство», во всем поселке представлены диаметром 150 мм. Общая протяженность сетей – 3524,2 м.

В п.3.1.1.1 представлены графические материалы, на которых видно высокий физический износ оборудования и внутреннего состояния строения канализационной станции в с. Сосновка. В рамках настоящей схемы предлагается реконструкция КНС в с. Сосновка.

    - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населенного пункта.

Согласно информации, предоставленной МУП «Николаевское благоустройство», учет количества инцидентов (аварий и засоров) на сетях хозяйственно-бытовой канализации с. Николаевка и с. Сосновка — не ведется.

В системе водоотведения преобладают безнапорные участки.

Принимая во внимание все вышесказанное, следует отметить, что надежность системы водоотведения определяется, в основном состоянием сетей, износ которых на сегодняшний день довольно велик. Вследствие этого, надежность всей системы водоотведения можно охарактеризовать как низкую.

Управляемость системы водоснабжения определяется функционированием (исправной работой) всех органов управления, а именно: запорной арматуры, насосным оборудованием и пр.

Учитывая срок эксплуатации органов управления системы (с момента ввода в эксплуатацию канализационных сетей), следует вывод о низком уровне управляемости системы.

На экологическую безопасность влияет степень очистки сточных вод и физическое и техническое состояние КОС. Как уже отмечалось, очистка сточных вод не производится, ввиду отсутствия функционирования КОС. Учитывая данный факт, следует вывод о низком уровне экологической безопасности.

    - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Лабораторные анализы, определяющие показатели состава сточных вод, сбрасываемых с действующих КОС Николаевского сельского поселения, не были представлены.

На существующие выпуски отсутствуют решения о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод, утвержденные нормативы допустимого сброса, разрешения на сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод.

Принимая во внимание тот факт, что на территории Николаевского сельского поселения одна из двух КОС не функционируют, отведенные стоки сбрасываются без очистки в водный бассейн, можно сделать вывод о том, что непосредственное воздействие централизованных систем водоотведения на окружающую среду в целом — негативно.

    - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В Николаевском сельском поселении незначительное количество индивидуальных домов не охвачено централизованным водоотведением.

Население использует выгребные ямы и септики, откуда сточные воды вывозятся ассенизаторскими машинами.

    - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения

Основными проблемами водоотведения Николаевского сельского поселения являются:

- необходимо строительство новых КОС в с. Николаевка, физический износ существующих КОС, которые не функционируют на протяжении последних 10-15 лет, составляет 100 %;

- необходимо строительство новых КОС в с. Сосновка ввиду отсутствия резерва для подключения перспективных абонентов, а также ввиду высокого физического износа;

- высокий физический износ части трубопроводов канализационных сетей Николаевского сельского поселения.

    - Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения сельского поселения

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 мая 2019 года №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782», определен порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, который отражен в таблице ниже.

Таблица 35 – Порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов

| № п/п | Критерий отнесения к централизованным системам водоотведения |
| --- | --- |
| 1 | Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности критериев 1.1 и 1.2. |
| 1.1 | Объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в подпунктах 1.1.1—1.1.7, составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) (далее - объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов) |
| 1.1.1 | — сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов; |
| 1.1.2 | — сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания; |
| 1.1.3 | — сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; |
| 1.1.4 | — сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; |
| 1.1.5 | — сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества; |
| 1.1.6 | — поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения); |
| 1.1.7 | — сточные воды, не указанные в подпунктах выше, подлежащие учету в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, в случае, предусмотренном подпунктом 1.1.7.1 |
| 1.1.7.1 | В случае если объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в пункте 1.1, за период, указанный в подпункте 1.1.7.1.1, меньше 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) за этот период, для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в объеме сточных вод, учитываемых в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, может быть учтен объем сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанный в подпункте 1.1.7 (в размере не более 50 процентов объема учитываемых сточных вод), при условии соответствия показателей состава таких сточных вод следующим показателям: -нефтепродукты - не более 3 мг/дм; -фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/дм; -железо - не более 3 мг/дм; -медь - не более 0,1 мг/дм; -алюминий - не более 1 мг/дм; -цинк - не более 0,5 мг/дм; -хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/дм; -никель - не более 0,1 мг/дм; -кадмий - не более 0,005 мг/дм; -свинец - не более 0,01 мг/дм; -мышьяк - не более 0,01 мг/дм; -ртуть - не более 0,0001 мг/дм; -ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм. |
| 1.1.7.1.1 | Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, определяется за 3 календарных года, предшествующие календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения. В случае если прием сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) производился в течение менее 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения, определение объефма сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, осуществляется за период, в течение которого осуществлялся фактический прием сточных вод в такую централизованную систему водоотведения (канализации), но не менее 12 календарных месяцев. |
| 1.2 | Одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод |
| 2 | К централизованным системам водоотведения поселений или городских округов также подлежат отнесению централизованные ливневые системы водоотведения (канализации), предназначенные для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселений или городских округов (без оценки соблюдения совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов). Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселения или городского округа, к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов организация, указанная в пункте 3, представляет в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии одного или нескольких имеющихся у такой организации документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского округа, из числа документов, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| 3 | Утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения осуществляются в порядке, предусмотренном для разработки, утверждения и актуализации (корректировки) схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов, установленном Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения". Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов сведения о соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, указанных в пункте 1, либо документы, подтверждающие, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского округа, предусмотренные пунктом 2, представляются в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации) (организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (далее - выпуски сточных вод в водный объект), - в случае если собственниками или иными законными владельцами отдельных объектов централизованной системы водоотведения (канализации) являются разные лица). |

На момент актуализации схемы водоотведения, в состав Николаевского сельского поселения, согласно критериям, представленным в таблице, можно отнести следующие централизованные системы водоотведения:

- с. Николаевка;

- с. Сосновка.

На территории Николаевского сельского поселения ресурсоснабжающей организацией в сфере водоотведения является МУП «Николаевское благоустройство».

Описание централизованных систем представлено в п. 3.1.1 настоящей схемы.

Информация о КОС, на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), с указанием мощности очистных сооружений и среднегодового объема принимаемых сточных вод представлена в п. 3.1.1.

Описание технологии очистки представлено в п. 3.1.2.

Балансы сточных вод в системе водоотведения

Данный раздел сформирован по отчетным и техническим данным, предоставленным МУП «Николаевское благоустройство».

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В Николаевском сельском поселении находится две технологические зоны водоотведения, которые расположены в с. Николаевка и с. Сосновка.

Итоговый баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам представлен в таблице ниже.

Таблица 36 – Баланс поступления сточных вод Николаевского сельского поселения

| Статья отвода стоков | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| с. Николаевка |  |  |  |  |  |  |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| Прием сточных вод, всего, в т.ч: | тыс. м³ | 83,82 | 84,46 | 85,27 | 86,19 | 87,32 |
| - от населения | тыс. м³ | 76,93 | 77,52 | 78,26 | 79,10 | 80,14 |
| - от бюджетных организаций | тыс. м³ | 6,32 | 6,37 | 6,43 | 6,50 | 6,59 |
| - от прочих потребителей | тыс. м³ | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,59 |
| Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (Постановление Правительства РФ №344 от 16.04.2013г.) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Сосновка |  |  |  |  |  |  |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс. м³ | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Прием сточных вод, всего, в т.ч: | тыс. м³ | 43,82 | 44,16 | 44,58 | 45,06 | 45,66 |
| - от населения | тыс. м³ | 40,22 | 40,53 | 40,92 | 41,36 | 41,91 |
| - от бюджетных организаций | тыс. м³ | 3,31 | 3,33 | 3,36 | 3,40 | 3,44 |
| - от прочих потребителей | тыс. м³ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 |
| Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (Постановление Правительства РФ №344 от 16.04.2013г.) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прием сточных вод, всего по СП, в т.ч: | тыс. м³ | 127,64 | 128,62 | 129,85 | 131,25 | 132,98 |
| - от населения | тыс. м³ | 117,15 | 118,05 | 119,18 | 120,46 | 122,05 |
| - от бюджетных организаций | тыс. м³ | 9,63 | 9,70 | 9,79 | 9,90 | 10,03 |
| - от прочих потребителей | тыс. м³ | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,90 |
| Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (Постановление Правительства РФ №344 от 16.04.2013г.) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Для наглядности, территориальный баланс поступления сточных вод за 2019 год, представлен на рисунке ниже в виде диаграммы.

Рисунок 61 – Территориальный баланс поступления сточных вод за 2019 год

Как видно из рисунка, на территории Николаевского сельского поселения, распределение стоков осуществляется следующим образом:

- с. Николаевка — 87,32 тыс. м3 или 65,7%;

- с. Сосновка — 45,66 тыс. м3 или 34,3%.

Структура отведенных стоков по каждому населенному пункту Николаевского сельского поселения за 2019 год, представлена на рисунке ниже.

Рисунок 62 – Структура отведенных стоков по каждому населенному пункту Николаевского сельского поселения за 2019 год

Анализ структурного распределения показывает, что наибольший отвод стоков в Николаевском сельском поселении за 2019 год был произведен от населения — 122,05 тыс. м3, или 91,78 %, на долю бюджетных потребителей приходится — 10,03тыс. м3, или 7,54%, на долю прочих потребителей приходится — 0,90 тыс. м3, или 0,68%,

Динамика поступления сточных вод в Николаевском сельском поселении с 2015 по 2019 годы представлена на рисунке ниже.

Рисунок 63 – Динамика поступления сточных вод Николаевском сельском поселении с 2015 по 2019 гг.

Как видно из графика, в среднем по сельскому поселению, за рассматриваемый период, наблюдается увеличение поступления сточных вод, связанное с изменением численности населения.

    - Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Инфильтрационный сток — неорганизованные дренажные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности сетей и сооружений.

По предоставленным данным гарантирующих организаций в сфере водоотведения, учёт притока неорганизационного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) не ведётся, централизованная система ливневой канализации отсутствует.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Здания, строения и сооружения на территории Николаевского сельского поселения не оборудованы общедомовыми приборами учета принимаемых сточных вод, так как система водоотведения выполнена в безнапорном исполнении. Для ультразвуковых приборов учета и аналогичных по принципу действия одним из необходимых параметров является полное заполнение трубопровода, в котором осуществляется измерение. При самотечном водоотведении такое правило не выполняется.

На сегодняшний день существуют приборы, способные измерять расход жидкости с частичным заполнением трубы, но их стоимость значительно выше, нежели стоимость ультразвуковых.

    - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

МУП «Николаевское благоустройство» является гарантирующим поставщиком в сфере водоотведения на территории Николаевского сельского поселения с 2015 года. Исходя из этого, ретроспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен за период 2015-2019 гг. и сведен в таблицу ниже.

Таблица 37 – Ретроспективный баланс поступления сточных вод за 2015-2019 гг.

| Статья отвода стоков | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| с. Николаевка |  |  |  |  |  |  |
| Прием сточных вод, всего, в т.ч: | тыс. м³ | 83,82 | 84,46 | 85,27 | 86,19 | 87,32 |
| Население | тыс. м³ | 76,93 | 77,52 | 78,26 | 79,10 | 80,14 |
| Бюджетные потребители | тыс. м³ | 6,32 | 6,37 | 6,43 | 6,50 | 6,59 |
| Прочие организации | тыс. м³ | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,59 |
| Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (Постановление Правительства РФ №344 от 16.04.2013г.) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Сосновка |  |  |  |  |  |  |
| Прием сточных вод, всего, в т.ч: | тыс. м³ | 43,82 | 44,16 | 44,58 | 45,06 | 45,66 |
| Население | тыс. м³ | 40,22 | 40,53 | 40,92 | 41,36 | 41,91 |
| Бюджетные потребители | тыс. м³ | 3,31 | 3,33 | 3,36 | 3,40 | 3,44 |
| Прочие организации | тыс. м³ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 |
| Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (Постановление Правительства РФ №344 от 16.04.2013г.) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прием сточных вод, всего, в т.ч: | тыс. м³ | 127,64 | 128,62 | 129,85 | 131,25 | 132,98 |
| Население | тыс. м³ | 117,15 | 118,05 | 119,18 | 120,46 | 122,05 |
| Бюджетные потребители | тыс. м³ | 9,63 | 9,70 | 9,79 | 9,90 | 10,03 |
| Прочие организации | тыс. м³ | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,90 |
| Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (Постановление Правительства РФ №344 от 16.04.2013г.) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Данные таблицы проиллюстрированы на рисунке ниже.

Рисунок 64 – Ретроспективный баланс поступления сточных вод Николаевского сельского поселения за 2015 — 2019 гг.

Из вышеприведенных данных следует, что прием сточных вод от абонентов в течении рассматриваемого периода увеличивался, что объясняется изменением численности населения.

Отвод сточных вод с разбивкой по типам абонентов, за 2019 год, представлена на рисунке ниже.

Рисунок 65 – Реализация сточных вот по типу абонентов за 2019 год

На территории Николаевского сельского поселения, основная часть поступления сточных вод от абонентов приходится на население – 91,8%. На долю прочих предприятий приходится 0,7%, бюджетных потребителей – 7,5%. Неучтенный приток в составе сточных вод не учитывается.

На территории Николаевского сельского поселения в настоящий момент функционируют только КОС с. Сосновка (только аэротенки, без биологической очистки). На КОС с. Николаевка сброс сточных вод производится без очистки.

В связи с вышесказанным, анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения Николаевского сельского поселения выполнен лишь для КОС с. Сосновка, согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», а также по фактическому потреблению воды в с. Сосновка за 2019 г.

Анализ представлен в таблице ниже.

Таблица 38 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения за 2014-2018 гг.

| Показатель | Ед. изм. | Среднесуточный расход воды в максимальные сутки, м³/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| с. Сосновка |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая максимальная производительность КОС | м³/сут | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Расчетная (требуемая) производительность КОС | м³/сут | 120,1 | 121,0 | 122,1 | 123,5 | 125,1 |
| Резерв/дефицит производительности КОС | м³/сут | 279,9 | 279,0 | 277,9 | 276,5 | 274,9 |
| Резерв/дефицит производительности КОС | % | 70,0% | 69,8% | 69,5% | 69,1% | 68,7% |

Из представленной выше таблицы следует, что дефицит производительности КОС в с. Сосновка в период с 2015 по 2019 не возникал.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения

Для застраиваемых территорий, территорий, планируемых под жилищное строительство, отдельных объектов капитального строительства Николаевского сельского поселения предусматривается организация централизованного водоотведения.

Прогноз объемов поступления сточных вод на территории сельского поселения на период с 2019 по 2036 годы рассчитаны в соответствии с:

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

- Генеральным планом муниципального образования «Николаевского сельского поселения».

- Проектом подключения дома-интерната для психических больных на 400 мест в с. Сосновка;

- Сведениями по участкам, выдаваемым многодетным семьям Камчатского края, и участкам, предоставляемым по программе «Дальневосточный гектар».

Отвод стоков от существующего населения Николаевского сельского поселения, подключенного к централизованной системе водоотведения, на расчетный срок будет согласно фактическому водопотреблению за 2036 год.

Перспективное удельное среднесуточное водопотребление принято согласно СП 31.13330.2012, Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, равное 200 л/сут для районов жилой застройки с централизованным горячим водоснабжением. Потребление воды на поливку территории принимается в размере 60 л/сут на человека. Количество поливок — один раз в сутки.

Кроме того, изменение объемов потребления холодной воды обусловлено установкой ИТП для обеспечения горячим водоснабжением существующих абонентов. В настоящее время удельный расход холодной воды (без учета ГВС) составляет 132 м3 на 1 человека в сутки. Согласно СП 31.13330.2012 принято среднесуточное водопотребление равное 200 л/сут., что позволяет оценить прирост потребления холодной воды у существующих потребителей, который составит 68 л/сут.

Расход воды на подпитку в котельной снизится ввиду полного перехода открытой схемы ГВС на закрытую через теплообменник на ИТП.

Перспективное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, равное 200 л/сут. для районов жилой застройки с централизованным горячим водоснабжением.

Неучтенные расходы принимаются в размере 5% от суммарного потребления воды на нужды населенного пункта.

В Главе 2, Тома 2 схемы водоснабжения, был выбран один сценарий развития централизованных систем водоснабжения. В соответствии с ним рассматривается один сценарий перспективного поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения.

В таблице ниже показаны перспективные объемы удельного поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в соответствии со сценарием развития централизованной системы водоснабжения.

Таблица 39 – Перспективный объем поступления сточных вод (при проектировании системы водоотведения)

| № п/п | Статья отвода стоков | Единицы измерения | Базовый 2019 год | Расчет на перспективу по I сценарию развития (2036 год) | Прирост показателя к базовому году, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Николаевка |  |  |  |  |  |
| 1 | Годовой прием сточных вод: | тыс.м³/год | 87,32 | 182,74 | 209,28% |
|  |  | тыс.м³/сут | 0,239 | 0,501 |  |
| 1.1 | Население | тыс.м³/год | 80,14 | 142,69 | 178,05% |
|  |  | тыс.м³/сут | 0,220 | 0,391 |  |
| 1.2 | Бюджетные предприятия | тыс.м³/год | 6,59 | 17,37 | 263,58% |
|  |  | тыс.м³/сут | 0,018 | 0,048 |  |
| 1.3 | Прочие предприятия | тыс.м³/год | 0,59 | 22,69 | 3845,76% |
|  |  | тыс.м³/сут | 0,002 | 0,062 |  |
| 1.4 | Неучтенный приток | тыс.м³/год | 0 | 7,13 | — |
|  |  | тыс.м³/сут | 0,000 | 0,020 |  |
| с. Сосновка |  |  |  |  |  |
| 2 | Годовой прием сточных вод: | тыс.м³/год | 45,66 | 530,02 | 1160,81% |
|  |  | тыс.м³/сут | 0,125 | 1,452 |  |
| 2.1 | Население | тыс.м³/год | 41,91 | 141,10 | 336,68% |
|  |  | тыс.м³/сут | 0,115 | 0,387 |  |
| 2.2 | Бюджетные предприятия | тыс.м³/год | 3,44 | 369,95 | 10754,30% |
|  |  | тыс.м³/сут | 0,009 | 1,014 |  |
| 2.3 | Прочие предприятия | тыс.м³/год | 0,31 | 11,92 | 3845,16% |
|  |  | тыс.м³/сут | 0,001 | 0,033 |  |
| 2.4 | Неучтенный приток | тыс.м³/год | 0 | 7,06 | — |
|  |  | тыс.м³/сут | 0,000 | 0,019 |  |
| Годовой прием сточных вод, всего, в т.ч: |  | тыс.м³/год | 132,98 | 712,76 | 535,82% |
|  |  | тыс.м³/сут | 0,364 | 1,953 |  |
| Население |  | тыс.м³/год | 122,05 | 283,79 | 238,12% |
|  |  | тыс.м³/сут | 0,334 | 0,778 |  |
| Бюджетные потребители |  | тыс.м³/год | 10,03 | 387,32 | 3861,42% |
|  |  | тыс.м³/сут | 0,027 | 1,061 |  |
| Прочие организации |  | тыс.м³/год | 0,90 | 34,61 | 3845,56% |
|  |  | тыс.м³/сут | 0,002 | 0,095 |  |
| Неучтенный приток |  | тыс.м³/год | 0,00 | 14,19 | — |
|  |  | тыс.м³/сут | 0,000 | 0,039 |  |

Данные таблицы проиллюстрированы на рисунке ниже.

Рисунок 66 – Объем поступления сточных вод от абонентов (при проектировании СЦВО)

К расчетному сроку планируемое поступление сточных вод увеличится на 579,78 тыс. м3.

  - Прогноз объема сточных вод

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в п. 3.2.5 настоящей схемы.

В таблице ниже приведены сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения Николаевского сельского поселения.

Таблица 40 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод (при проектировании СВО) в централизованную систему водоотведения

| Статья отвода стоков | Единицы измерения | Базовый год | Расчет на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| Годовой прием сточных вод: | тыс.м³/год | 132,98 | 205,86 | 272,63 | 385,43 | 719,91 | 719,91 | 719,91 | 719,91 | 719,91 | 719,91 | 719,91 | 719,91 |
| Среднесуточный | тыс.м³/сут | 0,36 | 0,56 | 0,75 | 1,06 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| Максимальный суточный | тыс.м³/сут | 0,44 | 0,68 | 0,90 | 1,27 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: | тыс.м³/год | 132,98 | 205,86 | 272,63 | 385,43 | 719,91 | 719,91 | 719,91 | 719,91 | 719,91 | 719,91 | 719,91 | 719,91 |
|  | тыс.м³/сут | 0,36 | 0,56 | 0,75 | 1,06 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| Население | тыс.м³/год | 122,05 | 149,21 | 176,36 | 283,79 | 283,79 | 283,79 | 283,79 | 283,79 | 283,79 | 283,79 | 283,79 | 283,79 |
|  | тыс.м³/сут | 0,33 | 0,41 | 0,48 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Бюджетные предприятия | тыс.м³/год | 10,03 | 31,44 | 52,84 | 52,84 | 387,32 | 387,32 | 387,32 | 387,32 | 387,32 | 387,32 | 387,32 | 387,32 |
|  | тыс.м³/сут | 0,03 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Прочие предприятия | тыс.м³/год | 0,90 | 17,76 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 |
|  | тыс.м³/сут | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Неучтенный приток | тыс.м³/год | 0,00 | 7,46 | 8,82 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 |
|  | тыс.м³/сут | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

Данные таблицы проиллюстрированы на рисунке ниже.

Рисунок 67 – Прием сточных вод от абонентов за 2019-2036 годы (при проектировании СВО)

На период актуализации схемы водоотведения, ожидается увеличение водопотребления на территории Николаевского сельского поселения, объясняемое подключением перспективных потребителей системы водоснабжения к системе водоотведения.

    - Описание структуры централизованной системы водоотведения

Структура централизованной системы водоотведения Николаевского сельского поселения состоит из двух технологических зон водоотведения, которые расположены в с. Николаевка и с. Сосновка.

Гарантирующим поставщиком в сфере водоотведения является МУП «Николаевское благоустройство».

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений выполнен в соответствии с прогнозируемыми объемами приема сточных вод (при проектировании СВО) по годам, с учетом перспективного изменения объемов водоотведения.

В таблице ниже представлены сведения о приеме сточных вод в максимальные сутки, фактической и необходимой в перспективе на 2036 год, при существующей мощности очистных сооружений.

Таблица 41 – Существующая мощность очистных сооружений Николаевского сельского поселения с учетом перспективного водоотведения

| Наименование очистных сооружений | Показатель | Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| с. Николаевка | Проектная максимальная производительность КОС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Расчетная (требуемая) производительность КОС | 239,2 | 370,3 | 466,3 | 500,7 | 500,7 | 500,7 | 500,7 | 500,7 | 500,7 | 500,7 | 500,7 | 500,7 |
|  | Резерв/дефицит производительности КОС | -239,2 | -370,3 | -466,3 | -500,7 | -500,7 | -500,7 | -500,7 | -500,7 | -500,7 | -500,7 | -500,7 | -500,7 |
|  | Резерв/дефицит производительности КОС, % | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% |
| с. Сосновка | Проектная максимальная производительность КОС | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | Расчетная (требуемая) производительность КОС | 125,1 | 193,7 | 256,4 | 516,4 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 |
|  | Резерв/дефицит производительности КОС | 274,9 | 206,3 | 143,6 | -116,4 | -1032,8 | -1032,8 | -1032,8 | -1032,8 | -1032,8 | -1032,8 | -1032,8 | -1032,8 |
|  | Резерв/дефицит производительности КОС, % | 68,7% | 51,6% | 35,9% | -29,1% | -258,2% | -258,2% | -258,2% | -258,2% | -258,2% | -258,2% | -258,2% | -258,2% |

Из таблицы видно, что на очистных сооружениях с. Сосновка в 2022 году появляется дефицит проектной мощности КОС вследствие подключения перспективных потребителей.

С учетом данных таблицы 25 предлагается следующий перечень мероприятий:

- Строительство КОС в с. Николаевка, производительностью 600 м3/сут.

- Строительство КОС в с. Сосновка, производительностью 1700 м3/сут.

В таблице ниже представлены сведения о приеме сточных вод в максимальные сутки, фактической и необходимой в перспективе на 2036 год, при перспективной мощности очистных сооружений.

Таблица 42 – Перспективная мощность очистных сооружений Николаевского сельского поселения с учетом перспективного водоотведения

| Наименование очистных сооружений | Показатель | Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| с. Николаевка | Проектная максимальная производительность КОС | - | - | - | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | Расчетная (требуемая) производительность КОС | 239,2 | 370,3 | 466,3 | 500,7 | 500,7 | 500,7 | 500,7 | 500,7 | 500,7 | 500,7 | 500,7 | 500,7 |
|  | Резерв/дефицит производительности КОС | -239,2 | -370,3 | -466,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
|  | Резерв/дефицит производительности КОС, % | -100,0% | -100,0% | -100,0% | 19,8% | 19,8% | 19,8% | 19,8% | 19,8% | 19,8% | 19,8% | 19,8% | 19,8% |
| с. Сосновка | Проектная максимальная производительность КОС | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
|  | Расчетная (требуемая) производительность КОС | 125,1 | 193,7 | 256,4 | 516,4 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 | 1432,8 |
|  | Резерв/дефицит производительности КОС | 274,9 | 206,3 | 143,6 | 1183,6 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
|  | Резерв/дефицит производительности КОС, % | 68,7% | 51,6% | 35,9% | 69,6% | 15,7% | 15,7% | 15,7% | 15,7% | 15,7% | 15,7% | 15,7% | 15,7% |

После реализации вышеперечисленных мероприятий на территории Николаевского сельского поселения будет наблюдаться резерв производительности на всех канализационных очистных сооружениях.

    - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Для разработки электронной модели объектов централизованной системы водоотведения Николаевского сельского поселения использовалась геоинформационная система Zulu 8.0.

Пакет Zulu Drain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять построение продольного профиля системы.

Анализ выполненных в геоинформационной системе Zulu расчетов (пакет Zulu Drain) показал, что канализационные сети имеют достаточный запас пропускной способности, зон с дефицитом пропускной способности не выявлено.

    - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Согласно расчетным данным следует, что дефицит производительности КОС на расчетный срок действия схемы водоотведения, не ожидается, при условии успешной реализации следующих мероприятий:

- Строительство КОС в с. Николаевка, производительностью 600 м3/сут.

- Строительство КОС в с. Сосновка, производительностью 1700 м3/сут.

- Строительство локальных модульных КОС, производительностью 25 м3/сут., для обеспечения водоотведения абонентов на участках, предоставляемых в рамках программы «Дальневосточный гектар».

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения муниципального образования Николаевского сельского поселения являются:

- реконструкция канализационных сетей с целью повышения надежности централизованной системы водоотведения;

- строительство канализационных сетей с целью обеспечения перспективных абонентов качественным и надежным отведением стоков;

- повышение надежности и эффективности функционирования системы в целом;

- снижение негативного влияния централизованной системы водоотведения на окружающую среду.

Принципы развития централизованной системы водоотведения:

- обеспечение для абонентов доступности водоотведения и постоянное улучшение качества предоставления услуг с использованием централизованной системы водоотведения;

- обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;

- внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения.

Направления развития централизованной системы водоотведения:

- обновление сетевого хозяйства;

- расширение зоны действия систем водоотведения;

- приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ;

- внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения;

- применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения:

- показатель надежности и бесперебойности водоотведения – снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций на объектах централизованного водоотведения;

- показатели эффективности использования ресурсов – снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологических процессах транспортировки и очистки сточных вод;

- показатели качества очистки сточных вод – приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и утвержденным нормативам ПДК.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Для развития существующей централизованной системы водоотведения проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство КОС в с. Николаевка, производительностью 600 м3/сут.;

- строительство КОС в с. Сосновка, производительностью 1700 м3/сут.;

- строительство локальных модульных КОС, производительностью 25 м3/сут., для обеспечения водоотведения абонентов на участках, предоставляемых в рамках программы «Дальневосточный гектар»;

- модернизация КНС в с. Николаевка;

- модернизация КНС в с. Сосновка;

- строительство КНС для перспективных потребителей на участках, выдаваемых многодетным семьям Камчатского края;

- строительство новых канализационных сетей до перспективных потребителей;

- замена ветхих канализационных сетей.

План реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения представлен в таблице ниже.

Таблица 43 – План мероприятий по реконструкции объектов системы водоотведения

| № п/п | Мероприятие | Плановый год начала внедрения | Плановый год завершения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КОС в с. Николаевка, производительностью 600 м3/сут. | 2021 | 2022 |
| 2 | Строительство КОС в с. Сосновка, производительностью 1700 м3/сут. | 2021 | 2023 |
| 3 | Строительство локальных модульных КОС, производительностью 25 м3/сут., для обеспечения водоотведения абонентов на участках, предоставляемых в рамках программы «Дальневосточный гектар» | 2021 | 2022 |
| 4 | Модернизация КНС в с. Николаевка | 2021 | 2022 |
| 5 | Модернизация КНС в с. Сосновка | 2022 | 2023 |
| 6 | Строительство КНС для перспективных потребителей на участках, выдаваемых многодетным семьям Камчатского края | 2021 | 2022 |
| 7 | Строительство новых канализационных сетей до перспективных потребителей | 2021 | 2023 |
| 8 | Замена ветхих канализационных сетей | 2023 | 2025 |

Плановые сроки реализации мероприятий по строительству определены исходя из дат планируемого прироста поступления стоков на территории Николаевского сельского поселения с учетом времени, отводимого на строительство объекта.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит решить все основные задачи и проблемы в сфере водоотведения муниципального образования.

Сроки реализации мероприятий могут быть смещены при изменении темпов застройки отдельных районов города.

Техническое обоснование предложенных мероприятий представлено далее, в п. 3.4.3

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Строительство КОС в с. Николаевка, производительностью 600 м3/сут

По результатам технического обследования, представленного в п. 3.1.2, выявлено, что КОС в настоящий момент не функционируют по причине 100% физического износа.

В настоящий момент на площадке очистных сооружений здания, сооружения находятся в разрушенном состоянии, оборудование отсутствует. Эти факторы делают невозможным восстановление работоспособности существующих КОС с. Николаевка. В связи с этим требуется осуществить мероприятие по строительству новых канализационных очистных сооружений, производительностью 600 м3/сут.

Новые КОС с. Николаевка позволят:

- восстановить нормальную работу системы канализации с. Николаевка;

- исключить неорганизованные выпуски стоков на рельеф в разных частях поселка;

- покрыть дефицит производительности очистных сооружений на расчётный срок действия схемы водоотведения (до 2036 года);

- обеспечить нормативную надежность и бесперебойность водоотведения существующих и перспективных потребителей.

Строительство КОС в с. Сосновка, производительностью 1700 м3/сут

По результатам технического обследования, представленного в п. 3.1.2, выявлено, что КОС в настоящий момент имеют высокую степень износа ввиду длительного срока эксплуатации (с1978 года).

В настоящий момент биологическая очистка отсутствует, очищение стоков осуществляется с помощью отстойников (аэротенков).

При расчете резерва/дефицита было выявлено, что при подключении перспективных абонентов образуется дефицит мощности существующих КОС в с. Сосновка в объеме 1051,5 м3/сут.

В связи с этим требуется осуществить мероприятие по строительству новых канализационных очистных сооружений, производительностью 1700 м3/сут.

Новые КОС с. Сосновка позволят:

- восстановить нормальную работу системы канализации с. Сосновка;

- покрыть дефицит производительности очистных сооружений на расчётный срок действия схемы водоотведения (до 2036 года);

- обеспечить нормативную надежность и бесперебойность водоотведения существующих и перспективных потребителей.

Строительство локальных КОС, производительностью 25 м3/сут., для обеспечения водоотведения абонентов на участках, предоставляемых в рамках программы «Дальневосточный гектар»

Ввиду значительной удаленности участков (2,1 км), предоставляемых в рамках программы «Дальневосточный гектар», от централизованной системы водоотведения и малых объемов образуемых стоков (18,72 м3/сут), настоящей схемой предлагается строительство локальных очистных сооружений в непосредственной близости от указанных участков.

Модернизация КНС в с. Николаевка

В п. 3.1.1.1 представлены графические материалы, на которых виден высокий физический износ основного оборудования, а также внутренней части здания КНС в с. Николаевка.

При подключении перспективных потребителей к системе централизованного водоотведения, объемы стоков, перекачиваемые КНС будут увеличиваться.

Из вышеизложенного следует, что для нормального функционирования системы водоснабжения и бесперебойной работы необходимо провести модернизацию КНС в с. Николаевка.

Модернизация КНС в с. Сосновка

В п. 3.1.1.1 представлены графические материалы, на которых виден высокий физический износ основного оборудования, а также внутренней части здания КНС в с. Сосновка.

При подключении перспективных потребителей к системе централизованного водоотведения, объемы стоков, перекачиваемые КНС будут увеличиваться.

Из вышеизложенного следует, что для нормального функционирования системы водоснабжения и бесперебойной работы необходимо провести модернизацию КНС в с. Сосновка.

Строительство КНС для перспективных потребителей на участках, выдаваемых многодетным семьям Камчатского края

Ввиду значительной удаленности участков, выдаваемых многодетным семьям Камчатского края, от централизованной системы водоснабжения, целесообразным является строительство новой КНС для перекачивания стоков перспективных потребителей до очистных сооружений в с. Сосновка.

Пути прохождения воды от источников водоснабжения до перспективных потребителей и пьезометрические графики представлены на рисунках ниже.

Строительство новых канализационных сетей до перспективных потребителей

Согласно утвержденному Генеральному плану муниципального образования, планируемый прирост нового жилого фонда к расчетному сроку действия схемы водоотведения, составит порядка 34,94 тыс. м2.

Для обеспечения нового строительства инженерной инфраструктурой, необходимо предусмотреть прокладку новых канализационных сетей общей протяженностью 3850,2 м в перспективные районы застроек.

Перечни участков канализационных сетей, подлежащих новому строительству до перспективных потребителей, представлены в таблице ниже.

Таблица 44 – Перечни участков сетей водоотведения, подлежащих новому строительству до перспективных потребителей, представлены в таблице ниже.

| Начало участка | Конец участка | Высота канала, м | Материал трубопровода | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Николаевка |  |  |  |  |
| ИЖС с.Николаевка | КК-220 | 0,15 | Пластмасса | 64,8 |
| КК-220 | КК-221 | 0,15 | Пластмасса | 81,8 |
| КК-221 | КК-222 | 0,15 | Пластмасса | 126,5 |
| КК-222 | КК-223 | 0,15 | Пластмасса | 76,6 |
| КК-223 | КК-224 | 0,15 | Пластмасса | 55,0 |
| КК-224 | КК-225 | 0,15 | Пластмасса | 48,6 |
| КК-225 | КК-226 | 0,15 | Пластмасса | 49,8 |
| КК-226 | КК-75 | 0,15 | Пластмасса | 48,9 |
| Итого по с. Николаевка |  |  |  | 552,0 |
| с. Сосновка |  |  |  |  |
| Дом-интернат | КК-1 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-1 | КК-2 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-2 | КК-3 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-3 | КК-4 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-4 | КК-5 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-5 | КК-6 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-6 | КК-7 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-7 | КК-8 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-8 | КК-9 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-9 | КК-10 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-11 | КК-12 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-10 | КК-11 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-12 | КК-13 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-13 | КК-14 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-14 | КК-15 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-15 | КК-16 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-16 | КК-17 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-17 | КК-18 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-18 | КК-19 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-19 | КК-20 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-20 | КК-21 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-21 | КК-22 | 0,2 | Пластмасса | 38,7 |
| КК-22 | КК-23 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-23 | КК-24 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-24 | КК-25 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-25 | КК-26 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-26 | КК-27 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-27 | КК-28 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-28 | КК-29 | 0,2 | Пластмасса | 50,0 |
| КК-29 | КК-30 | 0,2 | Пластмасса | 44,7 |
| КК-30 | КК-31 | 0,2 | Пластмасса | 32,2 |
| КК-31 | КНС | 0,2 | Пластмасса | 33,7 |
| ИЖС с.Сосновка | КК-200 | 0,15 | Пластмасса | 61,0 |
| КК-200 | КК-201 | 0,15 | Пластмасса | 52,9 |
| КК-201 | КК-202 | 0,15 | Пластмасса | 98,4 |
| КК-202 | КК-203 | 0,15 | Пластмасса | 115,1 |
| Дальневосточный гектар | КК-212 | 0,15 | Пластмасса | 59,2 |
| ЛОС | Выпуск руч. Сухой | 0,15 | Пластмасса | 342,9 |
| КК-212 | КК-213 | 0,15 | Пластмасса | 73,5 |
| КК-213 | КК-214 | 0,15 | Пластмасса | 59,1 |
| КК-214 | ЛОС | 0,15 | Пластмасса | 90,8 |
| КОС | КК-209 | 0,25 | Пластмасса | 33,57 |
| КК-209 | КНС персп | 0,25 | Пластмасса | 762,67 |
| Итого по с. Сосновка |  |  |  | 3298,1 |
| Итого по Николаевскому СП |  |  |  | 3850,1 |

Пути прохождения стоков от перспективных потребителей до очистных сооружений.

Рисунок 68 – Путь прохождения стоков от дома-интерната для психических больных в с. Сосновка до очистных сооружений

Рисунок 69 – Путь прохождения стоков от индивидуальной жилой застройки в с. Николаевка до очистных сооружений

Рисунок 70 – Путь прохождения стоков от участков, выдаваемых многодетным семьям Камчатского края, до очистных сооружений

Замена ветхих канализационных сетей

По данным МУП «Николаевское благоустройство» был проведен анализ существующего состояния сетей водоотведения и оценен их эксплуатационный ресурс. В результате анализа было выявлено, что средний показатель физического износа сетей водоотведения в с. Николаевка составляет 62%, в с. Сосновка – 64%

На сегодняшний момент большая часть канализационных сетей централизованной системы водоотведения Николаевского сельского поселения имеет удовлетворительное состояние. Перечень ветхих участков, которые подлежат замене:

- с. Николаевка — общей протяженностью 102,3 м;

- с. Сосновка — общей протяженностью 97,6 м.

Эксплуатация труб, исчерпавших свой ресурс, приводит к снижению надежности системы водоотведения, к опасности возникновения аварийных ситуаций, а также приводит к загрязнению грунтовых вод, что значительно ухудшает экологическую обстановку.

В связи с вышесказанным, необходимо выполнить мероприятия по реконструкции канализационных сетей, которое позволить осуществлять надежное и бесперебойное отведение стоков от потребителей.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

На момент актуализации схемы водоснабжения на территории Николаевского сельского поселения реконструируемые, вновь строящиеся и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты системы водоотведения отсутствуют.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Согласно данным гарантирующей организации все КНС работают в автоматическом режиме.

Основные задачи автоматизированной системы контроля и управления технологическими процессами:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В качестве намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения предлагаются:

- строительство КОС в с. Николаевка, производительностью 600 м3/сут.;

- строительство КОС в с. Сосновка, производительностью 1700 м3/сут.;

- строительство локальных модульных КОС, производительностью 25 м3/сут., для обеспечения водоотведения абонентов на участках, предоставляемых в рамках программы «Дальневосточный гектар»;

- модернизация КНС в с. Николаевка;

- модернизация КНС в с. Сосновка;

- строительство КНС для перспективных потребителей на участках, выдаваемых многодетным семьям Камчатского края;

Обоснованием выбора намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения является — снижение капитальных затрат на строительство дорог, строительство подводящих канализационных сетей, а также возможность не менять место сброса очищенных сточных вод.

Обоснованием выбора предварительных трасс является — оптимальная величина затрат на строительство водопроводов, техническая возможность их прокладки в выбранных местах (отсутствие зданий, строений и объектов капитального строительства, т. е. стационарных сооружений).

Предлагаемые варианты трассировки являются предварительными и будут уточнены на стадии проектирования.

Описание маршрутов прохождения трубопроводов по территории Николаевского сельского поселения, при реализации запланированных мероприятий, представлено на рисунках ниже.

Рисунок 71 – Перспективная схема сетей водоотведения с. Николаевка

Рисунок 72 – Перспективная схема сетей водоотведения с. Сосновка

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по таблице ниже.

Таблица 45 – Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения приведены на рисунках ниже.

Рисунок 73 – Зоны санитарной охраны сооружений централизованной системы водоотведения с. Николаевка

Рисунок 74 – Зоны санитарной охраны сооружений централизованной системы водоотведения с. Сосновка

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Существующая и перспективная схемы размещения объектов централизованного водоотведения выполнены в программно-расчетном комплексе Zulu 8.0 и отражены в электронной модели систем питьевого, горячего водоснабжения и водоотведения.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади может происходить из следующих основных элементов централизованной системы водоотведения:

- из трубопроводов и арматуры на сетях водоснабжения и водоотведения при возникновении аварийных ситуаций (утечки из арматуры на напорных участках сети, прорывы и засорения трубопроводов, механические повреждения трубопроводов);

- из КНС в результате отключения питания электродвигателей насосного оборудования, превышения максимально допустимого расхода сточных вод на КНС;

- из канализационных очистных сооружений в результате превышения максимально допустимого расхода сточных вод на КОС, засорения элементов КОС, нарушения технологии очистки.

Для предотвращения возникновения аварийной ситуации на канализационных сетях, схемой водоотведения предусматривается мероприятие по замене изношенных участков канализационной сети, включая замену арматуры, на полиэтиленовые (ПЭ) трубопроводы со сроком гарантированной службы не менее 50 лет, стойких к коррозийному и абразивному воздействию агрессивных жидких сред, что позволит значительно снизить аварийность на канализационных сетях.

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Существующие КОС с. Николаевка не функционируют, осадок не образуется.

В КОС с. Сосновка иловый осадок обезвоживается и вывозится специальным автотранспортом для последующей утилизации на полигон твердых коммунальных отходов (ТКО).

На сегодняшний день применяются схемы переработки и утилизации осадков сточных вод, с последующим его применении в сельскохозяйственной деятельности в качестве удобрения.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений» осадки, образующиеся в процессе очистки хозяйственно-бытовых сточных вод могут быть использованы в качестве удобрений в сельском хозяйстве, промышленном цветоводстве, зеленом строительстве, в лесных и декоративных питомниках, а также для биологической рекультивации нарушенных земель и полигонов ТБО.

Среди альтернативных методов утилизации обезвоженного осадка первичных отстойников и избыточного активного ила, образующих основной объем отходов, можно выделить следующие:

- сжигание в специальных илосжигательных печах, оснащенных системой газоочистки;

- термическое разложение в пиролитических реакторах.

Метод сжигания широко практикуется, комплексы оборудования, реализующие этот метод внедрены на многих предприятиях водоотведения в различных городах.

  - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка капитальных вложений, выполнена в ценах 2020 года с последующим приведением к прогнозным ценам. Расчеты прогнозных цен сформированы в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года», разработанным Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции и НДС.

Строительство КОС в с. Николаевка, производительностью 600 м3/сут

Оценка стоимости реализации мероприятия по строительству КОС в с. Николаевка, производительностью 600 м3/сут, включая проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, осуществлена в сравнении с объектами-аналогами с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета, а также коэффициента пересчета объемов работ относительно объекта-аналога: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0163300032619000015&backUrl=1559dea3-1ccb-41be-a51d-e3d3be8baed9

Стоимость работ по реализации мероприятия — строительство КОС в с. Николаевка, производительностью 600 м3/сут, представлена в таблице ниже.

Таблица 46 – Стоимость работ по строительству КОС в с. Николаевка, производительностью 600 м3/сут, с НДС

| Наименование мероприятия | Стоимость объекта-аналога, тыс.руб. | Объект-аналог | Территориальный коэффициент | Временной коэффициент | Коэффициент пересчета объемов работ | Стоимость в ценах 2020 г, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство КОС в с. Николаевка, производительностью 600 м3/сут | 106 499,5 | Выполнение работ по строительству объекта: "Очистные сооружения бытовой канализации производительностью 600 м3/сут. с инженерными коммуникациями в с. Пригорское Смоленского района, Смоленской области" | 1,827 | 1 | 1 | 194 574,6 |

Итоговая стоимость реализации мероприятия — строительство КОС в с. Николаевка, производительностью 600 м3/сут, составит – 194 574,6 тыс. руб. (в ценах 2020 г.), с НДС.

Строительство КОС в с. Сосновка, производительностью 1700 м3/сут

Оценка стоимости реализации мероприятия по строительству КОС в с. Сосновка, производительностью 1700 м3/сут, включая проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, осуществлена в сравнении с объектами-аналогами с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета, а также коэффициента пересчета объемов работ относительно объекта-аналога: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0163300032619000015&backUrl=1559dea3-1ccb-41be-a51d-e3d3be8baed9

Стоимость работ по реализации мероприятия — строительство КОС в с. Сосновка, производительностью 1700 м3/сут, представлена в таблице ниже.

Таблица 47 – Стоимость работ по строительству КОС с. Сосновка, производительностью 1700 м3/сут, с НДС

| Наименование мероприятия | Стоимость объекта-аналога, тыс.руб. | Объект-аналог | Территориальный коэффициент | Временной коэффициент | Коэффициент пересчета объемов работ | Стоимость в ценах 2020 г, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство КОС в с. Сосновка, производительностью 1700 м3/сут | 106 499,5 | Выполнение работ по строительству объекта: "Очистные сооружения бытовой канализации производительностью 600 м3/сут. с инженерными коммуникациями в с. Пригорское Смоленского района, Смоленской области" | 1,827 | 1 | 2,83 | 551 294,7 |

Итоговая стоимость реализации мероприятия — строительство КОС с. Сосновка, производительностью 1700 м3/сут, составит – 551 294,7 тыс. руб. (в ценах 2020 г.), с НДС.

Строительство локальных модульных КОС, производительностью 25 м3/сут., для обеспечения водоотведения абонентов на участках, предоставляемых в рамках программы «Дальневосточный гектар»

Оценка стоимости реализации мероприятия по строительству локальных модульных КОС, производительностью 25 м3/сут., для обеспечения водоотведения абонентов на участках, предоставляемых в рамках программы «Дальневосточный гектар», включая проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, осуществлена в сравнении с объектами-аналогами с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета, а также коэффициента пересчета объемов работ относительно объекта-аналога:

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0335300058820000003&backUrl=dffe3db6-67da-4934-942b-2c38d37f7f52

Стоимость работ по реализации мероприятия — строительство локальных модульных КОС, производительностью 25 м3/сут., для обеспечения водоотведения абонентов на участках, предоставляемых в рамках программы «Дальневосточный гектар», представлена в таблице ниже.

Таблица 48 – Стоимость работ по строительству локальных модульных КОС, производительностью 25 м3/сут., для обеспечения водоотведения абонентов на участках, предоставляемых в рамках программы «Дальневосточный гектар», с НДС

| Наименование мероприятия | Стоимость объекта-аналога, тыс.руб. | Объект-аналог | Территориальный коэффициент | Временной коэффициент | Коэффициент пересчета объемов работ | Стоимость в ценах 2020 г, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство локальных модульных КОС, производительностью 25 м3/сут., для обеспечения водоотведения абонентов на участках, предоставляемых в рамках программы «Дальневосточный гектар» | 1 600 | Строительство локальных очистных сооружений к детскому саду №4 «Капелька», расположенному по адресу: Калининградская обл., Гурьевский район, пос. Заречье, 11 | 1,48 | 1 | 3,608 | 8 543,8 |

Итоговая стоимость реализации мероприятия — строительство локальных модульных КОС, производительностью 25 м3/сут., для обеспечения водоотведения абонентов на участках, предоставляемых в рамках программы «Дальневосточный гектар», составит – 8 543,8 тыс. руб. (в ценах 2020 г.), с НДС.

Модернизация КНС в с. Николаевка

Оценка стоимости реализации мероприятия по модернизации КНС в с. Николаевка с увеличением производительности до 600 м3/сут, включая проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, осуществлена в сравнении с объектами-аналогами с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета, а также коэффициента пересчета объемов работ относительно объекта-аналога:

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0128200000120000574&backUrl=b0bb20c7-d678-47df-9853-6a9c18feecf6

При определении стоимости реализации мероприятия объекта-аналога не были учтены расходы на выполнение проектно-сметной документации. С учетом этого, стоимость реализации мероприятия по модернизации КНС в с. Николаевка с увеличением производительности до 600 м3/сут, представлена в таблице ниже.

Таблица 49 – Стоимость работ по модернизации КНС в с. Николаевка с увеличением производительности до 600 м3/сут

| Наименование мероприятия | Стоимость объекта-аналога, тыс.руб. | Объект-аналог | Стоимость ПИР, тыс.руб. | Территориальный коэффициент | Временной коэффициент | Коэффициент пересчета объемов работ | Стоимость в ценах 2020 г, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизации КНС в с. Николаевка с увеличением производительности до 600 м3/сут | 2 117,2 | Владимирская область, Собинский район «Модернизация канализационной насосной станции на улице Школьная в поселке Ставрово» | 232,1 | 1,827 | 1 | 0,545 | 2 320,8 |

Итоговая стоимость реализации мероприятия — модернизации КНС в с. Николаевка с увеличением производительности до 600 м3/сут, составит – 2 320,8 тыс. руб. (в ценах 2020 г.), с НДС.

Модернизация КНС в с. Сосновка

Оценка стоимости реализации мероприятия по модернизации КНС в с. Сосновка с увеличением производительности до 1700 м3/сут, включая проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, осуществлена в сравнении с объектами-аналогами с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета, а также коэффициента пересчета объемов работ относительно объекта-аналога:

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0128200000120000574&backUrl=b0bb20c7-d678-47df-9853-6a9c18feecf6

При определении стоимости реализации мероприятия объекта-аналога не были учтены расходы на выполнение проектно-сметной документации. С учетом этого, стоимость реализации мероприятия по модернизации КНС в с. Сосновка с увеличением производительности до 1700 м3/сут, представлена в таблице ниже.

Таблица 50 – Стоимость работ по модернизации КНС в с. Сосновка с увеличением производительности до 1700 м3/сут

| Наименование мероприятия | Стоимость объекта-аналога, тыс.руб. | Объект-аналог | Стоимость ПИР, тыс.руб. | Территориальный коэффициент | Временной коэффициент | Коэффициент пересчета объемов работ | Стоимость в ценах 2020 г, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизации КНС в с. Сосновка с увеличением производительности до 1700 м3/сут | 2 117,2 | Владимирская область, Собинский район «Модернизация канализационной насосной станции на улице Школьная в поселке Ставрово» | 657,6 | 1,827 | 1 | 1,545 | 6 576,3 |

Итоговая стоимость реализации мероприятия — модернизации КНС в с. Сосновка с увеличением производительности до 1700 м3/сут, составит – 6 576,3 тыс. руб. (в ценах 2020 г.), с НДС.

Строительство КНС для перспективных потребителей на участках, выдаваемых многодетным семьям Камчатского края

Оценка стоимости реализации мероприятия по строительству КНС в с. Сосновка производительностью до 300 м3/сут, включая проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, осуществлена в сравнении с объектами-аналогами с учетом территориального коэффициента пересчета, а также коэффициента пересчета объемов работ относительно объекта-аналога:

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0128200000120000574&backUrl=b0bb20c7-d678-47df-9853-6a9c18feecf6

При определении стоимости реализации мероприятия объекта-аналога не были учтены расходы на выполнение проектно-сметной документации. С учетом этого, стоимость реализации мероприятия по строительству КНС для перспективных потребителей на участках, выдаваемых многодетным семьям Камчатского края, представлена в таблице ниже.

Таблица 51 – Стоимость работ по строительству КНС для перспективных потребителей на участках, выдаваемых многодетным семьям Камчатского края

| Наименование мероприятия | Стоимость объекта-аналога, тыс.руб. | Объект-аналог | Стоимость ПИР, тыс.руб. | Территориальный коэффициент | Коэффициент пересчета объемов работ | Стоимость в ценах 2020 г, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство КНС для перспективных потребителей на участках, выдаваемых многодетным семьям Камчатского края | 2 117,2 | Владимирская область, Собинский район «Модернизация канализационной насосной станции на улице Школьная в поселке Ставрово» | 232,1 | 1,827 | 0,273 | 1 171,8 |

Итоговая стоимость реализации мероприятия – строительство КНС для перспективных потребителей на участках, выдаваемых многодетным семьям Камчатского края, составит – 1 171,8 тыс. руб. (в ценах 2020 г.), с НДС.

Строительство новых канализационных сетей до перспективных потребителей

Согласно результатам электронного моделирования системы водоотведения сельского поселения, для подключения перспективных потребителей потребуется строительство новых канализационных сетей в количестве 3 850,1 км, из которых:

- с. Николаевка – 552,0 м;

- с. Сосновка – 3 298,1м.

Расчет стоимости строительства осуществлен с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2020 «Сети водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ №905/пр от 30.12.2019.

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 г. для базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к ценам Камчатского края, использован территориальный коэффициент, а также коэффициент учитывающий проведение работ в стесненных условиях.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1000 м наружных инженерных сетей канализации из полиэтиленовых труб.

Расчет капитальных вложений в строительство новых канализационных сетей до перспективных потребителей Николаевского сельского поселения, представлен в таблицах ниже.

Таблица 52 – Стоимость работ по реализации мероприятия — строительство новых канализационных сетей до перспективных потребителей, с НДС

| № п/п | Внутренний диаметр трубопровода, мм | Территориальный коэффициент | Стоимость по НЦС 81-02-14-2020, за 1000 м, тыс. руб. | Общая протяженность участков, м | Стоимость прокладки в ценах 2020 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Николаевка |  |  |  |  |  |
| 1 | 150 | 1,48 | 3 826,50 | 552,0 | 3 126,1 |
| Итого по с. Николаевка |  |  |  | 552,0 | 3 126,1 |
| с. Сосновка |  |  |  |  |  |
| 1 | 150 | 1,48 | 3 826,50 | 952,7 | 5 395,3 |
| 2 | 200 | 1,48 | 4 475,47 | 1549,2 | 10 261,5 |
| 3 | 250 | 1,48 | 5 114,24 | 796,2 | 6 026,5 |
| Итого по с. Сосновка |  |  |  | 3 298,1 | 21 683,3 |
| Итого по Николаевскому СП |  |  |  | 3 850,1 | 24 809,4 |

Итоговая стоимость реализации мероприятия — строительство новых канализационных сетей до перспективных потребителей Николаевского сельского поселения, составит – 24 809,4 тыс. руб. (в ценах 2020 г.), с НДС.

Замена ветхих канализационных сетей

Расчет стоимости реализации мероприятий по замене старых сетей выполнен на основании НЦС 81-02-14-2020 «Сети водоснабжения и канализации».

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 г. для базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к ценам Камчатского края, использован территориальный коэффициент, а также коэффициент учитывающий проведение работ в стесненных условиях. Стоимость демонтажа старых трубопроводов не учитывается НЦС 81-02-14-2020, и принята отдельно, в размере 20% от стоимости прокладки 1 км трубопровода.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1000 м наружных инженерных сетей канализации из полиэтиленовых труб.

Расчет капитальных вложений в замену ветхих канализационных сетей, представлен в таблицах ниже.

Таблица 53 – Стоимость работ по реализации мероприятия — замена ветхих канализационных сетей, с НДС

| № п/п | Внутренний диаметр трубопровода, мм | Территориальный коэффициент | Коэффициент работы в стесненных условиях | Стоимость по НЦС 81-02-14-2020, за 1000 м, тыс. руб. | Стоимость демонтажных работ (20%), за 1000 м, тыс. руб. | Общая протяженность участков, м | Стоимость прокладки в ценах 2020 г, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 150 | 1,48 | 1,06 | 3 826,50 | 765,3 | 102,3 | 736,9 |
| с. Сосновка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 150 | 1,48 | 1,06 | 3 826,50 | 765,3 | 97,6 | 703,1 |
| Итого |  |  |  |  |  | 199,9 | 1 440,0 |

Итоговая стоимость реализации мероприятия — замена ветхих канализационных сетей Николаевского сельского поселения, составит – 1 440,0 тыс. руб. (в ценах 2020 г.), с НДС.

Итоговая протяженность труб, подлежащих замене — 199,9 м.

Суммарные капиталовложения

Оценка капитальных вложений на модернизацию систем водоотведения Николаевского сельского поселения, выполненная в ценах 2020 года с последующим приведением к прогнозным ценам, приведена в таблице ниже.

Таблица 54 – Оценка капитальных вложений на модернизацию системы водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость внедрения, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего в прогнозных ценах | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 | 2031-2036 |
| 1 | Строительство КОС в с. Николаевка, производительностью 600 м3/сут | 214 810,4 | - | 214 810,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство КОС в с. Сосновка, производительностью 1700 м3/сут | 624 065,6 | - | 304 314,7 | 319 750,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство локальных модульных КОС, производительностью 25 м3/сут., для обеспечения водоотведения абонентов на участках, предоставляемых в рамках программы «Дальневосточный гектар» | 9 432,4 | - | 9 432,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Модернизация КНС в с. Николаевка | 2 562,2 | - | 2 562,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Модернизация КНС в с. Сосновка | 7 628,5 | - | - | 7 628,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Строительство КНС для перспективных потребителей на участках, выдаваемых многодетным семьям Камчатского края | 1 293,7 | - | 1 293,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Строительство новых канализационных сетей до перспективных потребителей | 27 964,2 | - | 16 060,9 | 11 903,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Замена ветхих канализационных сетей | 1 794,2 | - | - | - | 876,2 | 918,0 | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  | 889 551,1 | - | 548 474,1 | 339 282,7 | 876,2 | 918,0 | - | - | - | - | - | - |

Таким образом финансовые вложения в реализацию мероприятий схемы водоотведения Николаевского сельского поселения составят – 889 551,1 тыс. руб., (в прогнозных ценах), с НДС.

  - Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг по водоотведению сточных вод;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоотведения на основе последовательного планирования развития системы водоотведения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения утвержден Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатель надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов.

    - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:

- аварийности централизованных систем водоотведения;

- продолжительности перерывов водоотведения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети. Авариями на канализационной сети считаются внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию.

Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) (ед./км.) (П н): определяется следующим образом:

П н = К а/п /L сети, где:

К а/п - количество аварий и засоров на канализационных сетях;

L сети - протяженность канализационных сетей (км).

    - Показатели качества очистки сточных вод

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:

- доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;

- доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.

Фактическое значение показателя качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы) (%) (Д нн) определяется следующим образом:

Д нн = К пнндс /К п, где:

К пнндс - количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы;

К п - общее количество проб сточных вод.

    - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

В соответствии с п. 13 Приказа Минстроя РФ от 4.04.20214 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» значения показателей энергетической эффективности систем водоотведения определяются следующим образом:

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (Урост):

Урост=Кэ/Vобщ

Кэ – общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;

Vобщ – общий объем сточных вод, подвергающихся очистке.

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВтч/м3) (Ур тр осв):

Ур тр осв = Кэ/Vобщ тр осв

Vобщ тр осв – общий объем транспортируемых сточных вод.

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные целевые показатели федеральным органом исполнительной власти не установлены.

Таблица 55 – Значения показателей развития централизованных систем водоотведения МУП «Николаевское благоустройство»

| Показатель | Ед. изм. | Базовый год | Перспективное положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,015 | 0,014 | 0,013 | 0,011 | 0,010 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 0 |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доли сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы) | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВтч/м³ | 0 | 0 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВтч/м³ | 0 | 0 | 0 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

По информации, предоставленной администрацией Николаевского сельского поселения, бесхозяйственных объектов водоотведения на территории сельского поселения не выявлено.