ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДЖИ ДИНАМИКА»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоавачинского сельского поселения на период 2015-2025 годы

Том 2. Обосновывающие материалы

|  | Общество с ограниченной ответственностью «Джи Динамика» 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.41, лит.А, офис 630 тел./факс (812)33-55-140 ИНН/КПП 7804481441/780401001 ОГРН 1127847145370 |  |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Новоавачинского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоавачинского сельского поселения на период 2015-2025 годы

ТОМ 2. Обосновывающие материалы

| Генеральный директор | А.С. Ложкин |
| --- | --- |
| Начальник тех. отдела | И.А. Николаев |
| Инженер проекта | А.И. Думченко |

Оглавление

Раздел 1. "Перспективные показатели развития поселения для разработки Программы".	5

1.1. Характеристика сельского поселения	5

1.2. Прогноз численности и состава населения	8

1.3. Миграционное движение населения	8

1.4. Возрастно-половой состав населения	9

1.5. Доходы населения	10

1.6. Прогноз развития застройки	13

Раздел 2. "Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы"	20

Раздел 3. "Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры"	23

3.1. Система электроснабжения	23

3.2. Система теплоснабжения	30

2.3. Система газоснабжения	57

3.4. Система водоснабжения	66

3.4. Система вывоза ЖБО	91

3.5. Система утилизации (захоронения) ТБО	109

Раздел 4. "Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета, и сбора информации"	116

Раздел 5. "Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры"	117

Раздел 6. Перспективная схема электроснабжения	127

Раздел 7. "Перспективная схема теплоснабжения "	130

Раздел 8. "Перспективная схема водоснабжения "	134

Раздел 9. "Перспективная схема водоотведения"	138

Раздел 10. "Перспективная схема обращения с ТБО";	142

Раздел 10. "Перспективная схема газоснабжения"	145

Раздел 11. "Общая программа проектов"	149

Раздел 12. "Финансовые потребности для реализации программы"	152

Раздел 13. "Организация реализации проектов"	154

Раздел 14. "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)"	157

Раздел 15. "Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги"	160

Раздел 16. Модель для расчета Программы	163

Раздел 1. "Перспективные показатели развития поселения для разработки Программы".

1.1. Характеристика сельского поселения

Климат

По климатическому районированию территория Новоавачинского сельского поселения относится к району I-В, согласно СНиП 23.01-99 «Строительная климатология», который характеризуется: суровой и длительной зимой, обусловливающей максимальную теплозащиту зданий; большими объемами снегопереноса; необходимой защитой зданий от продувания сильными ветрами и повышенной влажностью в приморских районах; коротким световым годом; большой продолжительностью отопительного периода; низкими средними температурами наиболее холодных пятидневок; высотой снежного покрова до 1,2 м.

Климат морской, умеренный, влажный, формируется главным образом под влиянием активной циклонической деятельности. На климат Новоавачинского сельского поселения огромное влияние оказывает Тихий океан. Наибольшее среднегодовое количество осадков на территории поселения чаще варьирует от 350 до 650 мм. В течение года осадки распределяются неравномерно. За теплый период года (май-сентябрь) в среднем выпадает 70-80% годового количества осадков. Дожди большей частью моросящие, затяжные. Грозы бывают очень редко. Наибольшее количество осадков приходится на февраль и март. Среднегодовая температура довольно высока +3°С. Холодный период длится в среднем 250 дней, теплый - 160 дней. Температура воздуха наиболее теплых месяцев (июль-август) равна 8-15 °С. Наиболее холодные месяцы - январь-февраль со средними температурами – 10-20 °С. Преобладающее направление ветров северо-западное и южное. Скорость ветра 7-15 метров в секунду.

Новоавачинское сельское поселение, как и весь Елизовский район относится к зоне избыточного увлажнения. Преобладающие направление ветров юго-западное и южное. Годовая относительная влажность 73%. Максимальная продолжительность осадков – 49 часов.

Рельеф

Территория Новоавачинского сельского поселения слабо холмистая, пересечена множеством мелких ручьев шириной 1-4 метра, глубиной 0,2 – 0,5 метров.

Гидрография

Гидрография сельского поселения представлена рекой Красная и ручьями.

Скорость течения воды в ручьях составляет 1,0 – 1,7 метров в секунду. Ручьи замерзают в конце ноября, вскрываются в апреле.

Геологическое строение

Территория имеет сложное геологическое строение и относится к сейсмоактивным районам Земли.

На территории сконцентрированы и интенсивно проявляются наиболее опасные природные явления: землетрясения, цунами, морские приливы, наводнения. Фоновая сейсмичность рассматриваемой территории согласно СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» составляет 10 баллов.

Рисунок 1.  10-% вероятность превышения расчетной интенсивности в течение 50 лет (период повторяемости сотрясений – 500 лет)

Геологическая структура Новоавачинского сельского поселения представлена кайнозойской группой и интрузивными образованиями:

Кайнозойская группа самая молодая группа стратиграфической шкалы слоев земной коры, на территории представлена четвертичными отложениями: рыхлые речные, ледниковые, озерно-болотные, и морские отложения. Галечники, пески, глины, илы, торф.

Гидрогеологические условия

Водоснабжение сельского поселения осуществляется за счет эксплуатации Елизовского месторождения. Средняя суточная подача воды с месторождения не превышает 55% от величины утвержденных запасов подземных вод.

Для водоснабжения используются подземные воды следующих водоносных горизонтов и комплексов:

- голоценовых аллювиальных, морских и пролювиально-пирокластических отложений;

- верхнеплейстоцен – голоценовых аллювиальных и верхнеплейстоценовых водноледниковых отложений

- среднеплейстоцен – голоценовых аллювиально-водноледниковых, аллювиально – морских и морских отложений;

- позднеплейстоцен – голоценовых образований стратовулканов;

- эоплейстоцен – голоценовых образований вулканогенного комплекс;

- среднеплейстоценовых образований купольного и эксплозивного вулканизма;

- позднеолигоцен – среднемиоценовых образований островодужного вулканизма;

- плиоценовых образований осадочно-вулканогенного и осадочного комплекса;

- олигоцен – миоценовых образований осадочно-вулканогеного комплекса;

- вернемеловых метаморфизованных образований;

- миоценовых интрузивных образований.

Водоносный горизонт Елизовского водозабора расположен на глубине 35 метров. Вода по качеству соответствует нормативным требованиям для питьевой воды и не требует проведения какой-либо очистки. В настоящее время все химические, радиологические и органолептические показатели качества воды круглогодично соответствуют нормативным требованиям. Однако водоносный горизонт сообщается с водами питающей его реки Авача (подрусловая вода). Подрусловые воды подвержены риску загрязнения в случае загрязнения питающего поверхностного водотока и относятся к недостаточно защищённым. Кроме того, расположение в сейсмически зоне требует по существующим нормативам иметь альтернативный источник водоснабжения, способный полностью обеспечить потребность в питьевой воде в случае прекращении подачи из основного источника.

Почвы и растительный покров

На территории сельского поселения преимущественным распространением пользуется группа дерновых почв. Дерновый процесс почвообразования является здесь господствующим. Также развиты болотные, охристо-подзолистые, пойменные и торфяно-болотные типы почв. На отдельных участках территории значительную роль в процессе почвообразования играют вулканические пеплы. В распределении растительности и почв сказываются как климатические особенности поселения, так и его орографическое строение. На территории Новоавачинского сельского поселения произрастает около 120 видов растений, несколько десятков видов мхов и лишайников. В основном преобладают лиственные, менее распространены кустарники 30% и болотная растительность - до 13%.

Наиболее характерной древесной породой районного ландшафта: является каменная береза, занимающая не менее четырех пятых всей покрытой лесом площади.

1.2. Прогноз численности и состава населения

Численность постоянного населения Новоавачинского сельского поселения на 01.01.2014 г. составила 3629 человек.

Прогноз численности населения согласно Генеральному плану представлен в таблице 1.

Прогноз численности постоянного населения Новоавачинского сельского поселения на расчетный срок, чел.

| Показатель | Факт на 01.01.2014 года | Прогноз на конец года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. |
| Общая численность населения | 3635 | 3629 | 4560 | 4650 |
| в том числе |  |  |  |  |
| младше трудоспособного возраста | 2213 | 18% | 18% | 18% |
| трудоспособный возраст | 3853 | 59% | 59% | 59% |
| старше трудоспособного возраста | 1185 | 23% | 23% | 23% |

Примечание: младше трудоспособного возраста – до 16 лет;

трудоспособного возраста – от 16 до 59 лет – мужчины, от 16 до 54 лет – женщины;

старше трудоспособного возраста – с 60 лет - мужчины, с 55 лет – женщины

Динамика числа родившихся и умерших в районе за период 2011-2013 гг. показана в таблице 2.

Динамика числа родившихся и умерших в Новоавачинском сельском поселении

| № п/п | Показатели | Ед.измерения | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 42 | 46 | 50 |
| 2. | Число умерших | человек | 43 | 30 | 31 |
| 3. | Естественный прирост | человек | -1 | 16 | 19 |

Превышение рождаемости над смертностью обеспечивает формирование положительного баланса естественного движения населения.

1.3. Миграционное движение населения

За январь-ноябрь 2013 года по данным статистики в Новоавачинское сельское поселение прибыло 185 человек, выбыло за пределы села 134 человека.  Наблюдается естественный прирост 51 человек.

Миграционную ситуацию на территории Новоавачинского сельского поселения за 2013 год можно охарактеризовать как стабильную.

1.4. Возрастно-половой состав населения

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год. Результаты анализа и прогноза численности населения сведены по трем возрастным группам:

- младше трудоспособного возраста население в возрасте до 16 лет;

- трудоспособного возраста население в возрасте от 16 до 59 лет для мужчин и от 16 до 54 лет для женщин;

- старше трудоспособного возраста население старше 60 лет для мужчин и старше 55 лет для женщин.

Изменение численности населения в каждой из выделенных возрастных групп определяется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную группу (влияние фактора смертности). Коэффициент дожития людей возраста (х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели использованы коэффициенты дожития, рассчитанные по таблицам смертности по России за 2001 г. и скорректированные с учетом смертности за последние два года в сельском поселении.

Для расчета численности новорожденных на каждый из прогнозируемых периодов использован специальный коэффициент рождаемости, значение которого определяется с учетом динамики рождаемости в населенном пункте за последние годы. Численность новорожденных на следующий год определена умножением специального коэффициента рождаемости на численность женщин в возрасте 15 – 49 лет. Соотношение новорожденных мальчиков и девочек принято равным 1:1. При определении прогнозного коэффициента рождаемости учитывались ожидаемые результаты от реализации концепции демографического развития Российской Федерации, выражающиеся в постепенном повышении рождаемости и федеральной целевой программы «Дети России» в части снижения коэффициента младенческой смертности.

Прогноз численности населения был выполнен в 3 вариантах, в каждом из которых заложены различные тенденции естественного и механического движения населения (таблица 3).

Прогноз численности населения

| Показатели | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент смертности | 10,1 | 7,7 | 14,0 |
| Коэффициент рождаемости | 12,7 | 13,0 | 12,0 |
| Коэффициент миграции | 0 | 8,9 | 0 |

Примечание: сальдо миграции равно 0 с 2020 г.

Предполагаемые изменения численности населения по вариантам отражены в таблице 4.

Результаты демографического прогноза до 2025 г., по трем вариантам

| № п/п | Наименование | Существующая численность, чел. | I вариант |  | II вариант |  | III вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чел. | % роста | чел. | % роста | чел. | % роста |
| I | Сельское поселение | 3980 | 4300 | 8% | 5800 | 46% | 4740 | 19% |
| 1 | п. Новый | 1274 | 1350 | 6% | 1850 | 45% | 1520 | 19% |
| 2 | п. Нагорный | 1732 | 1900 | 10% | 2550 | 47% | 1730 | 0% |
| 3 | п. Красный | 641 | 700 | 9% | 950 | 48% | 1120 | 75% |
| 4 | п. Двуречье | 333 | 350 | 5% | 450 | 35% | 370 | 11% |

Анализ демографического потенциала Камчатского края позволяет сделать следующие выводы, имеющие важное значение с точки зрения определения стратегических приоритетов социально-экономического развития этой территории:

- демографическая ситуация в районе в целом благоприятная;

- благодаря позитивной динамике естественного движения населения обеспечивается рост общей численности населения района.

1.5. Доходы населения

Среднемесячные заработные платы представлены в таблице 5.

Заработная плата

| Показатели | Ед. измерения | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Среднемесячная заработная плата муниципальных служащих |  |  |
| Органы местного самоуправления сельских поселений |  |  |
| сельский уровень |  |  |
| январь-март | рубль | 40837.5 |
| январь-июнь | рубль | 38566.7 |
| январь-сентябрь | рубль | 41045.8 |
| всего |  |  |
| январь-март | рубль | 40837.5 |
| январь-июнь | рубль | 38566.7 |
| январь-сентябрь | рубль | 41045.8 |
| Органы местного самоуправления и избирательные комиссии муниципальных образований - всего |  |  |
| сельский уровень |  |  |
| январь-март | рубль | 40837.5 |
| январь-июнь | рубль | 38566.7 |
| январь-сентябрь | рубль | 41045.8 |
| всего |  |  |
| январь-март | рубль | 40837.5 |
| январь-июнь | рубль | 38566.7 |
| январь-сентябрь | рубль | 41045.8 |
| январь-декабрь | рубль | 41199 |
| Местные администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований) - всего |  |  |
| сельский уровень |  |  |
| январь-март | рубль | 40837.5 |
| январь-июнь | рубль | 38566.7 |
| январь-сентябрь | рубль | 41045.8 |
| всего |  |  |
| январь-март | рубль | 40837.5 |
| январь-июнь | рубль | 38566.7 |
| январь-сентябрь | рубль | 41045.8 |
| январь-декабрь | рубль | 41199 |
| Администрации (исполнительно-распорядительные органы) сельских поселений |  |  |
| сельский уровень |  |  |
| январь-март | рубль | 40837.5 |
| январь-июнь | рубль | 38566.7 |
| январь-сентябрь | рубль | 41045.8 |
| всего |  |  |
| январь-март | рубль | 40837.5 |
| январь-июнь | рубль | 38566.7 |
| январь-сентябрь | рубль | 41045.8 |
| январь-декабрь | рубль | 41199 |
| Органы местного самоуправления сельских поселений |  |  |
| всего |  |  |
| январь-декабрь | рубль | 41199 |
| Среднемесячная заработная плата работников органов местного самоуправления |  |  |
| Органы местного самоуправления сельских поселений |  |  |
| сельский уровень |  |  |
| январь-март | рубль | 39586 |
| январь-июнь | рубль | 40014 |
| январь-сентябрь | рубль | 41474.9 |
| всего |  |  |
| январь-март | рубль | 39586 |
| январь-июнь | рубль | 40014 |
| январь-сентябрь | рубль | 41474.9 |
| Органы местного самоуправления и избирательные комиссии муниципальных образований - всего |  |  |
| сельский уровень |  |  |
| январь-март | рубль | 39586 |
| январь-июнь | рубль | 40014 |
| январь-сентябрь | рубль | 41474.9 |
| всего |  |  |
| январь-март | рубль | 39586 |
| январь-июнь | рубль | 40014 |
| январь-сентябрь | рубль | 41474.9 |
| январь-декабрь | рубль | 41522.8 |
| Представительные органы муниципальных образований - всего |  |  |
| сельский уровень |  |  |
| январь-март | рубль | 129133.3 |
| январь-июнь | рубль | 129566.7 |
| январь-сентябрь | рубль | 131400 |
| всего |  |  |
| январь-март | рубль | 129133.3 |
| январь-июнь | рубль | 129566.7 |
| январь-сентябрь | рубль | 131400 |
| январь-декабрь | рубль | 132416.7 |
| Представительные органы сельских поселений |  |  |
| сельский уровень |  |  |
| январь-март | рубль | 129133.3 |
| январь-июнь | рубль | 129566.7 |
| январь-сентябрь | рубль | 131400 |
| всего |  |  |
| январь-март | рубль | 129133.3 |
| январь-июнь | рубль | 129566.7 |
| январь-сентябрь | рубль | 131400 |
| январь-декабрь | рубль | 132416.7 |
| Местные администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований) - всего |  |  |
| сельский уровень |  |  |
| январь-март | рубль | 34611.1 |
| январь-июнь | рубль | 35038.9 |
| январь-сентябрь | рубль | 36479 |
| всего |  |  |
| январь-март | рубль | 34611.1 |
| январь-июнь | рубль | 35038.9 |
| январь-сентябрь | рубль | 36479 |
| январь-декабрь | рубль | 36473.1 |
| Администрации (исполнительно-распорядительные органы) сельских поселений |  |  |
| сельский уровень |  |  |
| январь-март | рубль | 34611.1 |
| январь-июнь | рубль | 35038.9 |
| январь-сентябрь | рубль | 36479 |
| всего |  |  |
| январь-март | рубль | 34611.1 |
| январь-июнь | рубль | 35038.9 |
| январь-сентябрь | рубль | 36479 |
| январь-декабрь | рубль | 36473.1 |
| Органы местного самоуправления сельских поселений |  |  |
| всего |  |  |
| январь-декабрь | рубль | 41522.8 |

1.6. Прогноз развития застройки

Градостроительная политика Новоавачинского сельского поселения направлена на:

- создание условий для удовлетворения потребности различных групп населения в современном жилье, развитие долгосрочного жилищного кредитования;

- увеличение темпов жилищного строительства, повышение качества строительства;

- создание условий для упрощения процедуры получения разрешений и согласований на строительство, установление четких правил землепользования и застройки;

- развитие инженерной инфраструктуры, обеспечивающей ведение жилищного строительства;

- обеспечение жильем малоимущих граждан в пределах установленных социальных стандартов; ликвидация ветхого, аварийного и непригодного для постоянного проживания жилищного фонда;

- создание условий для проведения капитального ремонта жилищного фонда, повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, создание условий для развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов капитального ремонта жилищного фонда, развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, соответствующих установленным стандартам качества.

Проектом к концу расчетного срока в поселении предусмотрено размещение индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки.

Возможность сохранения существующей жилой застройки определена исходя из условия недопущения размещения жилищного фонда в санитарно-защитных зонах объектов, требующих градостроительных ограничений.

Проектные показатели жилищного фонда представлены в таблице 6, 7 и 8.

Изменение жилой застройки сельского поселения Новоавачинское

| Наименование | Всего, га | Территория индивидуальной жилой застройки |  | Территория малоэтажной и среднеэтажной жилая застройка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, га | рост относительно расчетного показателя, % | площадь, га | рост относительно расчетного показателя, % |
| п. Новый | 53,2 | 44,1 | 105 | 5,7 - малоэтажная, 3,4 - среднеэтажная | 254% - малоэтажная, 183% - среднеэтажная |
| п. Нагорный | 57,3 | 50 | 126 | 0,8 - малоэтажная, 6,5 - среднеэтажная | 119% - малоэтажная, 302% - среднеэтажная |
| п. Красный | 75,8 | 75,8 | 135 | - | - |
| п. Двуречье | 29,4 | 29,4 | 116 | - | - |

Проектное положение жилищного фонда сельского поселения Новоавачинское

| Наименование | Проектная обеспеченность |  | Расчетный объём жилищного фонда |  | Объем нового жилищного строительства площадь, тыс. кв.м (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кв.м/ чел | рост относительно расчетного показателя, % | площадь, тыс. кв.м | рост относительно расчетного показателя, % |  |
| п. Новый | 28 | 232 | 43,0 | 276 | 27,4 |
| п. Нагорный | 27 | 215 | 46,0 | 215 | 24,6 |
| п. Красный | 30 | 377 | 33,8 | 663 | 28,7 |
| п. Двуречье | 30 | 181 | 11,1 | 202 | 5,6 |

Прирост строительных фондов

| Наименование | Объем существующего жилищного фонда, тыс.кв.м | прирост строительных фондов, тыс. кв. м. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 |
| Новый | 15,60 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 12,95 |
| Нагорный | 21,40 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 10,65 |
| Красный | 5,10 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 14,25 |
| Двуречье | 5,50 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 3,50 |

Прогнозы приростов строительных фондов

| Наименование | Объем существующего жилищного фонда, тыс.кв.м | Объем нового жилищного строительства площадь, тыс. кв.м | Суммарная площадь, тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| Новый | 15,6 | 25,9 | 41,5 |
| Нагорный | 21,4 | 21,3 | 42,7 |
| Красный | 5,1 | 28,5 | 33,6 |
| Двуречье | 5,5 | 7 | 12,5 |

Таким образом, на расчетный срок предусматривается:

- увеличение площадей жилой застройки;

- определение перспективных территорий в п. Новый (5,2 га) и п. Красный (12,7 га);

- увеличение обеспеченности населения жилищным фондом во всех населенных пунктах;

- объем нового жилищного строительства общей площадью не менее 86,3 тыс. кв.м.

Застройка в Новоавачинском сельском поселении осуществляется в соответствии с Генеральным планом. Основные технико-экономические показатели реализации Генерального плана Новоавачинского сельского поселения представлены в таблице 10.

Основные технико-экономические показатели реализации Генерального плана Новоавачинского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  | 5526 | 5526 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Общая площадь территории Новоавачинского сельского поселения | га | 5526 | 5526 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе территории |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенных пунктов |  | 1237 | 1457 |
|  | Нагорный | га | 501 | 547 |
|  |  | % | 9,07 | 9,9 |
|  | Новый | га | 376 | 430 |
|  |  | % | 6,80 | 7,78 |
|  | Двуречье | га | 137 | 146 |
|  |  | % | 2,48 | 2,64 |
|  | Красный | га | 223 | 334 |
|  |  | % | 4,03 | 6,04 |
| 1.2 | Жилых зон | га | 46,4 | 51 |
|  |  | (…) | 0,84 | 0,92 |
| 1.3 | общественно-деловая зона | га | 0,5 | 12,5 |
|  |  | (…) | 0,01 | 0,23 |
| 1.4 | производственных зон | га | 4.7 | 4,6 |
|  |  | (…) | 0.08 | 0,08 |
| 1.5 | зон инженерной инфраструктуры | га | - | 2,6 |
|  |  | (…) | - | 0,05 |
| 1.6 | зон транспортной инфраструктуры | га | 1286,8 | 59,3 |
|  |  | (…) | 23,28 | 1,07 |
| 1.7 | рекреационных зон | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.8 | зон сельскохозяйственного использования | га | 1898,3 | 1718 |
|  |  | (…) | 34,36 | 31,09 |
| 1.9 | зон специального назначения | га | 1,2 | 1,2 |
|  |  | (…) | 0,02 | 0,02 |
| 1.10 | зона военных объектов и режимных территорий | га | 1,4 | - |
|  |  | (…) | 0,02 | - |
| 1.11 | зон акваторий | га | 35,6 | 35,2 |
|  |  | (…) | 0,64 | 0,64 |
| 1.12 | зон природных территорий | га | 2250,8 | 2177,5 |
|  |  | (…) | 40,73 | 39,41 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 3980 | 4740 |
|  |  | % | - | 119 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. / га | 23 | 22 |
| 2.3 | Показатели естественного движения населения |  |  |  |
| 2.3.1 | родилось | чел. | 36 | - |
| 2.3.2 | умерло | чел. | 27 | - |
| 2.3.3 | естественный прирост | чел. | 9 | - |
| 2.4 | Показатели миграции населения |  |  |  |
| 2.4.1 | прибыло | чел. | 185 | - |
| 2.4.2 | выбыло | чел. | 134 | - |
| 2.4.3 | миграционный естественный прирост | чел. | 51 | - |
| 2.5 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.5.1 | младше трудоспособного возраста | чел. | 915 | 853 |
|  |  | % | 18 | 18 |
| 2.5.2 | трудоспособного возраста | чел. | 2269 | 2797 |
|  |  | % | 57 | 59 |
| 2.5.3 | старше трудоспособного возраста | чел. | 796 | 1090 |
|  |  | % | 20 | 23 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Территория жилой застройки постоянного проживания | га | 169,9 | 216,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1.1 | - индивидуальная жилая застройка | га | 163 | 199,8 |
| 3.1.2 | - малоэтажная жилая застройка | га | 2,9 | 6,5 |
| 3.1.3 | - среднеэтажная застройка | га | 4,0 | 9,9 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м на человека | 12 | 28 |
| 3.3 | Общий объём жилищного фонда (определен по данным графических материалов проекта) | тыс. кв.м | 48 | 134 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 2 | 4 |
|  |  | мест | 250 | 345 |
|  |  | мест/1000 чел. | 63 | 73 |
| 4.2 | Школьные учреждения | объект | 1 | 2 |
|  |  | учащихся | 292 | 642 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 73 | 135 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 50 | 50 |
|  |  | мест/1000 чел. | 13 | - |
| 4.4 | Амбулаторно - поликлинические учреждения | объект | 1 | 2 |
|  |  | посещений в смену | 44 | 124 |
|  |  | посещений в смену/1000 чел. | 11 | 26 |
| 4.5 | Стационары | объект | - | 1 |
|  |  | койка | - | 55 |
|  |  | коек/1000 чел | - | 11,6 |
| 4.6 | Аптечные учреждения | объект | - | 1 |
| 4.7 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 2 | 2 |
| 4.8 | Спортивные плоскостные сооружения | объект | 4 | 8 |
|  |  | га | 3,9 | 3,9 |
|  |  | га/1000 чел. | 1,0 | 0,8 |
| 4.9 | Спортивные залы | объект | 1 | 4 |
|  |  | кв.м площади пола | 162 | 1026 |
|  |  | кв.м площади пола/1000 чел. | 41 | 216 |
| 4.10 | Клубные учреждения | объект | 3 | 5 |
|  |  | мест | 350 | 1210 |
|  |  | мест/1000 чел. | 88 | 255 |
| 4.11 | Библиотечные учреждения | объект | 2 | 2 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 22,0 | 30,3 |
|  |  | тыс. ед. хранения / 1000 чел. | 5,5 | 6,4 |
| 4.12 | Магазины | объект | 11 | 21 |
|  |  | кв.м торговой площади | 440 | 1440 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | 111 | 304 |
| 4.13 | Предприятия общественного питания | объект | 9 | 8 |
|  |  | мест | 160 | 150 |
|  |  | мест/1000 чел. | 40 | 32 |
| 4.14 | Предприятия бытового обслуживания | объект | 0 | 1 |
|  |  | рабочих мест | 0 | 10 |
|  |  | рабочих мест/1000 чел. | 0 | 2 |
| 4.15 | Гостиницы | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 30 |
|  |  | мест/1000 чел. | 0 | 6 |
| 4.15 | Отделения связи | объект | 2 | 2 |
| 4.16 | Пожарные депо | объект | - | 0 |
|  |  | автомобиль | - | 2 |
|  |  | автомобиль/1000 чел. | - | 0,4 |
| 4.17 | Администрация МО | объект | 1 | 1 |
| 4.18 | Отделение сбербанка | объект | - | 1 |
| 4.19 | Контора | объект | 5 | 7 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог |  |  |  |
|  | -всего | км | 84,6 | 22,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | -- | - | - |
|  | - регионального или межмуниципального значения | -- | 9,0 | 9,3 |
|  | - местного значения | -- | 75,6 | 13,6 |
|  | - частных | -- | 0 | 0 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог с капитальным типом покрытия | -- | 27,9 | 20,5 |
| 5.3 | Протяженность железных дорог | -- | 0 | 0 |
| 5.4 | Протяженность линий речного транспорта | -- | 0 | 0 |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 2 |
| 5.6 | Аэропорты | -- | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - международного значения | -- | 0 | 0 |
|  | - федерального значения | -- | 0 | 0 |
|  | - регионального значения | -- | 0 | 0 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | - | 1609,65 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | - | 1467,48 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/в сутки | - | 142,17 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 200 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | км | 9,9 | 21 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | - | 1325,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/в сутки | - | 1183,08 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/в сутки | - | 142,17 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км | 4,6 | 7 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 2,59 | 5,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 2,59 | 4,0 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1300 | 1700 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 1300 | 1700 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок: | МВА | 20 | 20 |
| 6.3.4. | Протяженность сетей | км | 62,4 | 68,0 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 57080 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 57080 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 6.77 | 6.2 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - | - |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0.44 |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | 4.67 | 2.46 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | 100 |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 6,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 6,4 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | - | 41,8 |
| 6.5.5. | - газопроводы высокого давления |  | - | 9 |
|  | -газопроводы среднего давления |  | - | 0,7 |
|  | -газопроводы низкого давления |  | - | 32,1 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 768 | 1625 |
| 6.6.3 | Протяженность сетей | км | 9 | 9,8 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от подтопления: |  |  |  |
|  | площадь | га | - |  |
|  | протяжённость защитных сооружений | км | - |  |
|  | намыв и подсыпка | млн. м3 | - |  |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объём бытовых отходов | тыс.т/год | 1,4 | 1,7 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | - |  |
| 6.8.3 | Общая площадь свалок | единиц/га | - |  |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 6.9.1 | Скотомогильники | единиц | - |  |
| 6.9.2 | Объем бытовых отходов | тыс. тонн | - |  |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | 1/1,1 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - |  |
| 8.2 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 3,0 |
| 8.3 | Население проживающее с СЗЗ | Чел. | - |  |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений |  |  |  |
| 9.1 | Всего | млн. руб. |  | 663,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. |  | 264,4 |
|  | - социальная инфраструктура | -//- |  | 97,5 |
|  | - улично-дорожная сеть и благоустройство территории | -//- |  | 22 |
|  | - инженерное оборудование | -//- |  | 279,2 |
|  | - охрана окружающей природной среды | -//- |  | 0,3 |

Раздел 2. "Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы"

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы. Электроснабжение.

| Показатель | Ед. изм. | 2014 | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка всего, в том числе: | тыс.кВт | 3,34 | 3,50 | 3,66 | 4,08 | 4,50 | 4,92 | 5,34 | 5,76 | 6,18 | 6,60 | 7,02 | 7,44 |
| п. Новый |  | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,11 | 1,13 | 1,15 | 1,17 | 1,19 | 1,20 |
| п. Нагорный |  | 1,59 | 1,7 | 1,87 | 2,04 | 2,21 | 2,38 | 2,55 | 2,72 | 2,89 | 3,06 | 3,23 | 3,40 |
| п. Красный |  | 0,46 | 0,64 | 0,83 | 1,02 | 1,21 | 1,40 | 1,59 | 1,78 | 1,97 | 2,16 | 2,35 | 2,54 |
| п. Двуречье |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы. Теплоснабжение.

| Показатель | Ед. изм. | 2014 | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, всего в том числе: | тыс. Гкал | 19333,00 | 21645,64 | 23958,28 | 26270,92 | 28583,56 | 30851,20 | 34528,65 | 38206,10 | 41883,54 | 45560,99 | 49238,44 | 52915,89 |
| Нагорный БМК №1 | тыс. Гкал | 10713,70 | 11396,98 | 12080,26 | 12763,54 | 13446,82 | 14085,10 | 15236,16 | 16387,23 | 17538,29 | 18689,36 | 19840,42 | 20991,48 |
| Новый БМК №3 | тыс. Гкал | 8619,30 | 10248,66 | 11878,02 | 13507,38 | 15136,74 | 16766,10 | 19292,48 | 21818,87 | 24345,25 | 26871,64 | 29398,02 | 31924,40 |

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы. Водоснабжение.

| Показатель | Ед. изм. | 2014 | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды, всего в том числе: | тыс.м3 | 369,30 | 391,12 | 412,95 | 434,77 | 456,59 | 478,41 | 500,23 | 522,05 | 543,88 | 565,70 | 587,52 | 609,34 |
| - население | тыс.м3 | 152,92 | 161,72 | 170,66 | 179,40 | 188,11 | 196,79 | 205,45 | 214,08 | 222,68 | 231,25 | 258,69 | 286,12 |
| бюджетные организации и промышленные объекты | тыс.м3 | 229,38 | 242,57 | 255,99 | 269,09 | 282,16 | 295,18 | 308,17 | 321,11 | 334,02 | 336,88 | 340,82 | 344,76 |

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы. Водоотведение.

| Показатель | Ед. изм. | 2014 | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем стоков | м3/год | 168,05 | 191,59 | 215,14 | 238,69 | 262,23 | 285,78 | 309,33 | 332,88 | 356,42 | 379,97 | 403,52 | 427,06 |
| от населения | м3/год | 129,30 | 147,42 | 165,53 | 183,65 | 201,77 | 219,88 | 238,00 | 256,12 | 274,23 | 292,35 | 310,47 | 328,58 |
| от промышленных предприятий, от предприятия соц. культуры и быта, от юридических лиц | м3/год | 38,75 | 44,18 | 49,61 | 55,04 | 60,47 | 65,90 | 71,33 | 76,76 | 82,19 | 87,62 | 93,05 | 98,48 |

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы. Утилизация ТБО.

| Показатель | Ед. изм. | 1 этап |  |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем образования (накопления) ТБО в том числе от: | тыс.тонн | 0,283 | 2,985 | 5,686 | 8,388 | 11,089 | 13,791 | 16,492 | 19,194 | 21,895 | 24,597 | 27,298 | 30,000 |
| Благоустроенный жил.фонд | тыс.тонн | 0,164 | 1,729 | 3,294 | 4,859 | 6,424 | 7,989 | 9,553 | 11,118 | 12,683 | 14,248 | 15,813 | 17,378 |
| Частный сектор | тыс.тонн | 0,009 | 0,096 | 0,184 | 0,271 | 0,358 | 0,445 | 0,533 | 0,620 | 0,707 | 0,795 | 0,882 | 0,969 |
| Прочие | тыс.тонн | 0,110 | 1,159 | 2,209 | 3,258 | 4,307 | 5,357 | 6,406 | 7,456 | 8,505 | 9,554 | 10,604 | 11,653 |

Раздел 3. "Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры"

3.1. Система электроснабжения

Структура электроснабжения

Система электроснабжения Новоавачинского сельского поселения -централизованная. Электроснабжение, ремонтно-эксплуатационное обслуживание и развитие основной электрической сети обеспечивает ПАО «Камчатэнерго»,

Основным источником электрической энергии на территории СП является понижающая подстанция «Новая» 110/10кВ. Каждая из двух секций ПС «Новая» питается от отдельной ЛЭП-110кВ, идущей с ПС «Елизово». Резервирование осуществляется от ПС «Елизово» 110/35/10, фидер «Красноречье», по линии 10кВ.

В границах поселения проходят высоковольтные линии электропередачи напряжением 220кВ, являющиеся транзитными, а также 110 и 10 кВ, по которым осуществляется передача электрической мощности потребителям сельского поселения.

Передача электрической энергии потребителям населенных пунктов в составе сельского поселения осуществляется по линиям 10 кВ.

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции (далее – ТП) различных мощностей от 100 до 630 кВА.

Так, суммарная нагрузка на ПС «Новая» с учетом соседнего населенного пункта СП Пионерское и СОТ в районе 20 км составляет 9026,5кВт. Следовательно, резерв мощности ПС "Новая" - 55%, резерв мощности резервного источника питания – ПС «Елизово» - составляет 80%.

Основные характеристики электрического оборудования питающих ПС представлены в Таблице 16.

Характеристики ПС

| Название ПС | Мощность, кВА | Количество и мощность трансформаторов, шт. | Год постройки | Нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Новая» | 20000 | 2х10000 |  | 9026,5 |
| «Елизово» | 50000 | 2х25000 |  | 10200,0 |

Территориальное расположение источников электроэнергии Новоавачинского СП изображено на Рисунке 2.

Рисунок 2. Расположение источников электроэнергии

Схема связей ТП 10/0.4кВ изображена на Рисунках 3, 4.

| Рисунок 3. Схема связей ТП 10/0,4кВ в п. Новый и Нагорный | Рисунок 4. Схема связей ТП 10/0,4кВ п. Красный и Двуречье. |
| --- | --- |

Характеристика транзитных 220кВ, магистральных 110кВ и распределительных сетей 10кВ, проходящих по территории Новоавачинского СП, представлены в Таблице 17.

Характеристика ЛЭП

| Тип | Общая протяженность, км | Состояние |
| --- | --- | --- |
| ЛЭП-220кВ В том числе: п. Новый п. Нагорный п. Красный п. Двуречье | 8,0 - 3,6 4,4 - | Удовлетворительное |
| ЛЭП-110кВ В том числе: п. Новый п. Нагорный п. Красный п. Двуречье | 20,2 1,0 10,0 9,2 - | Удовлетворительное |
| ЛЭП-10кВ В том числе: п. Новый п. Нагорный п. Красный п. Двуречье | 31,0 5,2 17,5 6,5 1,8 | Удовлетворительное |

От ПС «Новая» отходят несколько фидеров, питающих трансформаторные подстанции 10/0,4кВ, от которых отходят линии 0,4кВ, выполненные в кабельном и воздушном исполнении, и питают непосредственно потребителей по всему СП. Также с ПС «Елизово» отходит один фидер «Красноречье» 10кВ (АС-95), питающий ТП 20-05 на территории Новоавачинского СП.

Характеристика ТП расположенных на территории Новоавачинского СП представлена в Таблице 18.

Характеристика ТП

| Наименование ТП | Эксплуатационная ответственность | Мощность и кол-во трансформаторов, кВА | Нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Новый |  |  |  |
| 18-1 | ЦЭС | 250 | 218 |
| 17-1 | ЦЭС | 250 | 120 |
| 16-5 | ЦЭС | н/д | н/д |
| 16-7 | ЦЭС | 160 | 46 |
| 16-1 | ЦЭС | 2х400 | 479 |
| 16-2 | ЦЭС | 2х400 | 94 |
| 16-3 | ЦЭС | 400 | н/д |
| 16-6 | ЦЭС | н/д | н/д |
| 16-4 | ЦЭС | 2х630 | 32 |
| п. Нагорный |  |  |  |
| 19-1 | бесхозная | 400 | 394 |
| 19-2 | бесхозная | н/д | н/д |
| 19-7 | ЦЭС | 100+630 | н/д |
| 19-8 | ЦЭС | 100+630 | 48 |
| 20-02 | ЦЭС | 2х630 | 64 |
| 20-03 | ЦЭС | 2х250 | 44 |
| 20-04 | ЦЭС | 2х400 | 391 |
| 20-05 | ЦЭС | 250+400 | 512 |
| 20-06 | ЦЭС | 400 | 140 |
| п. Красный |  |  |  |
| 21-1 | ЦЭС | 250 | 138 |
| 21-2 | ЦЭС | 250 | 176 |
| 21-3 | ЦЭС | 250 | 148 |
| 21-4 | бесхозная | н/д | н/д |
| 21-5 | Абонентская | н/д | н/д |
| п. Двуречье |  |  |  |
| 24-1 | бесхозная | 160 | н/д |
| 24-2 | ЦЭС | 250 | 184 |
| 24-3 | бесхозная | 160 | н/д |
| 24-5 | ЦЭС | н/д | н/д |
| 24-10 | ЦЭС | 160 | 127 |

Основными проблемами в сфере электроснабжения можно назвать:

- устаревшее силовое оборудование ПС "Новая";

- изношенность электрических сетей и опор ЛЭП;

- моральный и физический износ оборудования ТП-10/0,4кВ;

- ввиду развития СП необходимость строительства новых ТП и РП.

Представленные проблемы значительно снижают надежность, бесперебойность и качество электроснабжения населения и других потребителей Новоавачинского СП.

Резервы и дефициты ЦП

Суммарная нагрузка на ПС «Новая» с учетом соседнего населенного пункта СП Пионерское и СОТ в районе 20 км составляет 9026,5кВт. Следовательно, резерв мощности ПС "Новая" - 55%, резерв мощности резервного источника питания – ПС «Елизово» - составляет 80% (суммарная нагрузка 10200кВт).

Перспективные электрические нагрузки и потребление электроэнергии

На расчетный срок в Новоавачинском СП предполагается строительство значительного количества нового жилья и рост числа жителей, и, как следствие, рост электрической нагрузки.

Перспективные электрические нагрузки рассчитаны по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки на 1 человека в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999г.), а также с учетом данных предоставленных ЦЭС.

Перспективные нагрузки

| Потребитель | Нагрузка, кВт |
| --- | --- |
| п. Новый |  |
| Жилые дома | 652,07 |
| Административные здания | 443,04 |
| Потери | 109,43 |
| Всего | 1204,54 |
| п. Нагорный |  |
| Жилые дома | 2650,0 |
| Административные здания | 443,04 |
| Потери | 309,30 |
| Всего | 3402,34 |
| п. Красный |  |
| Жилые дома | 2233,88 |
| Административные здания | 77,52 |
| Потери | 231,14 |
| Всего | 2542,54 |
| п. Двуречье |  |
| Жилые дома | 199,44 |
| Административные здания | 68,85 |
| Потери | 26,83 |
| Всего | 295,12 |
| Всего по Новоавачинскому СП | 7444,54 |

Общая нагрузка на ПС «Новая» учетом нагрузки от Пионерского СП и СОТ составит 13647,0 кВт.

Структура перспективного электропотребления в Новоавачинском СП наглядно представлена на Рисунке 5.

Рисунок 5. Структура электропотребления в Новоавачинском СП

Безопасность и надежность систем электроснабжения

Надежность электроснабжения потребителей СП на данный момент удовлетворительна.

Существующие проблемы системы электроснабжения

Основными проблемами в сфере электроснабжения можно назвать:

- устаревшее силовое оборудование ПС "Новая";

- изношенность электрических сетей и опор ЛЭП;

- моральный и физический износ оборудования ТП-10/0,4кВ;

- ввиду развития СП необходимость строительства новых ТП и РП.

Представленные проблемы значительно снижают надежность, бесперебойность и качество электроснабжения населения и других потребителей Новоавачинского СП.

Тарифы

В соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края: № 584 от 18.12.2014 «Об утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям энергоснабжающих организаций Центрального энергоузла Камчатского края в 2015 году» устанавливаются следующие тарифы на электрическую энергию.

Тарифы

| N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 1 полугодие 01.01.2015г.-30.06.2015г. |  |  |  | 2 полугодие 01.07.2015г.-31.12.2015г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена (тариф) |  |  |  | Цена (тариф) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Прочие потребители (за исключением федеральных бюджетных потребителей) |  | ВН | СН-I | СН-II | НН | ВН | СН-1 | СН-II | НН |
| 1. | Одноставочный тариф | руб/кВт*ч | 3,623 | 4,406 | 4,878 | 5,751 | 4,130 | 4,891 | 5,366 | 6,269 |
| 2. | Трехставочный тариф1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ставка стоимости единицы электрической мощности | руб/кВт*мес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | ставка стоимости единицы электрической мощности | руб/кВт*мес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | ставка стоимости единицы электрической энергии | руб/кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - ночная зона | руб/кВт*ч | 1,864 | 2,647 | 3,118 | 3,992 | 1,915 | 2,675 | 3,150 | 4,053 |
| 3.2. | - полупиковая зона | руб/кВт*ч | 3,623 | 4,406 | 4,878 | 5,751 | 4,130 | 4,891 | 5,366 | 6,269 |
| 3.3. | - пиковая зона | руб/кВт*ч | 5,140 | 5,923 | 6,394 | 7,268 | 6,040 | 6,800 | 7,276 | 8,178 |
| 4. | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - ночная зона | руб/кВт*ч | 1,864 | 2,647 | 3,118 | 3,992 | 1,915 | 2,675 | 3,150 | 4,053 |
| 4.2. | - дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВт*ч | 4,210 | 4,992 | 5,464 | 6,338 | 4,869 | 5,629 | 6,104 | 7,007 |

1) Для потребителей Центрального энергоузла Камчатского края, рассчитывающихся на уровне генераторного напряжения, отпускной тариф на электрическую энергию с учетом субсидирования:

- на 1 полугодие 2015 года (с 01.01.2015г. – 30.06.2015г.)  - 3,294 руб./кВт*ч;

- на 2 полугодие 2015 года (с 01.07.2015г. – 31.12.2015г.) – 3,792 руб./кВт*ч.

<1> Трехставочный тариф на территории Камчатского края в соответствии с пунктом 78 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178 не устанавливается.

<2> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам.

3.2. Система теплоснабжения

Институциональная структура

Теплоснабжение потребителей с.п. Новоавачинское осуществляется как централизованными источниками тепловой энергии, так и индивидуальными. К централизованным источникам относятся котельные ПАО "КамчатскЭнерго". В Новоавачинском с.п. находятся 3 котельные, одна из которых не эксплуатируется. Суммарная установленная мощность котельных составляет 6,96 Гкал/час. Централизованное теплоснабжение осуществляют котельная №1 в поселке Нагорный и котельная №3 в поселке Новый.

ИЖС поселков Нагорный и Новый частично отапливается от индивидуальных источников. Поселки Красный и Двуречье полностью отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения.

На территории п. Новый есть производственная котельная ОАО «Зверозавод Авачинский». Данная котельная вырабатывает тепловую энергию только на нужды предприятия, не обслуживает сторонних потребителей.

Функциональная структура теплоснабжения Новоавачинского сельского поселения представлена на рисунке 6.

ПАО "КамчатскЭнерго"

Локальные котельные и индивидуальные источники теплоснабжения

Локальные котельные и индивидуальные источники теплоснабжения

Котельная №1, Котельная №3

Котельная №1, Котельная №3

Потребители

Потребители

Рисунок 6. Функциональная структура теплоснабжения Новоавачинского сельского поселения.

Рисунок 6. Функциональная структура теплоснабжения Новоавачинского сельского поселения.

Характеристика системы теплоснабжения

Перечень источников тепловой энергии Новоавачинского с.п. указан в таблице 21:

Источники тепловой энергии

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Вид топлива |  | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основное | Резервное |  |
| Котельная №1 | 4,56 | 4,56 | каменный уголь | древесные отходы, торф | 95/70°С |
| Котельная №3 | 2,4 | 2,4 | каменный уголь | древесные отходы, торф | 95/70°С |

Источником водоснабжения котельных является водопровод. Системы химводоподготовки и деаэрации подпитки теплосети на котельных отсутствуют.

Структура основного оборудования источников тепловой энергии представлена в таблице 22.

Структура основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Тип котлов | Марки котлов | Производительность, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | водогрейный | КВм - 1,74 | 1,5 | 2009 | рабочее |
|  |  | КВм - 1,74 | 1,5 | 2009 | рабочее |
|  |  | Гефест 0,6-95ТР | 0,52 | 2005 | резерв |
|  |  | Гефест 0,6-95ТР | 0,52 | 2005 | резерв |
|  |  | Гефест 0,6-95ТР | 0,52 | 2004 | резерв |
| Котельная №3 | водогрейный | Ломакина 6шт. | 0,4х3 | 2005 2004 2008 | рабочее |
|  |  |  | 0,4х3 | 2012 | рабочее |

Основные характеристики оборудования котельных

| Марка котла/основные характеристики | КВм 1,74 МВт | Гефест0,6-95ТР | Котел "Ломакина" |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетные виды топлива и их теплота сгорания (Ккал/кг) | Уголь (4690) | Уголь (4690) | Уголь (4690) |
| Расчетное давление (кгс/см²) | 10 | 10 | 10 |
| Расчетная температура рабочей среды (⁰С) | 115 | 115 | 115 |
| Мощность (Гкал/час) | 1,5 | 0,52 | 0,4 |
| Поверхность нагрева котла (м²) | 102 | 31,76 | 59,3 |
| Водяной объем котла (м3) | 4,6 | 0,352 | 0,87 |

Котельные Новоавачинского с.п. работают по зависимой схеме. Потребители тепловой энергии присоединяются посредством распределительных сетей непосредственно к магистральному теплопроводу. Для обеспечения работы внутридомовых сетей потребителей избыточный напор теплоносителя гасится шайбами. Способ присоединения конечных потребителей схематически изображён на рисунке 7.

Рисунок 7. Способ присоединения потребителей

Данный тип присоединения теплопотребляющих установок определяет график регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Краткая информация о котельной №1

Краткая информация о котельной №1

| Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Расход на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | п. Нагорный ул.Совхозная 24 | 1984 | 2,8694 | 0,07 |

Котельная №1 предназначена для теплоснабжения жилых и общественных зданий, расположенных по ул. Совхозная, ул. Гагарина, ул. Первомайская, ул. Юбилейная, ул. Зеленая, ул. Шоссейная в п. Нагорный. На котельной установлено три водогрейных котла марки Гефест0,6-95ТР производительностью 0,52 Гкал/час и два водогрейных котла КВм производительностью 1,5 Гкал/час. Общая установленная мощность котельной составляет 4,56 Гкал/час, располагаемая мощность котельной – 4,56 Гкал/час. Капитальных ремонтов котлового оборудования не производилось.

Давление теплоносителя на выходе из котельной в подающем трубопроводе составляет 5,1 кгс/см2, в обратном трубопроводе -  2,6 кгс/см2.

Система теплоснабжения от Котельной №1 до потребителей – зависимая. Теплоноситель поступает с параметрами 95/70°С. ГВС осуществляется по открытой схеме.

Время работы системы -  отопительный период, летнего ГВС нет.

Краткая информация о котельной №3.

Краткая информация о котельной №3

| Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Расход на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 | п. Новый ул.Молодежная 12 | 1982 | 1,9597 | 0,03 |

Котельная №3 предназначена для теплоснабжения жилых и общественных зданий, расположенных по ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Полевая в п. Новый. На котельной установлено шесть водогрейных котлов Ломакина производительностью 0,4 Гкал/час каждый. Установленная мощность котельной составляет 2,4 Гкал/час, располагаемая мощность котельной – 2,4 Гкал/час. Сведения о проведённых работах: замена котлоагрегатов № 1,2 – август 2012 год ПАО «Камчатскэнерго» РСУ «Коммунальная энергетика».

Давление теплоносителя на выходе из котельной в подающем трубопроводе составляет 5 кгс/см2, в обратном трубопроводе -  2,5 кгс/см2.

Система теплоснабжения от Котельной №3 до потребителей – зависимая. Теплоноситель поступает с параметрами 95/70°С. ГВС осуществляется по открытой схеме.

Время работы системы -  отопительный период, летнего ГВС нет.

Среднегодовая загрузка котельных Новоавачинского с.п. составляет до 70%.

Тепловые сети

Общая протяженность тепловых сетей с.п. Новоавачинское составляет 5844,5 м.

Способ прокладки тепловых сетей – надземный и подземный. Средняя глубина заложения тепловых сетей 1,6 метра.

Тепловые сети всех котельных имеют следующую структуру: подающий и обратный трубопровод, тепловые камеры и потребитель тепловой энергии. Центральные тепловые пункты на данных тепловых сетях отсутствуют.

Материальная характеристика тепловых сетей, согласно данным, предоставленным эксплуатирующей организацией приведена в таблице 26.

Материальная характеристика

| Источник | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- |
| Котельная №1 | 373,123 |
| Котельная №3 | 181,695 |

Годы начала эксплуатации сети: п. Нагорный - 1965г.; п. Новый - 1960г.

Способ прокладки трубопроводов тепловых сетей: надземный, воздушный, подземный канальный, подвальный. На тепловых сетях используется теплоизоляционный материал следующего типа: маты минераловатные прошивные.

Несущими грунтами являются суглинки.

Информация о характеристиках грунтов в местах прокладки трубопровода, с выделением наименее надёжных участков отсутствует.

Рабочее давление теплосети составляет 5,1 кгс/см2 в подающем трубопроводе и 2,6 кгс/см2 в обратном на котельной №1 и 5 кгс/см2 в подающем трубопроводе и 2,5 кгс/см2 в обратном на котельной №3.

Тепловые сети котельной №1

Тепловые сети котельной №1

| Схема теплоснабжения | Температурный график | Протяженность, м | Тип труб | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двухтрубная | 95/70°С | 3644 м | стальные Dy 25-200 мм пластиковые Dy 25 мм | Подземная канальная, надземная |

Распределение протяженности тепловых сетей по диаметрам представлено на рисунке 8.

Рисунок 8. Диаграмма распределения протяженности трубопроводов в зависимости от диаметров в подающем трубопроводе.

В большинстве случаев прокладка тепловых сетей подземная в непроходных каналах.

На участках тепловых сетей имеется 41 тепловая камера.

Потери в тепловых сетях составляют 0,314 Гкал/час.

Приборами учета оборудовано 22,7% потребителей.

Тепловые сети котельной №3

Тепловые сети котельной №3

| Схема теплоснабжения | Температурный график | Протяженность, м | Тип труб | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двухтрубная | 95/70°С | 2200,5 м | стальные Dy 25-200 мм | Подземная канальная |

Распределение протяженности тепловых сетей по диаметрам представлено на рисунке 9

Рисунок 9. Диаграмма распределения протяженности трубопроводов в зависимости от диаметров в подающем трубопроводе.

Прокладка тепловых сетей подземная, в непроходных каналах.

На участках тепловых сетей имеется 25 тепловых камер.

Потери в тепловых сетях составляют 0,216 Гкал/час.

Приборами учета оборудовано 34,3% потребителей.

На тепловых сетях Новоавачинского с.п. в общей сложности расположено 66 тепловых камер.

На тепловых сетях п. Нагорный установлено 78 задвижек, на тепловых сетях п. Новый - 60 задвижек.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и данные о среднем времени, затраченном на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует.

Баланс мощности и ресурса

Централизованное теплоснабжение в Новоавачинском с.п. осуществляется от 2х угольных котельных. Котельная №1 в поселке Нагорный и котельная №3 в поселке Новый.

ИЖС поселков Нагорный и Новый частично отапливается от индивидуальных источников. Поселки Красный и Двуречье полностью отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения.

Объемы годовой выработки тепловой энергии представлены в таблице 29.

Годовая выработка тепловой энергии

| Источник/Годовая выработка тепловой энергии | 2012г. Гкал | 2013г, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 9602,3 | 10713,7 |
| Котельная №3 | 7383,9 | 8619,3 |

Тепловые нагрузки потребителей с разбивкой по административному делению и типу нагрузок представлены в таблице 30.

Тепловые нагрузки

| Населенный пункт/Нагрузка | Централизованное теплоснабжение, Гкал/час |  |  |  | Индивидуальные источники, Гкал/час* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Сумма |  |
| Новый | 1,7584 | 0,2013 | 0 | 1,9597 | 0,1640 |
| Нагорный | 2,5935 | 0,2759 | 0 | 2,8694 | 0,9100 |
| Красный | - | - | - | - | 0,4800 |
| Двуречье | - | - | - | - | 0,5200 |

*Указана расчетная суммарная нагрузка индивидуальных тепловых источников.

Значение потребления тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха за отопительный период указаны в Таблице 31. Годовое потребление тепловой энергии равно потреблению тепловой энергии за отопительный период в связи с отсутствием летнего ГВС.

Годовое значение потребления тепловой энергии

| Нагорный |  |
| --- | --- |
| Адрес потребителя | Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал |
| Гагарина 5 | 76,2325 |
| Гагарина 6 | 86,185 |
| Гагарина 7 | 86,2241 |
| Гагарина 8 | 78,4434 |
| Гагарина 13 | 80,3734 |
| Гагарина 17 | 99,9834 |
| Гагарина 16 | 100,996 |
| Гагарина 15 | 28,2153 |
| Гагарина 14 | 117,315 |
| зеленая 7 ДС | 346,862 |
| Первомайская 24 | 626,687 |
| Совхозная 17 | 532,081 |
| Совхозная 19 | 520,057 |
| Первомайская 7а ДК | 128,639 |
| Юбилейная 3 | 250,643 |
| Шоссейная 41 | 131,707 |
| Юбилейная 2 | 263,005 |
| Юбилейная 1 | 249,484 |
| Совхозная 14 | 941,157 |
| Совхозная 16 | 346,233 |
| Совхозная 18 | 75,9944 |
| Совхозная 22 | 113,942 |
| Совхозная 20 | 551,123 |
| Юбилейная 5 | 1627,22 |
| Гагарина 12 | 81,7668 |
| Гагарина 11 | 84,9978 |
| Юбилейная 4 | 689,412 |
| Первомайская 8 | 39,5611 |
| Первомайская 6 | 92,1245 |
| Первомайская 5 | 55,0799 |
| Первомайская 10 | 55,7766 |
| Гагарина 4 | 97,2714 |
| Гагарина 3 | 91,6873 |
| Гагарина 9 | 78,9765 |
| Гагарина 10 | 80,2739 |
| Юбилейная 4 | 689,412 |
| Первомайская 7 | 51,8525 |
| Первомайская Б/Н | 30,1027 |
| Юбилейная 6 Б/Н | 522,136 |
| Итого п.Нагорный: | 10199,2 |
| Новый |  |
| Адрес потребителя | Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал/ |
| Молодежная 13 | 202,704 |
| Молодежная 15 | 233,514 |
| Молодежная 20 | 379,328 |
| Молодежная 17 | 255,633 |
| Молодежная 19 | 385,947 |
| Молодежная 6 | 46,0907 |
| Молодежная 4 | 38,7223 |
| Центральная 3 | 86,089 |
| Центральная 5 | 60,3405 |
| Центральная 10 | 62,3488 |
| Центральная 12 | 119,512 |
| Центральная 8 | 60,8417 |
| Центральная 6 | 88,5025 |
| Молодежная 2 | 609,355 |
| Молодежная 1 | 245,645 |
| Молодежная 3 | 65,9352 |
| Молодежная 1а | 24,0957 |
| Молодежная 21 | 377,661 |
| Молодежная 8 ДС | 339,949 |
| Молодежная 25 | 519,986 |
| Молодежная 22 | 524,578 |
| Молодежная 22а | 518,958 |
| Полевая 8 | 108,77 |
| Полевая 6 | 108,766 |
| Полевая 4 | 221,045 |
| Полевая 2 | 219,289 |
| Молодежная 23/23а | 1062,03 |
| Итого п.Новый: | 6965,64 |
| Итого с.п. Новоавачинское: | 17164,9 |

Значение потребления тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии с разбивкой по потребителям приведены в таблице 32.

Адресный перечень потребителей тепловой энергии

| Нагорный |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| Гагарина 5 | 0,01996 | 0,00148 |
| Гагарина 6 | 0,02301 | 0,00124 |
| Гагарина 7 | 0,02278 | 0,00148 |
| Гагарина 8 | 0,02083 | 0,00124 |
| Гагарина 13 | 0,02187 | 0,00074 |
| Гагарина 17 | 0,02615 | 0,00198 |
| Гагарина 16 | 0,02668 | 0,00173 |
| Гагарина 15 | 0,00621 | 0,00173 |
| Гагарина 14 | 0,03128 | 0,00173 |
| зеленая 7 ДС | 0,09759 | 0 |
| Первомайская 24 | 0,17558 | 0,00073 |
| Совхозная 17 | 0,12943 | 0,02027 |
| Совхозная 19 | 0,12703 | 0,01928 |
| Первомайская 7а ДК | 0,03586 | 0,00033 |
| Юбилейная 3 | 0,06285 | 0,00766 |
| Шоссейная 41 | 0,03705 | 0 |
| Юбилейная 2 | 0,06312 | 0,01088 |
| Юбилейная 1 | 0,06302 | 0,00717 |
| Совхозная 14 | 0,22276 | 0,04202 |
| Совхозная 16 | 0,0848 | 0,01261 |
| Совхозная 18 | 0,02136 | 1,60E-05 |
| Совхозная 22 | 0,03197 | 8,20E-05 |
| Совхозная 20 | 0,13775 | 0,0173 |
| Юбилейная 5 | 0,39526 | 0,06254 |
| Гагарина 12 | 0,02103 | 0,00198 |
| Гагарина 11 | 0,02342 | 0,00049 |
| Юбилейная 4 | 0,17109 | 0,02287 |
| Первомайская 8 | 0,01071 | 0,00042 |
| Первомайская 6 | 0,02451 | 0,00141 |
| Первомайская 5 | 0,01493 | 0,00057 |
| Первомайская 10 | 0,01527 | 0,00042 |
| Гагарина 4 | 0,02638 | 0,00099 |
| Гагарина 3 | 0,02481 | 0,00099 |
| Гагарина 9 | 0,02074 | 0,00148 |
| Гагарина 10 | 0,02135 | 0,00124 |
| Юбилейная 4 | 0,17109 | 0,02287 |
| Первомайская 7 | 0,01431 | 0,00028 |
| Первомайская Б/Н | 0,00819 | 0,00028 |
| Юбилейная 6 Б/Н | 0,14146 | 0,00544 |
| Итого п.Нагорный: | 2,59346 | 0,27597 |
| Новый |  |  |
| Адрес потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| Молодежная 13 | 0,05184 | 0,00519 |
| Молодежная 15 | 0,05902 | 0,00667 |
| Молодежная 20 | 0,09312 | 0,0136 |
| Молодежная 17 | 0,06302 | 0,0089 |
| Молодежная 19 | 0,09672 | 0,01187 |
| Молодежная 6 | 0,0124 | 0,00057 |
| Молодежная 4 | 0,00912 | 0,00178 |
| Центральная 3 | 0,02309 | 0,00113 |
| Центральная 5 | 0,01655 | 0,00042 |
| Центральная 10 | 0,01655 | 0,00099 |
| Центральная 12 | 0,03278 | 0,00085 |
| Центральная 8 | 0,01655 | 0,00057 |
| Центральная 6 | 0,02433 | 0,00057 |
| Молодежная 2 | 0,14863 | 0,0228 |
| Молодежная 1 | 0,06095 | 0,00816 |
| Молодежная 3 | 0,01835 | 0,0002 |
| Молодежная 1а | 0,00678 | 0 |
| Молодежная 21 | 0,0929 | 0,01335 |
| Молодежная 8 ДС | 0,09529 | 0,00035 |
| Молодежная 25 | 0,12874 | 0,01755 |
| Молодежная 22 | 0,13026 | 0,01732 |
| Молодежная 22а | 0,1287 | 0,0173 |
| Полевая 8 | 0,02937 | 0,00124 |
| Полевая 6 | 0,02936 | 0,00124 |
| Полевая 4 | 0,05873 | 0,00346 |
| Полевая 2 | 0,05873 | 0,00297 |
| Молодежная 23/23а | 0,25652 | 0,04227 |
| Итого п.Новый: | 1,75841 | 0,20132 |
| Итого с.п. Новоавачинское: | 4,35186 | 0,47729 |

Во всех случаях присоединения абонентов к тепловой сети зависимое, ГВС осуществляется по открытой схеме.

Балансы тепловой мощности котельных представлены в таблице 33.

Балансы тепловой мощности котельных представлены

| Наименование котельной | Установленная/ располагаемая мощность котельной, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Нагрузка на собственные нужды, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Средние тепловые потери в сетях, Гкал/час | Резерв(+), дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 4,56/4,56 | 2,8694 | 0,07 | 4,49 | 0,314 | +1,3066 |
| Котельная №3 | 2,4/2,4 | 1,9597 | 0,03 | 2,37 | 0,216 | +0,1943 |

На котельных Новоавачинского с.п. не наблюдается дефицита тепловой энергии. Резерв тепловой мощности позволяет подключить перспективных потребителей.

Источником водоснабжения котельных является водопровод. Системы химводоподготовки и деаэрации подпитки теплосети на котельной отсутствует. В качестве теплоносителя принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70°С. Передача тепла потребителям осуществляется по зависимой схеме. По данным теплоснабжающей организации, среднесуточный расход воды на подпитку тепловых сетей представлен в таблице 34.

Среднесуточный расход воды на подпитку тепловых сетей

| Источник тепловой энергии | Расход на подпитку, м3/сутки |
| --- | --- |
| Котельная №1 | 113 |
| Котельная №3 | 80 |

Часовой расход на подпитку составляет 4,7 м3/час для котельной №1 и 3,3 м3/час для котельной №3. В перспективе развития сети централизованного теплоснабжения с.п. Новоавачинское расход на подпитку существенно снизится из-за перехода на закрытую схему ГВС, ремонта и реконструкции тепловых сетей. Развитие системы централизованного теплоснабжения предусматривает установку водоподготовительного оборудования. Его производительность должна составлять для котельной №1 2 м3/час и 1,5 м3/час для котельной №3, согласно данным приведенным в главе 5.

Системы химводоподготовки и деаэрации подпитки теплосети на котельных отсутствуют.

Согласно СНиП 41-02-2003 при авариях на источнике тепла должна обеспечиваться 100% подача тепла потребителям первой категории, подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 35.

Подача теплоты на отопление и вентиляцию потребителям второй и третьей категорий

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 10 | - 20 | - 30 | - 40 | - 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Суммарный расход теплоносителя в тепловой сети котельной №1 составляет 113 т/час, котельной №3 - 80 т/час. Таким образом в случае аварий на тепловых сетях, необходимый объём теплоносителя не должен снизиться более чем на величину, указанную в таблице 35 при определенных температурах наружного воздуха.

Фактические годовые расходы топлива представлены в таблице 36

Годовой расход топлива

| № п/п | Наименование котельной | Расход топлива за 2012г., тыс. тонн | Расход топлива за 2013г., тыс. тонн | Вид топлива: основное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 3,322 | 3,707 | Уголь |
| 2 | Котельная №3 | 2,506 | 2,925 |  |

Основным топливом на котельных является каменный уголь.

В качестве резервного топлива на котельных используются древесные отходы и торф. Высокая доступность и достаточные объемы природных запасов торфа, в качестве резервного топлива, обуславливает быструю доставку и своевременное обеспечение котельных. Так же возможно использование древесных отходов, которые в достаточном количестве могут поставляться с деревообрабатывающих предприятий.

Фактические потери значительно превышают нормативные из-за общего износа системы централизованного теплоснабжения.

Показатели фактических и нормативных потерь приведены в таблице 37

Показатели тепловых потерь

| Источник | Тепловые потери, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фактические | Нормативные |
| Котельная №1 | 0,3140 | 0,1599 |
| Котельная №3 | 0,2160 | 0,0895 |

Исходя из рассчитанных часовых потерь тепловых сетей можно оценить величину годовых потерь, которые составят 3472,56 Гкал в год и 10417,68 Гкал за три года.

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

п. Нагорный

Теплопотребление п. Нагорный

| № | Наименование | Общая площадь, м² | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| БМК № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая зона | 12890 | 0,827 | 0,665 | 0,074 | 1,566 |
| 2 | Среднеэтажная жилая застройка | 13980 | 1,31 | 0 | 0,466 | 1,776 |
| 3 | Малоэтажная жилая застройка | 1600 | 0,138 | 0 | 0,09 | 0,228 |
| 4 | Индивидуальная жилая застройка | 4000 | 0,344 | 0 | 0,133 | 0,477 |
| ВСЕГО: |  |  | 2,619 | 0,665 | 0,763 | 4,047 |
| Индивидуальные газовые котлы |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Индивидуальная жилая застройка | 23128 | 1,989 | 0 | 0 | 1,989 |
| 6 | Общественно-деловая зона | 930 | 0,272 | 0,058 | 0,021 | 0,351 |
| ВСЕГО: |  |  | 2,261 | 0,058 | 0,021 | 2,34 |
| ИТОГО по населенному пункту: |  |  | 4,88 | 0,723 | 0,784 | 6,387 |

п. Новый

Теплопотребление п. Новый

| № | Наименование | Общая площадь, м² | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| БМК № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая зона | 4217 | 0,4 | 0,222 | 0,024 | 0,646 |
| 2 | Среднеэтажная жилая застройка | 11664 | 1,003 | 0 | 0,523 | 1,526 |
| 3 | Малоэтажная жилая застройка | 10560 | 0,908 | 0 | 0,498 | 1,406 |
| 4 | Индивидуальная жилая застройка | 3540 | 0,304 | 0 | 0,09 | 0,394 |
| ВСЕГО: |  |  | 2,615 | 0,222 | 1,135 | 3,972 |
| Индивидуальные газовые котлы |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Индивидуальная жилая застройка | 15714 | 1,351 | 0 | 0,524 | 1,875 |
| 6 | ОДЗ | 500 | 0,03 | 0,028 | 0,063 | 0,121 |
| ВСЕГО: |  |  | 1,381 | 0,028 | 0,587 | 1,996 |
| ИТОГО по населенному пункту: |  |  | 3,996 | 0,25 | 1,722 | 5,968 |

п. Красный

Теплопотребление п. Красный

| № | Наименование | Общая площадь, м² | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Индивидуальная газовая котельная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | 1050 | 0,083 | 0,058 | 0,01 | 0,151 |
| Индивидуальные газовые котлы |  |  |  |  |  |  |
|  | Общественно-деловая зона | 2259 | 0,183 | 0,124 | 0,07 | 0,377 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 33600 | 2,89 | 0 | 0,98 | 3,87 |
| ИТОГО по населённому пункту: |  |  | 3,156 | 0,182 | 1,06 | 4,398 |

п. Двуречье

Теплопотребление п. Двуречье

| № | Наименование | Общая площадь, м² | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Индивидуальная газовая котельная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | 375 | 0,03 | 0,021 | 0,005 | 0,056 |
| Индивидуальные газовые котлы |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Общественно-деловая зона | 1245 | 0,084 | 0,075 | 0,081 | 0,24 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 12456 | 1,08 | 0 | 0,301 | 1,381 |
| ИТОГО по населённому пункту: |  |  | 1,194 | 0,096 | 0,387 | 1,677 |

Прогнозы прироста потребления тепловой энергии централизованных источников тепловой энергии, по очередям развития, приведены в таблице 42.

Прирост потребления тепловой энергии централизованных источников тепловой энергии

| Источник централизованного теплоснабжения | Прирост потребления тепловой энергии, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014г | 2019г | 2024г |
| Нагорный БМК №1 | 0,13 | 0,39 | 0,657 |
| Новый БМК №3 | -0,36* | 0,93 | 1,442 |

*Отрицательный	прирост потребления тепловой энергии связан со сносом ветхих зданий.

Прогнозы прироста потребления тепловой энергии индивидуальных источников тепловой энергии на расчетный срок приведены в таблице 43.

Прирост потребления тепловой энергии индивидуальных источников тепловой энергии

| Индивидуальные источники тепловой энергии | Прирост потребления тепловой энергии, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014г | 2019г | 2024г |
| п.Новый | 0,36 | 0,682 | 0,954 |
| п.Нагорный | 0,608 | 0,754 | 0,978 |
| п.Красный | 0,562 | 1,36 | 1,996 |
| п.Двуречье | 0,16 | 0,421 | 0,576 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии Новоавачинского с.п. приведены в Таблице 44.

Система коммерческого учета

В п. Нагорный приборами учета оборудовано 22,7% потребителей, в п. Новый - 34,3%.

Котельные Новоавачинского с.п. не оборудованы приборами учета. Количество энергии, отпущенной потребителям, определяется по приборам учета установленным у потребителей и по расчету, для потребителей у которых отсутствуют приборы учета.

Зоны действия источников ресурсов

Котельная №1 предназначена для теплоснабжения жилых и общественных зданий, расположенных по ул. Совхозная, ул. Гагарина, ул. Первомайская, ул. Юбилейная, ул. Зеленая, ул. Шоссейная в п. Нагорный.

Котельная №3 предназначена для теплоснабжения жилых и общественных зданий, расположенных по ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Полевая в п. Новый.

Зоны действия источников тепловой энергии, с указанием их местоположения, представлены на рисунке 10.

Теплоснабжение территории сельского поселения, не попадающей в зоны действия котельных ПАО "КамчатскЭнерго", осуществляется от индивидуальных источников.

Рисунок 10. Зоны действия источников тепловой энергии

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения, в том числе с учетом перспективной нагрузки и перспективного спроса на ресурс

Резерв и дефицит тепловой мощности нетто котельных Новоавачинского с.п. представлен в Таблице 33.

Согласно данным, приведённым в таблице 33, на котельных Новоавачинского с.п. не наблюдается дефицита тепловой энергии. Резерв тепловой мощности позволяет подключение перспективных потребителей.

Данные по резерву тепловой мощности нетто котельных приведены в таблице 44. Расширение технологических зон действия источников тепловой энергии предусматривает перевооружение и реконструкцию оборудования котельных для обеспечения перспективных нагрузок потребителей тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии Новоавачинского с.п. приведены в Таблице 44.

Перспективные балансы тепловой мощности

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | Нагрузка на собственные нужды, Гкал/час | Нормативные тепловые потери в сетях, Гкал/час | Резерв(+), дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК №1 | 5 | 4,047 | 0,07 | 0,3 | +0,583 |
| БМК №3 | 5 | 3,972 | 0,07 | 0,3 | +0,658 |

Резерв тепловой мощности новых котельных позволяет подключение перспективных абонентов сети централизованного теплоснабжения в случае необходимости.

Надежность системы теплоснабжения

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы:

1. Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества.

2. Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчивоспособности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции.

Надёжность системы теплоснабжения можно оценить исходя из показателей износа тепломеханического оборудования.

Показатели (критерии) надежности.

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз установленного нормативами.

Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 2°С.

Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

Вероятность безотказной работы [P].

Вероятность безотказной работы [Р] для каждого j-го участка трубопровода в течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР

Р =е(-ωjР);

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕ и ωjР, корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты.

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

Р = е-ω;

где ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической формуле:

ω = а·m·Кс·d0,208;

где:

а – эмпирический коэффициент.

При нормативном уровне безотказности а = 0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных по отказам. Допускается принимать равным 0,5 при расчете показателя безотказности и 1,0 при расчете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети. Для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется принимать Кс=1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле:

Кс=3·И2,6

И = n/no

где:

И – индекс утраты ресурса;

n – срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах);

no – расчетный срок службы теплопровода (в годах).

Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы согласно СНиП 41-02-2003 принимаются для:

- источника тепловой энергии – Рит = 0,97;

- тепловых сетей – Ртс = 0,90;

-потребителя теплоты – Рпт = 0,99;

СЦТ – Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчеты показателей (критериев) надежности систем теплоснабжения выполняются с использованием компьютерных программ.

В таблицах 45-46 представлены результаты расчетов надежности системы до наиболее удаленных потребителей. Расчетное значение "стационарной вероятности рабочего состояния сети: п. Нагорный - 0.999687, п. Новый - 0,999726.

Результаты расчета надежности системы п. Нагорный

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гагарина 5 | 7,4 | 0,025 | 0,025 | 3,639345 | 0,274775 | 2,26E-05 | 2,00E-07 | 6,00E-07 |
| 44 | Гагарина 6 | 12 | 0,025 | 0,025 | 3,639044 | 0,274797 | 2,26E-05 | 3,00E-07 | 1,00E-06 |
| 6 | 2 | 34,2 | 0,05 | 0,05 | 4,572607 | 0,218694 | 2,26E-05 | 8,00E-07 | 3,50E-06 |
| 2 | Гагарина 17 | 20,8 | 0,025 | 0,025 | 3,638469 | 0,274841 | 2,26E-05 | 5,00E-07 | 1,70E-06 |
| 3 | Гагарина 13 | 5,6 | 0,025 | 0,025 | 3,639463 | 0,274766 | 2,26E-05 | 1,00E-07 | 5,00E-07 |
| 3 | 4 | 35,6 | 0,08 | 0,08 | 5,811263 | 0,17208 | 2,26E-05 | 8,00E-07 | 4,70E-06 |
| 4 | 5 | 34,6 | 0,08 | 0,08 | 5,811263 | 0,17208 | 2,26E-05 | 8,00E-07 | 4,50E-06 |
| 5 | 6 | 37,5 | 0,05 | 0,05 | 4,572607 | 0,218694 | 2,26E-05 | 8,00E-07 | 3,90E-06 |
| 6 | Гагарина 16 | 17,2 | 0,025 | 0,025 | 3,638704 | 0,274823 | 2,26E-05 | 4,00E-07 | 1,40E-06 |
| 5 | Гагарина 15 | 15 | 0,025 | 0,025 | 3,638848 | 0,274812 | 2,26E-05 | 3,00E-07 | 1,20E-06 |
| 4 | Гагарина 14 | 13 | 0,025 | 0,025 | 3,638979 | 0,274802 | 2,26E-05 | 3,00E-07 | 1,10E-06 |
| Кот. Нагорный №1 | 7 | 5,7 | 0,2 | 0,2 | 11,594204 | 0,08625 | 2,26E-05 | 1,00E-07 | 1,50E-06 |
| 7 | 8 | 167 | 0,2 | 0,2 | 11,594204 | 0,08625 | 2,26E-05 | 3,80E-06 | 4,37E-05 |
| 8 | 9 | 62,7 | 0,15 | 0,15 | 8,855297 | 0,112927 | 2,26E-05 | 1,40E-06 | 1,25E-05 |
| 9 | зеленая 7 ДС | 62,6 | 0,1 | 0,1 | 6,66691 | 0,149995 | 2,26E-05 | 1,40E-06 | 9,40E-06 |
| 9 | 10 | 104,8 | 0,1 | 0,1 | 6,66691 | 0,149995 | 2,26E-05 | 2,40E-06 | 1,58E-05 |
| 10 | 11 | 49,1 | 0,1 | 0,1 | 6,66691 | 0,149995 | 2,26E-05 | 1,10E-06 | 7,40E-06 |
| 11 | Первомайская 24 | 27,3 | 0,1 | 0,1 | 6,66691 | 0,149995 | 2,26E-05 | 6,00E-07 | 4,10E-06 |
| 10 | 12 | 6,9 | 0,04 | 0,04 | 4,187083 | 0,23883 | 2,26E-05 | 2,00E-07 | 7,00E-07 |
| 12 | Первомайская 24а | 10 | 0,04 | 0,04 | 4,187083 | 0,23883 | 2,26E-05 | 2,00E-07 | 9,00E-07 |
| 12 | кн | 16,1 | 0,04 | 0,04 | 4,187083 | 0,23883 | 2,26E-05 | 4,00E-07 | 1,50E-06 |
| 8 | 50 | 75 | 0,15 | 0,15 | 8,855297 | 0,112927 | 2,26E-05 | 1,70E-06 | 1,50E-05 |
| 13 | 14 | 29,2 | 0,05 | 0,05 | 4,578696 | 0,218403 | 2,26E-05 | 7,00E-07 | 3,00E-06 |
| 14 | Совхозная 17 | 2 | 0,05 | 0,05 | 4,578696 | 0,218403 | 2,26E-05 | 0 | 2,00E-07 |
| 13 | 15 | 71,2 | 0,15 | 0,15 | 8,855297 | 0,112927 | 2,26E-05 | 1,60E-06 | 1,42E-05 |
| 15 | 16 | 26,2 | 0,15 | 0,15 | 8,855297 | 0,112927 | 2,26E-05 | 6,00E-07 | 5,20E-06 |
| 16 | Первомайская 7а ДК | 67,8 | 0,08 | 0,08 | 5,83145 | 0,171484 | 2,26E-05 | 1,50E-06 | 8,90E-06 |
| 15 | 17 | 109,9 | 0,15 | 0,15 | 8,948105 | 0,111756 | 2,26E-05 | 2,50E-06 | 2,22E-05 |
| 17 | 18 | 29,2 | 0,1 | 0,1 | 6,682175 | 0,149652 | 2,26E-05 | 7,00E-07 | 4,40E-06 |
| 18 | Юбилейная 3 | 24,5 | 0,05 | 0,05 | 4,579703 | 0,218355 | 2,26E-05 | 6,00E-07 | 2,50E-06 |
| 18 | 19 | 25,8 | 0,1 | 0,1 | 6,682175 | 0,149652 | 2,26E-05 | 6,00E-07 | 3,90E-06 |
| 19 | Шоссейная 41 | 33,6 | 0,05 | 0,05 | 4,578335 | 0,21842 | 2,26E-05 | 8,00E-07 | 3,50E-06 |
| 20 | Юбилейная 1 | 19,1 | 0,05 | 0,05 | 4,580515 | 0,218316 | 2,26E-05 | 4,00E-07 | 2,00E-06 |
| 20 | 21 | 65,6 | 0,1 | 0,1 | 6,682175 | 0,149652 | 2,26E-05 | 1,50E-06 | 9,90E-06 |
| 21 | 22 | 71,1 | 0,08 | 0,08 | 5,775011 | 0,17316 | 2,26E-05 | 1,60E-06 | 9,30E-06 |
| 22 | Совхозная 14 | 30,4 | 0,08 | 0,08 | 5,775011 | 0,17316 | 2,26E-05 | 7,00E-07 | 4,00E-06 |
| 22 | 23 | 58,5 | 0,08 | 0,08 | 5,775011 | 0,17316 | 2,26E-05 | 1,30E-06 | 7,60E-06 |
| 23 | Совхозная 16 | 12 | 0,05 | 0,05 | 4,581582 | 0,218265 | 2,26E-05 | 3,00E-07 | 1,20E-06 |
| 23 | 24 | 41,4 | 0,08 | 0,08 | 5,775011 | 0,17316 | 2,26E-05 | 9,00E-07 | 5,40E-06 |
| 24 | Совхозная 18 | 5 | 0,05 | 0,05 | 4,582634 | 0,218215 | 2,26E-05 | 1,00E-07 | 5,00E-07 |
| 24 | 25 | 80 | 0,08 | 0,08 | 5,775011 | 0,17316 | 2,26E-05 | 1,80E-06 | 1,04E-05 |
| 25 | Совхозная 22 | 8,4 | 0,05 | 0,05 | 4,576817 | 0,218492 | 2,26E-05 | 2,00E-07 | 9,00E-07 |
| 25 | Совхозная 20 | 35,3 | 0,05 | 0,05 | 4,576817 | 0,218492 | 2,26E-05 | 8,00E-07 | 3,60E-06 |
| 26 | Юбилейная 5 | 18,9 | 0,08 | 0,08 | 5,844371 | 0,171105 | 2,26E-05 | 4,00E-07 | 2,50E-06 |
| 26 | 49 | 100 | 0,1 | 0,1 | 6,694194 | 0,149383 | 2,26E-05 | 2,30E-06 | 1,51E-05 |
| 3 | 27 | 40 | 0,08 | 0,08 | 5,811263 | 0,17208 | 2,26E-05 | 9,00E-07 | 5,20E-06 |
| 27 | Гагарина 12 | 11,2 | 0,025 | 0,025 | 3,639097 | 0,274793 | 2,26E-05 | 3,00E-07 | 9,00E-07 |
| 27 | 28 | 34 | 0,08 | 0,08 | 5,811263 | 0,17208 | 2,26E-05 | 8,00E-07 | 4,50E-06 |
| 28 | Гагарина 11 | 7 | 0,025 | 0,025 | 3,639372 | 0,274773 | 2,26E-05 | 2,00E-07 | 6,00E-07 |
| 29 | 30 | 77,8 | 0,1 | 0,1 | 6,72424 | 0,148716 | 2,26E-05 | 1,80E-06 | 1,18E-05 |
| 30 | Юбилейная 4 | 41,3 | 0,05 | 0,05 | 4,575418 | 0,218559 | 2,26E-05 | 9,00E-07 | 4,30E-06 |
| 29 | 31 | 44 | 0,15 | 0,15 | 8,855297 | 0,112927 | 2,26E-05 | 1,00E-06 | 8,80E-06 |
| 16 | 32 | 96 | 0,15 | 0,15 | 8,855297 | 0,112927 | 2,26E-05 | 2,20E-06 | 1,92E-05 |
| 32 | 29 | 46,2 | 0,15 | 0,15 | 8,855297 | 0,112927 | 2,26E-05 | 1,00E-06 | 9,20E-06 |
| 32 | 33 | 26,6 | 0,05 | 0,05 | 4,573344 | 0,218658 | 2,26E-05 | 6,00E-07 | 2,70E-06 |
| 33 | 34 | 40,2 | 0,05 | 0,05 | 4,573344 | 0,218658 | 2,26E-05 | 9,00E-07 | 4,10E-06 |
| 34 | 35 | 47,4 | 0,025 | 0,025 | 3,634569 | 0,275136 | 2,26E-05 | 1,10E-06 | 3,90E-06 |
| 35 | Первомайская 8 | 8,8 | 0,025 | 0,025 | 3,634569 | 0,275136 | 2,26E-05 | 2,00E-07 | 7,00E-07 |
| 34 | Первомайская 6 | 6,2 | 0,025 | 0,025 | 3,634569 | 0,275136 | 2,26E-05 | 1,00E-07 | 5,00E-07 |
| 33 | Первомайская 5 | 6,8 | 0,025 | 0,025 | 3,638351 | 0,27485 | 2,26E-05 | 2,00E-07 | 6,00E-07 |
| 33 | Первомайская 10 | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 3,638351 | 0,27485 | 2,26E-05 | 4,00E-07 | 1,30E-06 |
| 31 | 36 | 71,6 | 0,1 | 0,1 | 6,655237 | 0,150258 | 2,26E-05 | 1,60E-06 | 1,07E-05 |
| 31 | 37 | 57,3 | 0,08 | 0,08 | 5,805476 | 0,172251 | 2,26E-05 | 1,30E-06 | 7,50E-06 |
| 37 | 38 | 34,4 | 0,08 | 0,08 | 5,805476 | 0,172251 | 2,26E-05 | 8,00E-07 | 4,50E-06 |
| 38 | 39 | 36,1 | 0,08 | 0,08 | 5,805476 | 0,172251 | 2,26E-05 | 8,00E-07 | 4,70E-06 |
| 39 | 40 | 38,3 | 0,08 | 0,08 | 5,805476 | 0,172251 | 2,26E-05 | 9,00E-07 | 5,00E-06 |
| 40 | Гагарина 4 | 17,4 | 0,025 | 0,025 | 3,638691 | 0,274824 | 2,26E-05 | 4,00E-07 | 1,40E-06 |
| 39 | Гагарина 3 | 17 | 0,025 | 0,025 | 3,638717 | 0,274822 | 2,26E-05 | 4,00E-07 | 1,40E-06 |
| 36 | Гагарина 9 | 14,7 | 0,025 | 0,025 | 3,638868 | 0,274811 | 2,26E-05 | 3,00E-07 | 1,20E-06 |
| 36 | 41 | 54,8 | 0,1 | 0,1 | 6,655237 | 0,150258 | 2,26E-05 | 1,20E-06 | 8,20E-06 |
| 41 | Гагарина 10 | 8,2 | 0,025 | 0,025 | 3,639293 | 0,274779 | 2,26E-05 | 2,00E-07 | 7,00E-07 |
| 36 | 42 | 38,7 | 0,1 | 0,1 | 6,655237 | 0,150258 | 2,26E-05 | 9,00E-07 | 5,80E-06 |
| 42 | 43 | 41,6 | 0,1 | 0,1 | 6,655237 | 0,150258 | 2,26E-05 | 9,00E-07 | 6,20E-06 |
| 43 | 44 | 28,2 | 0,1 | 0,1 | 6,655237 | 0,150258 | 2,26E-05 | 6,00E-07 | 4,20E-06 |
| 44 | 1 | 42,7 | 0,1 | 0,1 | 6,655237 | 0,150258 | 2,26E-05 | 1,00E-06 | 6,40E-06 |
| 43 | Гагарина 7 | 14 | 0,025 | 0,025 | 3,638913 | 0,274807 | 2,26E-05 | 3,00E-07 | 1,10E-06 |
| 42 | Гагарина 8 | 10 | 0,025 | 0,025 | 3,639175 | 0,274788 | 2,26E-05 | 2,00E-07 | 8,00E-07 |
| 17 | 45 | 54,8 | 0,15 | 0,15 | 8,836757 | 0,113164 | 2,26E-05 | 1,20E-06 | 1,09E-05 |
| 45 | 46 | 45,4 | 0,15 | 0,15 | 8,836757 | 0,113164 | 2,26E-05 | 1,00E-06 | 9,10E-06 |
| 46 | 26 | 98 | 0,15 | 0,15 | 8,836757 | 0,113164 | 2,26E-05 | 2,20E-06 | 1,95E-05 |
| 19 | 47 | 29 | 0,1 | 0,1 | 6,682175 | 0,149652 | 2,26E-05 | 7,00E-07 | 4,40E-06 |
| 47 | 20 | 50 | 0,1 | 0,1 | 6,682175 | 0,149652 | 2,26E-05 | 1,10E-06 | 7,50E-06 |
| 47 | 48 | 12,4 | 0,05 | 0,05 | 4,580845 | 0,2183 | 2,26E-05 | 3,00E-07 | 1,30E-06 |
| 48 | Юбилейная 2 | 4,5 | 0,05 | 0,05 | 4,580845 | 0,2183 | 2,26E-05 | 1,00E-07 | 5,00E-07 |
| 30 | Юбилейная 4 | 11,7 | 0,05 | 0,05 | 4,575418 | 0,218559 | 2,26E-05 | 3,00E-07 | 1,20E-06 |
| 35 | Первомайская 7 | 18 | 0,025 | 0,025 | 3,634569 | 0,275136 | 2,26E-05 | 4,00E-07 | 1,50E-06 |
| 49 | 3 | 64,8 | 0,1 | 0,1 | 6,694194 | 0,149383 | 2,26E-05 | 1,50E-06 | 9,80E-06 |
| 49 | Юбилейная 6 Б/Н | 47 | 0,08 | 0,08 | 5,836946 | 0,171322 | 2,26E-05 | 1,10E-06 | 6,20E-06 |
| 32 | Первомайская Б/Н | 25 | 0,025 | 0,025 | 3,638194 | 0,274862 | 2,26E-05 | 6,00E-07 | 2,10E-06 |
| 50 | 13 | 115,3 | 0,15 | 0,15 | 8,855297 | 0,112927 | 2,26E-05 | 2,60E-06 | 2,30E-05 |
| 50 | Совхозная 19 | 25 | 0,05 | 0,05 | 4,579628 | 0,218358 | 2,26E-05 | 6,00E-07 | 2,60E-06 |

Результаты расчета надежности системы п. Новый.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. Новый | 1 | 38,35 | 0,2 | 0,2 | 11,526485 | 0,086757 | 2,26E-05 | 9,00E-07 | 1,00E-05 |
| 1 | 2 | 31,5 | 0,2 | 0,2 | 11,526485 | 0,086757 | 2,26E-05 | 7,00E-07 | 8,20E-06 |
| 2 | молодежная 13 | 10,65 | 0,05 | 0,05 | 4,581785 | 0,218256 | 2,26E-05 | 2,00E-07 | 1,10E-06 |
| 2 | 3 | 21,9 | 0,2 | 0,2 | 11,526485 | 0,086757 | 2,26E-05 | 5,00E-07 | 5,70E-06 |
| 3 | молодежная 15 | 10,4 | 0,1 | 0,1 | 6,702586 | 0,149196 | 2,26E-05 | 2,00E-07 | 1,60E-06 |
| 3 | 4 | 51,4 | 0,1 | 0,1 | 6,702586 | 0,149196 | 2,26E-05 | 1,20E-06 | 7,80E-06 |
| 4 | молодежная 20 | 16,65 | 0,05 | 0,05 | 4,580883 | 0,218299 | 2,26E-05 | 4,00E-07 | 1,70E-06 |
| 3 | 5 | 78,7 | 0,1 | 0,1 | 6,702586 | 0,149196 | 2,26E-05 | 1,80E-06 | 1,19E-05 |
| 5 | молодежная 17 | 7,5 | 0,05 | 0,05 | 4,582258 | 0,218233 | 2,26E-05 | 2,00E-07 | 8,00E-07 |
| 5 | молодежная 19 | 45,05 | 0,04 | 0,04 | 4,185698 | 0,238909 | 2,26E-05 | 1,00E-06 | 4,30E-06 |
| 3 | 6 | 68,9 | 0,2 | 0,2 | 11,526485 | 0,086757 | 2,26E-05 | 1,60E-06 | 1,79E-05 |
| 6 | 7 | 12,45 | 0,1 | 0,1 | 6,726139 | 0,148674 | 2,26E-05 | 3,00E-07 | 1,90E-06 |
| 7 | молодежная 6 | 11 | 0,05 | 0,05 | 4,581732 | 0,218258 | 2,26E-05 | 2,00E-07 | 1,10E-06 |
| 7 | 8 | 18,5 | 0,1 | 0,1 | 6,726139 | 0,148674 | 2,26E-05 | 4,00E-07 | 2,80E-06 |
| 8 | 9 | 36,3 | 0,04 | 0,04 | 4,181229 | 0,239164 | 2,26E-05 | 8,00E-07 | 3,40E-06 |
| 9 | молодежная 4 | 22,7 | 0,04 | 0,04 | 4,181229 | 0,239164 | 2,26E-05 | 5,00E-07 | 2,10E-06 |
| 9 | центральная 3 | 24,9 | 0,04 | 0,04 | 4,181229 | 0,239164 | 2,26E-05 | 6,00E-07 | 2,30E-06 |
| 8 | 10 | 19 | 0,1 | 0,1 | 6,726139 | 0,148674 | 2,26E-05 | 4,00E-07 | 2,90E-06 |
| 10 | центральная 5 | 11,4 | 0,04 | 0,04 | 4,189568 | 0,238688 | 2,26E-05 | 3,00E-07 | 1,10E-06 |
| 10 | 11 | 22,35 | 0,1 | 0,1 | 6,726139 | 0,148674 | 2,26E-05 | 5,00E-07 | 3,40E-06 |
| 11 | 12 | 30,3 | 0,04 | 0,04 | 4,172161 | 0,239684 | 2,26E-05 | 7,00E-07 | 2,90E-06 |
| 12 | центральная 10 | 12,8 | 0,04 | 0,04 | 4,172161 | 0,239684 | 2,26E-05 | 3,00E-07 | 1,20E-06 |
| 12 | центральная 12 | 55,8 | 0,04 | 0,04 | 4,172161 | 0,239684 | 2,26E-05 | 1,30E-06 | 5,30E-06 |
| 11 | 13 | 15 | 0,04 | 0,04 | 4,172161 | 0,239684 | 2,26E-05 | 3,00E-07 | 1,40E-06 |
| 13 | центральная 8 | 12,35 | 0,04 | 0,04 | 4,172161 | 0,239684 | 2,26E-05 | 3,00E-07 | 1,20E-06 |
| 13 | 14 | 25 | 0,04 | 0,04 | 4,172161 | 0,239684 | 2,26E-05 | 6,00E-07 | 2,40E-06 |
| 14 | центральная 6 | 11,5 | 0,04 | 0,04 | 4,172161 | 0,239684 | 2,26E-05 | 3,00E-07 | 1,10E-06 |
| 1 | 16 | 52,85 | 0,1 | 0,1 | 6,720337 | 0,148802 | 2,26E-05 | 1,20E-06 | 8,00E-06 |
| 16 | 17 | 26,5 | 0,1 | 0,1 | 6,720337 | 0,148802 | 2,26E-05 | 6,00E-07 | 4,00E-06 |
| 17 | 18 | 9,75 | 0,1 | 0,1 | 6,720337 | 0,148802 | 2,26E-05 | 2,00E-07 | 1,50E-06 |
| 17 | молодежная 2 | 134,9 | 0,05 | 0,05 | 4,563107 | 0,219149 | 2,26E-05 | 3,00E-06 | 1,39E-05 |
| 18 | молодежная 1 | 12,2 | 0,05 | 0,05 | 4,581552 | 0,218267 | 2,26E-05 | 3,00E-07 | 1,30E-06 |
| 18 | 19 | 19,3 | 0,025 | 0,025 | 3,635393 | 0,275073 | 2,26E-05 | 4,00E-07 | 1,60E-06 |
| 19 | молодежная 3 | 4,1 | 0,025 | 0,025 | 3,635393 | 0,275073 | 2,26E-05 | 1,00E-07 | 3,00E-07 |
| 19 | молодежная 1а | 44,4 | 0,025 | 0,025 | 3,635393 | 0,275073 | 2,26E-05 | 1,00E-06 | 3,60E-06 |
| 6 | 20 | 99,6 | 0,08 | 0,08 | 5,823047 | 0,171731 | 2,26E-05 | 2,20E-06 | 1,31E-05 |
| 20 | 21 | 54,6 | 0,05 | 0,05 | 4,574336 | 0,218611 | 2,26E-05 | 1,20E-06 | 5,60E-06 |
| 21 | молодежная 21 | 5,6 | 0,05 | 0,05 | 4,574336 | 0,218611 | 2,26E-05 | 1,00E-07 | 6,00E-07 |
| 6 | 22 | 43,7 | 0,2 | 0,2 | 11,526485 | 0,086757 | 2,26E-05 | 1,00E-06 | 1,14E-05 |
| 22 | молодежная 8 ДС | 21,7 | 0,05 | 0,05 | 4,580124 | 0,218335 | 2,26E-05 | 5,00E-07 | 2,20E-06 |
| 22 | 23 | 53,7 | 0,2 | 0,2 | 11,526485 | 0,086757 | 2,26E-05 | 1,20E-06 | 1,40E-05 |
| 23 | 24 | 114,8 | 0,1 | 0,1 | 6,698165 | 0,149295 | 2,26E-05 | 2,60E-06 | 1,73E-05 |
| 24 | 25 | 38,5 | 0,1 | 0,1 | 6,698165 | 0,149295 | 2,26E-05 | 9,00E-07 | 5,80E-06 |
| 25 | молодежная 25 | 20,9 | 0,08 | 0,08 | 5,843842 | 0,17112 | 2,26E-05 | 5,00E-07 | 2,80E-06 |
| 23 | 26 | 95,5 | 0,08 | 0,08 | 5,779886 | 0,173014 | 2,26E-05 | 2,20E-06 | 1,25E-05 |
| 26 | молодежная 22 | 35 | 0,08 | 0,08 | 5,779886 | 0,173014 | 2,26E-05 | 8,00E-07 | 4,60E-06 |
| 26 | 27 | 48 | 0,08 | 0,08 | 5,779886 | 0,173014 | 2,26E-05 | 1,10E-06 | 6,30E-06 |
| 27 | молодежная 22а | 28,4 | 0,08 | 0,08 | 5,779886 | 0,173014 | 2,26E-05 | 6,00E-07 | 3,70E-06 |
| 26 | 28 | 56,05 | 0,08 | 0,08 | 5,779886 | 0,173014 | 2,26E-05 | 1,30E-06 | 7,30E-06 |
| 28 | 29 | 39,2 | 0,04 | 0,04 | 4,163127 | 0,240204 | 2,26E-05 | 9,00E-07 | 3,70E-06 |
| 29 | полевая 8 | 15,9 | 0,04 | 0,04 | 4,163127 | 0,240204 | 2,26E-05 | 4,00E-07 | 1,50E-06 |
| 29 | 30 | 51,5 | 0,04 | 0,04 | 4,163127 | 0,240204 | 2,26E-05 | 1,20E-06 | 4,80E-06 |
| 30 | полевая 6 | 12,8 | 0,04 | 0,04 | 4,163127 | 0,240204 | 2,26E-05 | 3,00E-07 | 1,20E-06 |
| 30 | 31 | 51,8 | 0,04 | 0,04 | 4,163127 | 0,240204 | 2,26E-05 | 1,20E-06 | 4,90E-06 |
| 31 | полевая 4 | 13,6 | 0,04 | 0,04 | 4,163127 | 0,240204 | 2,26E-05 | 3,00E-07 | 1,30E-06 |
| 31 | 32 | 43,8 | 0,04 | 0,04 | 4,163127 | 0,240204 | 2,26E-05 | 1,00E-06 | 4,10E-06 |
| 32 | полевая 2 | 12,7 | 0,04 | 0,04 | 4,163127 | 0,240204 | 2,26E-05 | 3,00E-07 | 1,20E-06 |
| 24 | молодежная 23/23а | 21 | 0,08 | 0,08 | 5,843816 | 0,171121 | 2,26E-05 | 5,00E-07 | 2,80E-06 |

Расчетные пути для оценки надежности тепловых сетей от котельной представлены на рисунках 11-12.

Рисунок 11. Маршруты расчета надежности сетей котельной №1

Рисунок 12. Маршруты расчета надежности сетей котельной №3

Цены (тарифы) на тепловую энергию

Динамика изменения тарифов за последние три года приведена в таблице 476 и на рисунке 13.

Тарифы на тепловую энергию

| Тариф на тепловую энергию за 1 Гкал | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость, руб. | 3549,23 | 3828,23 | 4184,28 | 4227,08 |

Рисунок 13. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию

Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ПАО «Камчатскэнерго» потребителям Новоавачинского сельского поселения Елизовского района с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года приведен в таблице 48.

Тарифы на тепловую энергию

| Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (период) |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 |
| Население (тарифы указываются без учета НДС) |  |  |  |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01.2014 -30.06.2014 | 4 090,97 | - |
|  | 01.07.2014 - 31.12.2014 | 4 102,71 | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01.2014 -30.06.2014 | 4 827,34 | - |
|  | 01.07.2014 - 31.12.2014 | 4 841,20 | - |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тариф на теплоноситель (ГВС), поставляемый ПАО «Камчатскэнерго» потребителям Новоавачинского сельского поселения Елизовского района с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года без НДС приведен в таблице 49.

Тариф на теплоноситель (ГВС)

| Вид тарифа | Год (период) | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вода | Пар |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
| одноставочный руб./куб.м | 01.01.2014 -30.06.2014 | 26,88 | - |
|  | 01.07.2014 - 31.12.2014 | 27,98 | - |

Льготные тарифы на тепловую энергию на нужды отопления, поставляемую ПАО «Камчатскэнерго» населению и исполнителям коммунальных услуг для населения Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года приведен в таблице 50.

Льготные тарифы на тепловую энергию на нужды отопления

| Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (период) |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01.2014 -30.06.2014 | 3 280,00 | - |
|  | 01.07.2014 - 31.12.2014 | - | - |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Льготные тарифы на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения, поставляемую ПАО «Камчатскэнерго» населению и исполнителям коммунальных услуг для населения Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года приведен в таблице 51.

Льготные тарифы на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения

| Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (период) |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01.2014 -30.06.2014 | 2 915,93 | - |
|  | 01.07.2014 - 31.12.2014 | - | - |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Льготные тарифы на тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения, поставляемую ПАО «Камчатскэнерго» населению и исполнителям коммунальных услуг для населения Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года приведен в таблице 52.

Льготные тарифы на тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения

| Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (период) |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01.2014 -30.06.2014 | - | - |
|  | 01.07.2014 - 31.12.2014 | 3 417,76 | - |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

С 10 февраля 2014 года по 31 декабря 2014 года ставка платы для заявителей за одно подключение к системам теплоснабжения ПАО «Камчатскэнерго» объектов, тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, в размере 550 руб. с учетом НДС (466,1 руб. без учета НДС).

Плановые экономически обоснованные расходы на подключение к системам теплоснабжения ПАО «Камчатскэнерго» объектов, тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, составляет 3 621,80 тыс. руб. (без учета НДС).

Плановые выпадающие доходы ПАО «Камчатскэнерго» от подключения указанных объектов заявителей составляют 3 616,20 тыс. руб. (без учета НДС).

Данные о плате за одно подключение к системам теплоснабжения ПАО "Камчатскэнерго" объектов, тепловая нагрузка которых превышает 0,1 Гкал/час, отсутствуют.

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.

В настоящее время в системе теплоснабжения имеется ряд серьезных проблем, к основным и наиболее важным проблемам можно отнести следующие:

- Высокая стоимость производства и передачи тепловой энергии связана с тем что основным видом топлива является уголь;

- Сверхнормативные тепловые потери через изоляцию. Значительный износ тепловых сетей. Часть участков тепловых сетей отработала нормативный срок эксплуатации, что при дальнейшей эксплуатации увеличивает вероятность возникновения отказов и прорывов на тепловых сетях и соответственно ведет к снижению надежности и эффективности теплоснабжения потребителей тепловой энергии;

- Большой расход теплоносителя на подпитку связан с открытой схемой ГВС и утечками в сетях. Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить снижение расхода теплоносителя на подпитку. Также снизится расход тепловой энергии для подогрева теплоносителя;

- Водоподготовка на котельных отсутствует. В том случае, когда качество сетевой воды не соответствует нормам, возникает перерасход топлива, увеличение потребляемой электроэнергии. Ощутимыми становятся затраты на постоянный преждевременный ремонт трубопроводов и оборудования, вызванный коррозией. И все это ведет к снижению КПД котлов и систем;

- Отсутствие приборов учета тепловой энергии на источнике и у большей части потребителей ведет к некорректному учету отпущенной тепловой энергии и тепловых потерь;

Требуется ликвидация недействующей котельной №2. Котельная находится в санитарно-защитной зоне жилой застройки, что нарушает п.5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения.

В настоящее время в системе теплоснабжения существуют следующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения:

1.Нарастающий износ и физическое старение основных производственных фондов. Средний износ основных фондов к концу 2012 года составил 60 %;

2.Отсутствие систем химводоподготовки;

3.Отсутствие систем автоматизации и диспетчеризации.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

Существующие котельные имеют длительный срок эксплуатации. Для обеспечения экономичности и надёжности работы системы теплоснабжения Новоавачинского с.п. генеральным планом предусматривается замена данных котельных на блочно-модульные, работающие на газе.

2.3. Система газоснабжения

В настоящее время в Новоавачинском сельском поселении природный газ не используется. Население использует сжиженный газ в баллонах – на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственно – бытовых нужд в жилых домах индивидуальной застройки.

Система газоснабжения развита слабо, что препятствует повышению уровня жизни населения и развитию промышленно-хозяйственного комплекса края.

В настоящий период времени компанией ЗАО «ЛОРЭС» ведется проектирование сетей высокого давления I категории (Р до 1,2 МПа) от ГРС Елизово до головных газорегуляторных пунктов (ГГРП) Елизовского городского поселения и населенных пунктов Елизовского муниципального района Камчатского края. Также запроектированы основные сети высокого давления (Р до 0,6 МПа) от ГГРП Елизово до Новоавачинского и Пионерского сельских поселений.

Подача природного газа в Елизовский муниципальный район Камчатского края предусматривается по магистральному газопроводу до строящейся ГРС Елизово.

Система газоснабжения Елизовского городского поселения осуществляется от ГРС Елизово, с выходным давлением до 1,2 МПа (согласно «Схеме газификации Елизовского района, Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов Камчатского края», разработанной ОАО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ» и проектной документации, разработанной ЗАО «ЛОРЕС» от 2012г.).

От ГРС - Елизово (с выходным давлением до 1,2 МПа) отходят газопроводы высокого давления I категории, подводящие газ к перспективным головным газорегуляторным пунктам (ГГРП) в Елизовское городское поселение и населенным пунктам Елизовского муниципального района Камчатского края. В ГГРП происходит снижение давления газа с 1,2 МПа до 0,6 МПа.

Источником газоснабжения в Новоавачинском сельском поселении является головной газорегуляторный пункт (ГГРП 1), расположенный на правом берегу р. Авача, вблизи ул. Набережная Елизовского городского поселения.

От ГГРП 1 (с выходным давлением до 0,6 МПа) отходят газопроводы высокого давления IIкатегории, подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных, предприятий и жилой застройки населенных пунктов Новоавачинского, Пионерского сельских поселений и правобережной части (относительно р. Авача) Елизовского городского поселения.

От ГРП (с выходным давлением до 0,003 МПа) отходят газопроводы низкого давления, подводящие газ к жилым домам и мелким коммунальнобытовым, промышленным потребителям.

Система газоснабжения Новоавачинского сельского поселения принята двухступенчатая - газопроводами высокого и низкого давления II и IV категории (Р до 0,6 и до 0,003 МПа (изб.) соответственно).

В данной схеме рассматриваются газопроводы высокого и низкого давления II и IV категории Р до 0,6 и до 0,003 МПа соответственно.

Схема газопроводов высокого и низкого давления принята тупиковая.

Низшая теплотворная способность природного газа составляет 8311 ккал/м3, согласно данным ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» подразделения в Камчатском крае филиала на Дальнем Востоке.

Характеристика ГРС, по расчетным данным на расчетный срок до 2030г., приведена в таблице 53.

Характеристика ГРС на расчетный срок до 2030г.

| № п/п | Наименование ГРС | Давление на выходе, МПа | Перспективная производительность на2030г., м3/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРС Елизово*2 | 1,2 | 61 046* | на Елизовское городское поселение, населенные пункты Новоавачинского, Пионерского, Николаевского сельских поселений, Вулканного городского поселения и котельные №1, №3 МУП ГВТС Вилючинского городского округа *1 |

* в том числе на Елизовское городское поселение - 32 324 м3/час, Новоавачинское сельское поселение - 6 593

м3/час, Пионерское сельское поселение - 2 936 м3/час, Николаевское сельское поселение - 1 611 м3/час, Вулканный городской округ - 1 922 м3/час, Котельная №1 и №3 МУП ГВТС (ул. Приморская 19 и Вилкова 5) Вилючинского городского округа - 15 630 м3/час.

- 1 Расходы на населенные пункты Пионерского, Николаевского сельских поселений, Вулканного городского поселения и котельные №1, №3 МУП ГВТС Вилючинского городского округа приняты согласно «Схемы газификации Елизовского района, Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов Камчатского края» разработанной ОАО «ГАЗПРОМПРОМГАЗ».

- 2Расход природного газа на ГРС Елизово будет уточняться после разработки схем газоснабжения всех сельских и городских поселений Елизовского муниципального района Камчатского края.

Общая характеристика ГГРП 1, снабжаемого природным газом от ГРС Елизово, приведена в таблице 54.

Общая характеристика ГГРП 1

| № п/п | Наименование ГГРП | Давление на выходе, МПа | Перспективная производительность на 2030г., м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Новоавачинское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | ГГРП 1 | 0,6* | 19 867*1 |

Давление на выходе из ГГРП 1 принято согласно проектной документации «Газопровод межпоселковый ГРС Елизово - г. Елизово (объекты теплоэнергетики) Камчатский край», разработанной в 2012г. ЗАО «ЛОРЕС».

1В том числе на Новоавачинское сельское поселение (п. Двуречье,,п. Красный, п. Нагорный и п. Новый) - 6593 м3/час, Елизовское городское поселение - 10 338 м3/час,. Пионерское сельское поселение - 2 936 м3/час (согласно «Схеме газификации Елизовского района, Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов Камчатского края», разработанной ОАО «ГАЗПРОМПРОМГАЗ»).

На территории Новоавачинского сельского поселения Камчатского края принято двухступенчатое распределение газа:

- ступень - газопроводы высокого давления II категории Р до 0,6 МПа;

- ступень - газопроводы низкого давления IV категории Р до 0,003 МПа.

К газопроводам высокого давления II категории Р до 0,6 МПа (изб.) подключаются:

- газорегуляторные пункты (ГРП);

- отопительные котельные;

- промышленные предприятия;

- коммунально-бытовые потребители.

К газопроводам низкого давления Р до 0,003 МПа (изб.) подключаются:

- индивидуальные жилые дома;

- жилые дома среднеэтажной застройки;

- мелко коммунально-бытовые потребители.

Для обеспечения природным газом всех потребителей Новоавачинского сельского поселения, с учетом перспективного развития, документацией предусматривается:

- строительство газовых сетей высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа) от ГГРП 1, протяженностью - 17,34 км;

- строительство газорегуляторных пунктов с выходным давлением до 0,003 МПа - 11 шт.;

- строительство газовых сетей низкого давления IV категории (Р до 0,003 МПа):

- в п. Двуречье, протяженностью - 4,840 км;

- в п. Красный, протяженностью - 5,585 км;

- в п. Нагорный, протяженностью - 5,705 км;

- в п. Новый, протяженностью - 7,225 км;

Общая протяженность перспективных сетей низкого давления IV категории (Р до 0,003 МПа) в Новоавачинском сельском поселении (п. Двуречье, п. Красный, п. Нагорный, п. Новый) составляет - 23,355 км.

Годовые и максимально-часовые расходы природного газа по котельным, промышленным и коммунально-бытовым предприятиям Новоавачинского сельского поселения Елизовского района Камчатского края на расчетный срок до 2030 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | № на схеме района | Суммарный максимально- часовой расход газа м3'час /тыс.м3/год | Наименование потребителя | Максимально-часовой расход газа м3/час | Годовой расход газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Новоавачинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Двуречье | 20 | 22 / 79 | ООО «Камаки» рыбоперерабатывающий цех, глубокой переработки), ул. Центральная 24 | 4 | 14 |
|  |  | 21 |  | ООО «Холкам Агро», ул. Северная | 12 | 30 |
|  |  | 22 |  | Кафе-шашлычная, ул. Центральная 1а | 6 | 35 |
| ИТОГО по п. Двуречье |  |  |  | - | 22 | 79 |
| 2 | п. Красный | 23 | 18 / 48 | Магазин «Феникс», ул. Шоссейная 19а | 5 | 18 |
|  |  | 24 |  | кафе-бар «Армения», ул. Восточная 14а | 13 | 30 |
| ИТОГО по п. Красный |  |  |  | - | 18 | 48 |
| 3 | п. Нагорный | 25 | 3 702 /15 085 | ИП Мелехин Э.В., ул. Шоссейная 64а | 65 | 434 |
|  |  | 26 |  | ООО «Деликатесрыбпродукт», 19 км ул. Промышленная | 6 | 48 |
|  |  | 27 |  | ООО «СВС», ул. Совхозная 14 | 15 | 67 |
|  |  | 28 |  | ООО «Сектор» «Санпропусник-43» «Соединительная галерея», 19 км (на территории Птицефабрики «Восточная») ул Промышленная | 50 | 110 |
|  |  | 29 |  | Группа компаний ЗАО «Агротек-Холдинг», 19 км ул. Промышленная 9 | 2 253 | 11 163 |
|  |  | 30 |  | ООО «Тертей», 19 км ул. Промышленная | 15 | 67 |
|  |  | 31 |  | ООО «Дальинторг», 19 км ул. Промышленная | 15 | 67 |
|  |  | 32 |  | ООО «Экополис», 19 км ул. Промышленная | 6 | 48 |
|  |  | 33 |  | ООО «Камчатский межотраслевой завод», 19 км ул. Промышленная | 19 | 115 |
|  |  | 34 |  | ООО РПК «Южно-Камчатское », 19 км ул. Промышленная | 6 | 48 |
|  |  | 35 |  | Котельная №1, ул. Совхозная 24 | 1 200 | 2 600 |
|  |  | 36 |  | Свинофепма СХП «Елизовский свинокомплекс» | 52 | 318 |
| ИТОГО по п. Нагорный |  |  |  | - | 3 702 | 15 085 |
| 4 | п. Новый | 37 | 1 037/1 920 | Котельная №3, ул. молодежная 12 | 1 000 | 1 700 |
|  |  | 38 |  | ООО «Зверозавод «Авачинский», ул. Молодежная 13а | 2 | 5 |
|  |  | 39 |  | ООО «Регионпродукт», ул. Молодежная | 29 | 180 |
|  |  | 40 |  | Кафе-шашлычная «Ромашка», ул. Шоссейная 1а | 6 | 35 |
| ИТОГО по п. Новый |  |  |  | - | 1 037 | 1 920 |
| ВСЕГО по Новоавачинскому сельскому поселению |  |  |  | - | 4 779 | 17132 |

Годовые и максимально-часовые расходы природного газа по индивидуально-бытовым и мелким коммунально-бытовым потребителям Новоавачинского сельского поселения Елизовского района Камчатского края на расчетный срок до 2030 г

| № квартала | Количество квартир среднеэт. застройки, шт. | Количество квартир 1-этажной застройки, шт. | Численность населения, чел. | Максимально-часовые расходы газа, м3/час |  |  |  | Годовые расходы газа, тыс. м3/год |  |  |  | Подключение к ГРП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расход газа на пищеприготовление и ГВС | Расход газа на отопление | Расход газа на мелких коммунально-бытовых потребителей | Суммарный расход газа | Расход газа на пищеприготовление и ГВС | Расход газа на отопление | Расход газа на мелких коммунально-бытовых потребителей | Суммарный расход газа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| п. Двуречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | 48 | 144 | 39 | 47 | 9 | 95 | 41 | 242 | 28 | 311 | ГРП 1 |
| 2 | - | 97 | 291 | 79 | 38 | 12 | 129 | 83 | 195 | 28 | 306 | ГРП 2 |
| ИТОГО | - | 145 | 435 | 118 | 85 | 21 | 224 | 124 | 437 | 56 | 617 | - |
| п. Красный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - | 71 | 172 | 55 | 43 | 10 | 108 | 58 | 222 | 28 | 308 | ГРП 3 |
| 4 | - | 43 | 129 | 35 | 30 | 7 | 72 | 37 | 156 | 19 | 212 | ГРП 4 |
| 5 | - | 65 | 229 | 55 | 64 | 12 | 131 | 58 | 328 | 39 | 425 | ГРП 5 |
| ИТОГО | - | 179 | 530 | 145 | 137 | 29 | 311 | 153 | 706 | 86 | 945 | - |
| п. Нагорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - | 129 | 449 | 109 | 121 | 23 | 253 | 114 | 618 | 73 | 805 | ГРП 6 |
| 7 | 291 | 55 | 1 038 | 282 | 102 | 38 | 422 | 295 | 523 | 82 | 900 | ГРП 7 |
| 9 | - | 38 | 114 | 31 | 20 | 5 | 56 | 32 | 101 | 13 | 146 | ГРП 9 |
| ИТОГО | 291 | 222 | 1 601 | 422 | 243 | 66 | 731 | 441 | 1 242 | 168 | 1 851 | - |
| п. Новый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - | 123 | 395 | 102 | 113 | 22 | 237 | 107 | 580 | 69 | 756 | ГРП 10 |
| 11 | - | 44 | 98 | 33 | 33 | 7 | 73 | 35 | 169 | 20 | 224 | ГРП 11 |
| 12 | 147 | 48 | 585 | 159 | 57 | 22 | 238 | 166 | 295 | 46 | 507 | ГРП 12 |
| ИТОГО | 147 | 215 | 1 078 | 294 | 203 | 51 | 548 | 308 | 1 044 | 135 | 1 487 | - |
| ВСЕГО | 438 | 761 | 3 644 | 979 | 668 | 167 | 1 814 | 1 026 | 3 429 | 445 | 4 900 | - |

Сводная таблица годовых и максимально-часовых расходов газа по всем категориям потребителей Новоавачинского сельского поселения Елизовского района Камчатского края на расчетный срок до 2030 г.

| № на схеме | Наименование населенного пункта | Максимально-часовой расход газа, м /час |  |  | Годовой расход газа, тыс. м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуально-бытовые и мелкие коммунально-бытовые потребители | Котельные, промышленные и коммунально-бытовые потребители | Суммарный расход газа | Индивидуально-бытовые и мелкие коммунально-бытовые потребители | Котельные, промышленные и коммунально-бытовые потребители | Суммарный расход газа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Новоавачинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Двуречье | 224 | 22 | 246 | 617 | 79 | 696 |
| 2 | п. Красный | 311 | 18 | 329 | 945 | 48 | 993 |
| 3 | п. Нагорный | 731 | 3702 | 4 433 | 1 851 | 15 085 | 16 936 |
| 4 | п. Новый | 548 | 1037 | 1 585 | 1 487 | 1 920 | 3 407 |
| ВСЕГО |  | 1 814 | 4 779 | 6 593 | 4 900 | 17132 | 22 032 |

Баланс потребления газа по всем категориям потребителей

| № п/п | Категория потребителей | Годовой расход газа, тыс. м3/год | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| Новоавачинское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Индивидуально-бытовые и мелкие коммунально-бытовые потребители | 4 900 | 22 |
| 2 | Отопительные котельные, промышленные и коммунально-бытовые предприятия | 17 132 | 78 |
| Итого |  | 22 032 | 100 |

Диаметры межпоселковых и распределительных газопроводов определены гидравлическим расчётом из условия обеспечения бесперебойного и экономичного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа при максимально-допустимых перепадах давления.

Расчёт выполнен на ПЭВМ по программе «HYDRA», разработанной ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» г. Саратов.

Давление газа в сетях высокого давления II категории принято:

- начальное в точке подключения - 7,0 кгс/см2 (абс.)

- у самого удалённого потребителя - 5,68 кгс/см (абс.)

Давление газа в сетях низкого давления IV категории принято:

- начальное в точке подключения - 300 мм.в.ст. (изб.)

- у самого удалённого потребителя:

- в п. Двуречье - 217,48 мм.в.ст. (изб.);

- в п. Красный - 216,88 мм.в.ст. (изб.);

- в п. Нагорный - 220,58 мм.в.ст. (изб.);

- в п. Новый - 212,41 мм.в.ст. (изб.).

Прокладка газопроводов высокого и низкого давлений II и IV категории (Р до 0,6 МПа и 0,003 МПа соответственно) предусматривается из стальных или полиэтиленовых	труб.

Прокладка газопроводов высокого давления предусматривается подземно. Способ прокладки газопроводов низкого давления определяется при дальнейшем проектировании отдельных линейных объектов капитального строительства с учетом пучинистости грунта и других гидро- и геологических условий в соответствии с требованиями нормативных документов.

Сейсмостойкость газопроводов следует обеспечивать при надземной прокладке при сейсмичности свыше 6 баллов, а при подземной - свыше 7 баллов:

- выбором благоприятных в сейсмическом отношении участков трасс;

- повышением коэффициента прочности для полиэтиленовых труб не менее 2,8;

- прочностью и устойчивостью конструкций	газопроводов, подтвержденных соответствующими расчетами.

Для ГГРП и ГРП предприятий с непрерывным технологическим процессом следует предусматривать подземные обводные газопроводы с установкой отключающих устройств вне зоны возможного обрушения ГГРП и ГРП. Подачу газа предусмотреть от двух газопроводов. При проектировании учесть требования действующих нормативных документов по проектированию строительству и эксплуатации в особых условиях.

Установка отключающих устройств (запорной арматуры) на газопроводах предусмотрена в следующих местах:

- на вводах и выходах ГГРП, ГРП;

- на газопроводах высокого и низкого давлений для отключения отдельных участков;

- при пересечении с железной дорогой и автомобильной дорогой регионального значения;

- при пересечении с реками и другими естественными преградами;

- на вводе на территорию предприятия;

- на распределительных газопроводах высокого и низкого давлений для отключения отдельных участков.

В качестве запорной арматуры в схеме предусмотрена установка стальных задвижек и шаровых кранов. Установка запорной арматуры предусмотрена в прямоугольных ж/б колодцах или надземно в ограждении.

Способ установки запорной арматуры определяется при дальнейшем проектировании отдельных линейных объектов капитального строительства в соответствии с требованиями нормативных документов.

Газорегуляторные пункты.

Головные газорегуляторные пункты (ГГРП) и ГРП предназначены:

- для очистки газа от механических примесей;

- учёта расхода газа;

- снижения давления до заданного значения.

Головные газорегуляторные пункты (ГГРП) и ГРП могут применяться блочные заводского изготовления в зданиях контейнерного типа (ГРПБ) и шкафные (ШРП или ГРПШ).

Для обеспечения населения индивидуальной малоэтажной и среднеэтажной застройки природным газом, в Новоавачинском сельском поселении, настоящей схемой предусматривается строительство 11 - ти газорегуляторных пунктов (п. Двуречье - 2 шт., п. Красный - 3 шт., п. Нагорный3 шт., п. Новый - 3 шт.).

Давление газа на выходе из ГРП не более 0,003МПа. Характеристика ГРП приведена в таблице 59.

Характеристика ГРП

| Наименование | № на схеме | Количество газоснабжаемых квартир, шт. | Расчетная нагрузка на ГРП, м3/час | Давление на входе в ГРП, кгс/см2 (абс.) | Диаметр на входе в ГРП, мм | Диаметр на выходе из ГРП, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Двуречье |  |  |  |  |  |  |
| ГРП 1 | 1 | 48 | 95 | 6,81 | 50 | 80 |
| ГРП 2 | 2 | 97 | 129 | 6,84 | 50 | 100 |
| п. Красный |  |  |  |  |  |  |
| ГРП 3 | 3 | 71 | 108 | 6,65 | 50 | 80 |
| ГРП 4 | 4 | 43 | 72 | 6,52 | 50 | 65 |
| ГРП 5 | 5 | 65 | 131 | 6,51 | 65 | 100 |
| п. Нагорный |  |  |  |  |  |  |
| ГРП 6 | 6 | 69* | 105* | 6,30 | 65 | 80 |
| ГРП 7 | 7 | 346 | 422 | 5,89 | 65 | 150 |
| ГРП 9 | 9 | 38 | 56 | 6,09 | 50 | 65 |
| п. Новый |  |  |  |  |  |  |
| ГРП 10 | 10 | 63* | 90* | 5,93 | 65 | 80 |
| ГРП 11 | 11 | 44 | 73 | 5,72 | 50 | 65 |
| ГРП 12 | 12 | 195 | 238 | 5,68 | 50 | 100 |

* указано количество газоснабжаемых квартир и расчетная нагрузка на газопроводы низкого давления от ГРП 6 (п. Нагорный) и от ГРП 10 (п. Новый) по существующему положению, согласно выполненной топографической съемке населенных пунктов от 2013г.

Полная производительность ГРП с учетом перспективной жилой застройки на расчетный срок до 2030 г., по ГРП 6 и ГРП 10 указана в таблице 6 и в схеме газопроводов высокого давления (Р до 0,6 МПа) Новоавачинского сельского поселения.

3.4. Система водоснабжения

Институциональная структура

Водоснабжение сельского поселения осуществляется за счет эксплуатации Елизовского месторождения. Средняя суточная подача воды с месторождения не превышает 55% от величины утвержденных запасов подземных вод.

Для водоснабжения используются подземные воды следующих водоносных горизонтов и комплексов:

- голоценовых аллювиальных, морских и пролювиально-пирокластических отложений;

- верхнеплейстоцен – голоценовых аллювиальных и верхнеплейстоценовых водноледниковых отложений

- среднеплейстоцен – голоценовых аллювиально-водноледниковых, аллювиально – морских и морских отложений;

- позднеплейстоцен – голоценовых образований стратовулканов;

- эоплейстоцен – голоценовых образований вулканогенного комплекс;

- среднеплейстоценовых образований купольного и эксплозивного вулканизма;

- позднеолигоцен – среднемиоценовых образований островодужного вулканизма;

- плиоценовых образований осадочно-вулканогенного и осадочного комплекса;

- олигоцен – миоценовых образований осадочно-вулканогеного комплекса;

- вернемеловых метаморфизованных образований;

- миоценовых интрузивных образований.

Водоносный горизонт Елизовского водозабора расположен на глубине 35 метров.

В настоящее время система водоснабжения Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района является комбинированной (централизованная и децентрализованная). Водоснабжение осуществляется от "Авачинского" водовода и подземных водозаборов.

П. Двуречье, часть территории п. Нагорный и п. Новый снабжаются водой от локальных водозаборных сооружений (подземные воды), расположенных в границах населенных пунктов. Население поселка Красный, а также часть населенного пункта Нагорный снабжаются водой от "Авачинского водовода" - проходящего в границах сельского поселения.

«Авачинский» водовод проложен от водозаборного сооружения, расположенного в окрестностях г. Елизово, и функционирует для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд г. Петропавловск-Камчатский. Водозаборный узел и стальные водоводы диаметром 2×1000 мм состоят на балансе у филиала "Елизовский" МУП ПК ГО "Петропавловский водоканал".

Территориально-институциональное деление Новоавачинское сельское поселение на зоны действия предприятий, осуществляющих водоснабжение, представляет собой деление на эксплуатационные зоны. Согласно Постановлению Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 "эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. Таким образом, Новоавачинское сельское поселение делится на шесть эксплуатационных зон:

- эксплуатационная зона филиала "Елизовский" МУП ПК ГО "Петропавловский водоканал": п. Красный;

- эксплуатационная зона филиала "Елизовский" МУП ПК ГО "Петропавловский водоканал": п. Нагорный ул. Новая, ул. Шоссейная;

- эксплуатационная зона филиала "Елизовский" МУП ПК ГО "Петропавловский водоканал": п. Нагорный Промышленная территория; п. Новый ул. Строительная, ул. Шоссейная, ул. Солнечная

- эксплуатационная зона ООО "Жилищно-коммунальный сервис": п. Новый,

- эксплуатационная зона ООО "Жилищно-коммунальный сервис": п. Двуречье;

- эксплуатационная зона ООО "Жилищно-коммунальный сервис": п. Нагорный ул. Гагарина, ул. Совхозная, ул. Зеленая, ул. Первомайская, ул. Юбилейная.

Эксплуатационные зоны водоснабжения представлены на рисунках 14-16.

Рисунок 14. Эксплуатационные зоны водоснабжения п. Двуречье и п. Красный Новоавачинского сельского поселения

Рисунок 15. Эксплуатационные зоны водоснабжения п. Нагорный и п. Новый Новоавачинского сельского поселения

Рисунок 16. Эксплуатационные зоны водоснабжения п. Новый Новоавачинского сельского поселения

Система водоснабжения п. Двуречье включает:

- одну скважину для забора подземных вод, расположенную по ул. Центральная, производительностью 152 м3/сут;

- хозяйственно-питьевой водопровод, проложенный из стальных труб, протяженностью магистральных трубопроводов 0,6 км.

Структура централизованной системы водоснабжения п. Двуречье представлена на рисунке 17.

Рисунок 17. Структура водоснабжения п. Двуречье

Система водоснабжения п. Красный включает:

- хозяйственно-питьевой водопровод, проложенный из стальных труб диаметром 108 мм, протяженностью трубопроводов от точки врезки в магистральный водовод до ул. Шоссейная, равной 0,7 км.

Структура централизованной системы водоснабжения п. Красный представлена на рисунке 18.

Рисунок 18. Структура водоснабжения п. Красный

Система водоснабжения п. Нагорный включает:

- один водозаборный узел для хозяйственно-питьевых нужд, расположенный в северо-восточной части поселка и состоящий из двух артезианских скважин производительностью 240 и 624 м3/сут, а также двух резервуаров для хранения питьевой воды по 1500 м3 каждый;

- один резервуар для хранения воды, предназначенный на технические нужды котельной (юго-восточная часть);

- хозяйственно-питьевой водопровод, проложенный из стальных труб диаметром 50 - 159 мм, протяженностью магистральных трубопроводов 6,8 км.

- хозяйственно-питьевой водопровод, проложенный из стальных труб диаметром 159 мм, протяженностью трубопроводов от точек врезки в магистральный водовод до ул. Новая, равной 0,8 км.

- хозяйственно-питьевой водопровод, проложенный из стальных труб диаметром 300 мм, протяженностью трубопроводов от точек врезки в магистральный водовод до промышленной зоны, равной 0,3 км.

- хозяйственно-питьевой водопровод, проложенный из стальных труб диаметром 159 мм, протяженностью трубопроводов от точек врезки в магистральный водовод до ул. Новая, равной 0,8 км и от точек врезки в магистральный водовод до индивидуального жилищного строительства, равной 0,05 км.

Структура централизованной системы водоснабжения п. Нагорный представлена на рисунке 19.

Рисунок 19. Структура водоснабжения п. Нагорный

Система водоснабжения п. Новый включает:

- расположенные в северо-восточной и в юго-восточной части поселка артезианские скважины, производительностью 384 и 640 м3/сут;

- хозяйственно-питьевой водопровод, проложенный из стальных труб протяженностью магистральных трубопроводов 1,8 км.

- хозяйственно-питьевой водопровод, проложенный из стальных труб диаметром 159 мм, протяженностью трубопроводов от точек врезки в магистральный водовод до ул.Строителей, равной 0,7 км.

Структура централизованной системы водоснабжения п. Новый представлена на рисунке 20.

Рисунок 20. Структура водоснабжения п. Нагорный

В настоящее время в Новоавачинском сельском поселении имеется ряд территорий, не имеющих централизованной системы водоснабжения: индивидуальные жилые дома, оборудованные индивидуальными системами водоснабжения (колодцы).

Процент охвата населения централизованным водоснабжением составляет:

п. Новый - 63%

п. Нагорный - 100%

п. Красный - 13%

п. Двуречье - 87%

Характеристика системы водоснабжения

Источниками водоснабжения на территории Новоавачинское сельское поселение являются подземные артезианские воды и "Авачинский" водовод, обеспечивающие хозяйственно-питьевое водоснабжение.

К подземным источникам водоснабжения относятся:

1. Два водозабора в п. Новый, включающих в себя по одной скважине.

Характеристика скважин водозабора п. Новый

|  | Географические координаты |  | Год разработки | Глубина скважины, м | Марки установленных насосов | Режим работы | Производительность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.ш. | в.д. |  |  |  |  |  |
| Скв. №180 | 53º06' | 158º32' | 1986 | 100 | ЭВЦ 8-16-110 | рабочий | 16 |
| Скв. №3 | 53º09' | 158º28' | 1974 | 120 | ЭВЦ 6-10-110 | рабочий | 10 |

2. Водозабор в п. Нагорный, включающий в себя две скважины, одна из которых резервная.

Характеристика скважин водозабора п. Нагорный

|  | Географические координаты |  | Год разработки | Глубина скважины, м | Марки установленных насосов | Режим работы | Производительность м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.ш. | в.д. |  |  |  |  |  |
| Скв. №2078 | 53º09' | 158º31' | 1974 | 70 | ЭВЦ 6-16-140 | резервный | 16 |
| Скв. 16-152 | 53º09' | 158º31' | 1981 | 70 | ЭВЦ 6-10-110 | рабочий | 10 |

3. Скважина в п. Двуречье.

Характеристика скважины водозабора п. Двуречье

|  | Географические координаты |  | Год разработки | Глубина скважины, м | Марки установленных насосов | Режим работы | Производительность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.ш. | в.д. |  |  |  |  |  |
| Скв. б/н |  |  | 1973 | 65 | ЭВЦ 6-10-80 | рабочий | 6,3 |

Так же, подача воды в систему водоснабжения осуществляется от магистральных водоводов, принадлежащих филиалу "Елизовский" МУП ПК ГО "Петропавловский водоканал" и проходящих по территории Новоавачинского сельского поселения. "Авачинский" водовод выполнен в два отдельных трубопровода диаметрами 2×1000 мм.

Так как качество добываемой воды из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (в ред. от 07.04.2009г.№20) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», водоподготовительные сооружении не требуются.

Результаты лабораторных исследований представлены в таблицах 63 - 66.

Результаты микробиологических испытаний.  Водозабор п. Новый

| Показатели | Результаты испытаний | Единицы измерения | Нормативы | НТД на методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее микробное число | 0 | КОЕ в 1 мл | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | Не обнаружены | КОЕ в 100 мл | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружены | КОЕ в 100 мл | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |

Санитарно-химические испытания. Водозабор п. Новый

| Определяемые показатели | Результаты испытаний, погрешность | Единицы измерения | Нормативы (ПДК) не более | НД на методы испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |
| Запах при 20ºС | 0 | баллы | 2 | ГОСТ 3351-74 |  |
| Запах при 60ºС | 0 | баллы | 2 | ГОСТ 3351-74 |  |
| Привкус | 0 | баллы | 2 | ГОСТ 3351-74 |  |
| Цветность | Менее 1,0 | градус | 20 | ГОСТ Р 52769-07 |  |
| Мутность | Менее 0,29 | мг/дм3 | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |  |

Результаты микробиологических испытаний.  Водозабор п. Нагорный

| Показатели | Результаты испытаний | Единицы измерения | Нормативы | НТД на методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее микробное число | 0 | КОЕ в 1 мл | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | Не обнаружены | КОЕ в 100 мл | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружены | КОЕ в 100 мл | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |

Санитарно-химические испытания. Водозабор п. Нагорный

| Определяемые показатели | Результаты испытаний, погрешность | Единицы измерения | Нормативы (ПДК) не более | НД на методы испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |
| Запах при 20ºС | 0 | баллы | 2 | ГОСТ 3351-74 |  |
| Запах при 60ºС | 0 | баллы | 2 | ГОСТ 3351-74 |  |
| Привкус | 0 | баллы | 2 | ГОСТ 3351-74 |  |
| Цветность | Менее 1,0 | градус | 20 | ГОСТ Р 52769-07 |  |
| Мутность | Менее 0,29 | мг/дм3 | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |  |

Водопроводные сети

Система водоснабжения Новоавачинского сельского поселения является объединенной хозяйственно-питьевой и противопожарной, низкого давления. Схема сетей тупиковая.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему водоснабжения. В централизованную систему водоснабжения Новоавачинское сельское поселение входят следующие сети:

- магистральный водовод филиала "Елизовский" МУП ПК ГО "Петропавловский водоканал", проходящий по территории Новоавачинское сельское поселение, протяженностью 11,8 км;

- хозяйственно-питьевой водопровод, проложенный из стальных труб, протяженностью трубопроводов 2,7 км в п. Двуречье;

- хозяйственно-питьевой водопровод, проложенный из стальных труб диаметром 108 мм, протяженностью трубопроводов от точки врезки в магистральный водовод до ул. Шоссейная, равной 0,7 км в п. Красный;

- хозяйственно-питьевой водопровод, проложенный из стальных и ПВХ труб диаметром 50-159 мм, протяженность магистральных трубопроводов 6,8 км в п. Нагорный;

- хозяйственно-питьевой водопровод, проложенный из стальных и ПВХ труб протяженностью магистральных трубопроводов 1,8 км в п. Новый.

Структура водопроводных сетей

| Населенный пункт | Год постройки | Материал | Диаметр сетей, мм | Протяженность сетей, м | Износ, % | Протяженность сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новый | 1960 - 1980 | ПВХ | 25 | 24,7 | - |  |
|  |  | Сталь | 25 | 763,3 | 50 |  |
|  |  | Сталь | 32 | 37,9 | 50 |  |
|  |  | Сталь | 40 | 7,0 | 50 |  |
|  |  | Сталь | 50 | 525,1 | 50 |  |
|  |  | Сталь | 76 | 29,0 | 50 | 3051,0 |
|  |  | Сталь | 100 | 1664,0 | 50 |  |
| п. Двуречье | 1964 | Сталь | 32 | 1134 | 70 |  |
|  |  | Сталь | 100 | 1383 | 70 |  |
|  |  | Сталь | 150 | 183 | 70 | 2700 |
| п. Нагорный | 1960-1990 | ПВХ | 20 | 20,0 | 10 |  |
|  |  | ПВХ | 32 | 100,0 | 10 |  |
|  |  | Сталь | 50 | 1686,3 | 50 |  |
|  |  | Сталь | 76 | 128,2 | 50 |  |
|  |  | Сталь | 100 | 2300,5 | 50 |  |
|  |  | Сталь | 159 | 1350,0 | 50 | 5585,0 |
| п. Нагорный (частый сектор) |  | чугун | 100 | 1752,99 | 90 |  |
|  |  | чугун | 150 | 2191 | 90 | 3943,99 |

Участки сети имеют срок эксплуатации от 24 до 54 лет, т. к. прокладывались по мере развития жилой и промышленной зоны. Нормативный срок эксплуатации водопроводных стальных трубопроводов 15 лет. Использование трубопровода по истечению срока эксплуатации приводит ухудшению качества воды, к частным авариям на сетях, и, как следствие, возможна остановка подачи воды.

На сегодняшний день износ сетей водоснабжения составляет около 53,5%.

Пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения осуществляется посредством пожарных резервуаров, водоемов, а также частично из пожарных гидрантов.

На водопроводной сети города установлено 63 смотровых колодцев и 26пожарных гидрантов.

На сетях водоснабжения Новоавачинского сельского поселения располагаются: четыре контррезервуара.

Характеристика контррезервуаров представлены в таблице 68.

Характеристика сооружений системы водоснабжения

| Сооружение | Адрес | Объем, м3 |
| --- | --- | --- |
| Контррезервуар | п. Новый | 50 |
| Контррезервуар | п. Новый | 50 |
| Резервуар чистой воды | п. Нагорный | 750 |
| Резервуар чистой воды | п. Нагорный | 750 |

Баланс мощности и ресурса

Для учета воды, потребляемой населением, используются показания счетчиков учета ХВС, а также нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг населением.

Сводные данные по потреблению воды в Новоавачинском сельском поселении за 2013 год приведены в Таблице 69.

Водный баланс системы водоснабжения за 2013 год

| Показатель | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013год |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 185,036 |
| Забрано воды из "Авачинского" водовода | тыс. м3/год | 175,694 |
| Поднято и забрано воды | тыс. м3/год | 360,731 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м3/год | 0 |
| Потери воды | тыс. м3/год | 13,250 |
| Потери воды в % к поднятой воде | % | 7,16 |
| Отпущено воды потребителям | тыс. м3/год | 347,48 |

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды.

Потери воды в 2013 г. составили 13,25 тыс. м3 (7,16 % от поднятой воды из скважин).

В составе потерь воды можно выделить следующие аспекты:

- потери при транспортировке;

- потери при аварийных ситуациях;

- несанкционированное пользование водными ресурсами абонентами.

Для сокращения объема нереализованной воды (технологические потери, организационно-учетные, естественная убыль, утечки и хищения при ее транспортировании, хранении, распределении, коммерческие потери) и выявления причин потерь воды в промышленных и жилых районах Новоавачинского сельского поселения необходимо произвести установку приборов учета.  Ежемесячно производить анализ структуры потерь воды, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, потери воды по зонам водопотребления с выявлением причин и предложениями по сокращению потерь воды.

Сводные данные подачи воды за 2013г. по технологическим зонам представлены в Таблице 70.

Сводные данные за 2013г.

| Технологическая зона | Водопотребление | Водопотребление | Доля от общего потребления, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/год |  |
| п. Красный | 5,916685 | 2159,59 | 0,62 |
| п. Нагорный ул. Новая, ул. Шоссейная, ул.Совхозная | 25,15658 | 9182,15 | 2,64 |
| п. Нагорный Промышленная территория | 365,0435 | 133240,89 | 38,35 |
| п. Новый ул. Строительная, ул. Шоссейная, ул. Солнечная п. Новый | 85,23784 | 31111,81 | 8,95 |
| п. Двуречье | 94,12932 | 34357,2 | 9,89 |
| п.Нагорный ул. Гагарина, ул. Совхозная, ул. Зеленая, ул. Первомайская, ул. Юбилейная | 244,7362 | 89328,72 | 25,71 |
| п. Новый | 131,781 | 48100,08 | 13,84 |

Графическое изображение территориального баланса подачи воды по технологическим зонам представлены на рисунке 21.

Рисунок 21. Территориальное водопотребление по технологическим зонам

Как видно из представленной таблицы 70 и рисунка 21 основная доля водопотребления приходится на промышленную территорию п. Нагорный Новоавачинского сельского поселения (38,35%).

Водопотребление за 2013г

| Зона действия | Водопотребление, тыс. м3/год | Водопотребление, тыс. м3/сут | Доля от общего потребления, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Скв. №180, №3 | 48,1 | 0,132 | 13,84 |
| Скв. 16-152, № 2087 | 89,329 | 0,245 | 25,71 |
| Скв. б/н | 34,357 | 0,094 | 9,89 |
| "Авачинский" водовод | 175,695 | 0,48 | 50,56 |

Графическое изображение территориального баланса подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлены на рисунке 22. Территориальное водопотребление по источникам водоснабжения.

- Рисунок 22. Территориальное потребление воды по источникам водоснабжения

Как видно из представленной таблицы 71 и рисунка 22 основная доля водопотребления приходится на «Авачинский водовод».

Сводные данные подачи воды за 2013г. по источникам водоснабжения представлены в Таблице 72.

Водный баланс по зонам действия источников

| Зона действия | Забрано или получено воды, тыс. м3/год | Забрано или получено воды, % | Учтено средствами измерения, тыс. м3/год | Потери воды при транспортировке, тыс. м3/год | Потери воды в % от забранной или полученной | Использовано всего, тыс. м3/год | Использовано всего, % | Использовано населением тыс. м3/год | Прочие потребители тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скв. №180, №3 | 53,9001 | 14,94 | - | 5,8 | 10,76 | 48,1 | 13,84 | 23,672 | 24,428 |
| Скв. 16-152, № 2087 | 96,7787 | 26,83 | - | 7,45 | 7,698 | 89,329 | 25,71 | 36,6743 | 52,6547 |
| б/н | 34,3572 | 9,53 | - | - |  | 34,357 | 9,89 | 34,3407 | 0,0163 |
| "Авачинский" водовод | 175,695 | 48,7 | 164,289 | - | - | 175,695 | 50,56 | 42,453 | 133,241 |
| Итого | 360,731 | 100 | 164,289 | 13,250 | - | 347,48 | 100 | 137,14 | 210,34 |

Согласно структуре водоснабжения Новоавачинское сельское поселение в поселениях вода потребляется на хозяйственно-питьевые и промышленные нужды. В качестве потребителей хозяйственно-питьевого водоснабжения выступает население, промышленность и бюджетные организации (больницы, школы и т.д.).

Наглядное изображение долей потребления воды, по типам абонентов представлено на рисунке 23.

- Рисунок 23. Структура потребления воды в поселках по абонентам

Основным водопотребителем являются промышленные, бюджетные и коммерческие организации (60,53%) и население (39,47%).

Сводные данные по структурному водному балансу подачи воды по группам потребителей представлены в таблице 73.

Структурный водный баланс

| Группы потребителей | Ед. изм. | Значения | Доля от общего потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс. м3/год | 137,14 | 39,47 |
| Промышленность, Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | 210,34 | 60,53 |

Анализ структуры потребления воды в населенных пунктах Новоавачинское сельское поселение следует проводить, учитывая территориальную разбивку по зонам действия источников водоснабжения, населенным пунктам муниципального образования с последующим суммированием в целом по муниципальному образованию.

Источниками водоснабжения Новоавачинское сельское поселение являются местные подземные воды, а также подземные воды, подводимые Авачинским водоводом. Структурный водный баланс по видам источников представлен на рисунке 24.

Рисунок 24. Структурный водный баланс по видам источников

Согласно данным, предоставленным федеральной службой государственной статистики отбор воды из Авачинского водовода осуществляется в трех местах:

- п. Нагорный, промышленная зона (3 врезки);

- п. Нагорный, ул. Новая;

- п. Красный, ул. Совхозная.

Структурное распределение отбираемой воды "Авачинского водовода" на территории Новоавачинское сельское поселение представлено на рисунке 25.

Рисунок 25.Структурное распределение воды, отбираемой из "Авачинского" водовода

Отбор воды производиться на хозяйственно-питьевые и промышленные нужды.

Водопотребление населенных пунктов Новоавачинского сельского поселения за 2013г

| Наименование водопотребителей | Население, тыс.чел | Норма водопотребления, л/сутчел. | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| Новоавачинское сельское поселение |  |  |  |  |
| Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями | 3,77 | 200 | 754 | 904,8 |
| Расход воды на полив территории | 3,77 | 50 | 188,55 | 226,2 |
| неучтенные расходы, 10% | - | - | 75,4 | 90,48 |
| Итого по Новоавачинскому сельскому поселению: |  |  | 1017,95 | 1221,48 |

Количество использованной воды населением в 2013г. составило 137,140 тыс. м3/год. Фактическое удельное водопотребление в 2013г составило 99,66 л/сутки на человека, что не превышает установленные нормы.

В последние годы Новоавачинское сельское поселение уделяет большое внимание вопросам организации приборного учета воды на всех этапах ее подготовки и подачи. Особое место в этом занимает совершенствование учета водопотребления в жилом фонде путем установки как общедомовых, так и индивидуальных приборов учета воды.

В перспективе исполнения настоящей Схемы водоснабжения (до 2024 года) генеральным планом Новоавачинского сельского поселения предусматривается увеличение численности жителей до 4387 человек.

По данным Федеральной службы государственной статистики в настоящий момент в Новоавачинском сельском поселении проживает 3770 человек.

Таким образом, при условии увеличения численности жителей, которое и повлечет за собой строительство многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов, а также промышленных предприятий объем водопотребления увеличится.

Перспективные водные балансы представлены в Таблице 75.

Перспективные водные балансы

| Показатель | Ед.изм | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Поднято воды | тыс.м3/год | 185,036 | 202,0795276 | 219,55528 | 207,8336 | 207,8336 | 207,8336 | 207,8336 | 172,6685 | 172,6685 | 137,5034 | 137,5034 | 114,06 |
| Забрано воды из "Авачинского водовода" | тыс.м3/год | 175,695 | 180,215 | 184,735 | 218,81 | 240,66 | 262,43 | 284,14 | 340,95 | 362,52 | 419,19 | 440,63 | 485,45 |
| Отпущено воды потребителям | тыс.м3/год | 347,48 | 369,30 | 391,12 | 412,95 | 434,77 | 456,59 | 478,41 | 500,23 | 522,05 | 543,88 | 565,70 | 587,52 |
| Отпущено воды населению | тыс.м3/год | 137,14 | 152,917811 | 161,716112 | 170,6586 | 179,3963 | 188,1067 | 196,79 | 205,4461 | 214,0752 | 222,6776 | 231,2532 | 258,6866 |
| Отпущено воды прочим потребителям | тыс.м3/год | 210,34 | 229,376717 | 242,574168 | 255,9879 | 269,0945 | 282,1601 | 295,1849 | 308,1691 | 321,1129 | 334,0164 | 346,8797 | 340,8188 |
| Потери воды | тыс.м3/год | 13,25 | 13,4498166 | 13,609881 | 13,70103 | 13,72356 | 13,67778 | 13,56399 | 13,38248 | 13,13357 | 12,81755 | 12,43473 | 11,98541 |
| Потери воды в % к поднятой и забранной воде | % | 3,67 | 3,518 | 3,366 | 3,215 | 3,063 | 2,911 | 2,759 | 2,607 | 2,455 | 2,304 | 2,152 | 2,0 |

Система коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды

Для учета объема забираемой воды в здании водозаборной станции установлен прибор учета — расходометр-счетчик воды «ВЗЛЕТ ЭР».

Обеспеченность индивидуальными приборами учета в Новоавачинском сельском поселении в 2013 году составляет 293 шт, а общедомовыми приборами учета 15 шт.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. В настоящее время существует план по установке общедомовых приборов учета.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с требованиями 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В таблице 76 представлена информация о реализации Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ по установленным приборам учета.

Приборы учета

| Населенный пункт | Кол-во индивидуальных приборов учета | Доля в % от общего количества | Кол-во общедомовых приборов учета | Доля в % от общего количества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Двуречье | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Новый | 172 | 46,4 | 7 | 58,3 |
| п. Нагорный | 120 | 22,77 | 8 | 72,7 |
| п. Красный | 1 | 8,3% | 0 | 0 |

Оснащенность индивидуальными приборами учета воды в Новоавачинском сельском поселении в 2013 г. представлена на рисунке 26.

Рисунок 26. Количество водопотребителей (население) с приборами учета и без приборов учета (водопотребление определяется по нормативам)

На рисунке 26 видно, что 67,7% населения не имеют приборов учета воды и производят оплату за водопользование по нормативам.

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета является переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо В), имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом, и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.

Зоны действия источников

Централизованная система водоснабжения Новоавачинского сельского поселения представляет собой подъем, очистку и транспортировку до потребителя питьевой воды.

Нецентрализованное водоснабжение предназначено для удовлетворения потребностей в воде без транспортировки по трубопроводам. На территории Новоавачинского сельского поселения имеется нецентрализованное водоснабжение в районах индивидуальной жилой застройки. Там водоснабжение осуществляется от индивидуальных источников (колодцев).

Централизованные системы водоснабжения Новоавачинского сельского поселения:

- п. Двуречье

- п. Красный, п. Нагорный (западная часть), п. Нагорный (южная часть)

- п. Новый (скв. №180, скв. №3)

- п. Нагорный (скв. №2078, скв. 16-152)

Резервы и дефициты системы водоснабжения

Общая проектная производительность водозаборных сооружений в Новоавачинском сельском поселении 2640 м3/сут.

Фактический же объем забора воды составил в 2013 году – 185,036 тыс. м3/год.

Среднесуточный расход воды составляет 506,95 м3/сут.

Указанный факт свидетельствует о том, что насосное оборудование загружено лишь на 19,2%. На настоящий момент резервная мощность насосных станций 1-ого подъема 80,8%.

Резервы и дефициты производственной мощности водозабора

| № | Наименование водозаборных сооружений | Объем поднятой воды, тыс. м3/год | Проектная Производительность водозабора тыс. м3/год | Резерв производственной мощности водозабора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скв. №180, №3 | 53,9001 | 438 | 87,69 |
| 2 | Скв. 16-152, № 2087 | 96,7787 | 438 | 77,9 |
| 3 | Скв. б/н | 34,3572 | 87,6 | 60,77 |
| 4 | "Авачинский" водовод | 175,695 | - | - |

Безопасность и надежность системы водоснабжения. Качество поставляемого ресурса

Безопасность и надежность услуг водоснабжения определены в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». В перспективе показатели безопасности и надежности должны соответствовать требованиям к качеству коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (с момента вступления в силу).

Для повышения надежности водоснабжения потребителей предусмотрено:

- кольцевание сетей;

- количество пересечений с дорогами должно быть сведено к минимуму;

- прокладка участков водопроводной сети в зоне зеленых насаждений (планируемых или существующих) возможно только при их засеивании травянистыми растениями (в целях сохранения целостности трубопроводов);

- при прокладке сети должны быть соблюдены нормативные расстояния до других объектов инженерной инфраструктуры и фундаментов зданий.

Качество добываемой воды из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (в ред. от 07.04.2009г.№20) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», водоподготовительные сооружении не требуются.

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
| --- | --- | --- |
| - Холодное водоснабжение |  |  |
| - Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 ч (суммарно) в течение одного месяца; 4 ч единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали – 24 ч. | За каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности перерыва подачи воды размер ежемесячной платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, - с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| 2. Постоянное соответствие состава и свойств воды санитарным нормам и правилам | Отклонение состава и свойств холодной воды от санитарных норм и правил не допускается | При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |
| 3. Давление в системе холодного в точке разбора: в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/см2) до 0,6 МПа (6 кгс/см2) у водоразборных колонок – не менее 0,1МПа (1 кгс/см2) | Отклонение давления не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |

Показатели развития системы водоснабжения

| Наименование | Индикаторы | Базовый показатель 2013г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 0% |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 0% |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности | 1. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене (%) | 50% |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | 0,5 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (%) | 53,5% |
| 3. Показатели качества обслуживания | 1. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (%) | 65,75% |
|  | 2. Охват абонентов приборами учета (%) | 32,3% |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) | 5% |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов | 0,867 тыс.м3/км |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | - |

Воздействие на окружающую среду

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных   водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки.  Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

В Новоавачинском сельском поселении отсутствует станция водоподготовки, поэтому промывные воды, образующиеся в технологическом процессе водоподготовки, отсутствуют.

Тарифы, надбавки, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тарифы на питьевую воду на 2014 год представлены в таблице 80.

Тарифы на питьевую воду

| Потребители, оплачивающие услуги систем водоснабжения | Тариф на питьевую воду |
| --- | --- |
| Население, руб./м3 (без НДС) | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. – 26,88 с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 27,98 |

Основные технические и технологические проблемы водоснабжения

Техническими и технологическими проблемами системы водоснабжения в Новоавачинском сельском поселение являются:

1. Отсутствие централизованного водоснабжения на части территории Новоавачинского сельского поселения.

ХВС охвачено:

п. Новый - 63%

п. Нагорный - 100%

п. Красный - 13%

п. Двуречье - 87%

2. Необеспеченность потребными напорами потребителей;

В п. Нагорный отмечается отклонение от нормативного давления в системе водоснабжения в домах: ул. Юбилейная д.5, ул. Юбилейная д.4, ул.Совхозная д.17, ул.Совхозная д.19, ул.Совхозная д.20.

3. В настоящее время более 50% водопроводных сетей находится в аварийном состоянии и требует модернизации. Износ сетей водоснабжения составляет от 53,5%.

Это ведет к потере функциональных качеств, увеличению потерь, частоты аварий и как следствие снижение надежности и качества поставки воды. Поэтому необходима реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

4. На части территории Новоавачинского сельского поселения отсутствуют приборы контроля и учета давления и расхода воды;

Установка современных общедомовых приборов учета позволит решить проблему достоверной информации о потреблении воды и экономию, с целью повышения энергетической эффективности.

5. Сети водоснабжения частично тупиковые;

Тупиковая схема прокладки сетей водоснабжения менее надежная относительно кольцевой. Во время аварии, на одном участке тупиковой сети, все участки, которые расположены за ним, не будут обеспечены водоснабжением.

Направления решения технологических проблем системы водоснабжения

Целью всех мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения является бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, а также повышение энергетической эффективности системы. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водозаборных узлов и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, бюджетных организаций, объектов соцкультбыта и промышленных предприятий Новоавачинского сельского поселения.

Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения, с разбивкой по годам

| № п/п | Мероприятия | Разбивка по годам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения | 2014-2024 |
| 1.1 | п. Нагорный(частный сектор) и п. Двуречье | 2014-2019 |
| 1.2 | п. Нагорный, п. Новый, п.Красный | 2019-2024 |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения и подключение к системе центрального водоснабжения с учетом пожаротушения на улицах Новоавачинского сельского поселения объектов, не имеющих централизованного водоснабжения и объектов капитального строительства (кольцевание существующих сетей) | 2014-2024 |
| 3 | Строительство распределительных сетей водоснабжения для подключения системы водоснабжения Новоавачинского сельского поселения к "Авачинскому" магистральному водоводу Dy=500 | 2014-2024 |
| 3.1. | П. Двуречье | 2014-2017 |
| 3.2. | П. Новый | 2017-2020 |
| 4. | Установка приборов учета воды | 2014-2019 |
| 5. | Ликвидация скважин | 2017-2021 |
| 5.1 | п.Нагорный | 2017 |
| 5.2 | п.Новый ул.Молодежная | 2021 |

3.4. Система вывоза ЖБО

Институциональная структура

Водоотведение Новоавачинского сельского поселения представляет собой комплекс инженерных сооружений, условно разделенный на две составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным коллекторам в септики;

- механическая очистка хозяйственно-бытовых стоков в септиках;

- сброс в безымянные ручьи или на рельеф

Водоотведение Новоавачинского сельского поселения представляет собой сложную инженерную систему, включающую в себя:

- Сети водоотведения – 4,977 км;

п. Нагорный - 2,898 км;

п. Новый – 2,079 км

- Септик– отстойник - 2шт;

- Септик-выгреб - 4шт.

В Новоавачинском сельском поселении имеется комбинированная (централизованная и нецентрализованная) система хозяйственно-бытовой канализации. Сбор и отвод сточных вод в п. Нагорный и п. Новый частично осуществляется централизованной системой водоотведения, а в п. Красный, п. Двуречье и остальной части п. Нагорный и п. Новый отвод сточных вод осуществляется на рельеф.

Сточные воды в Новоавачинское сельское поселение в п. Нагорный и п. Новый отводятся в септики-отстойники, в которых выполняется их механическая очистка.

В п. Нагорный хозяйственно-бытовые сточные воды с части индивидуальной жилой застройки, малоэтажной общественной и жилой застройки (1-3 этажа), а также жилой застройки средней этажности (3-6 этажей) собираются самотечной канализационной сетью в септики-выгреба с последующим вывозом автомобилями АНЖ в центральный поселковый септик отстойник. протяженностью 4,977

Ливневая канализация отсутствует.

На территории Новоавачинского сельского поселения хозяйствующим субъектом, деятельность которого связана с выполнением работ по приему, переработке и транспортировке хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, является ООО "Жилищно-коммунальный сервис".

Исходя из определения эксплуатационные зоны водоотведения и так как все сети хозяйственно-бытовой канализации и септики в аренде у ООО "Жилищно-коммунальный сервис", можно выделить две эксплуатационные зоны:

- п. Нагорный имеет в своем составе сети водоотведения 1 септик-отстойник и 4 септика-выгреба;

- п. Новый имеет в своем составе сети водоотведения 1 септик-отстойник.

Рисунок 27. Эксплуатационные зоны системы водоотведения п. Нагорный Новоавачинского сельского поселения

Рисунок 28. Эксплуатационные зоны системы водоотведения п. Новый Новоавачинского сельского поселения

Характеристика системы водоотведения

Канализационные очистные сооружения на территории Новоавачинского сельского поселения отсутствуют.

Сточные воды по самотечному коллектору от потребителей поступают в септик-отстойник на механическую очистку. Происходит осаждение твердых фракций, которые собирают в сборный лоток, а затем сбрасывают на рельеф и в безымянные ручьи. В результате механической очистки удаляется до 60-70% минеральных загрязнений сточных вод. Для полной очистки сточных вод необходимо дополнительно применять биологическую очистку.

Септики-отстойники емкостью: в п. Нагорный - 80 м3 и в п. Новый - 60 м3 начинали строиться с 1960 г.

По ул. Гагарина в п. Нагорный сбор хозяйственно бытовых стоков производится в септики-выгреба емкостью 20 м3 в количестве 4 шт. с последующим вывозом автомобилями АНЖ в центральный поселковый септик-отстойник.

Утилизация осадков сточных вод не производится. Твердая фракция, после механической очистки в септиках-отстойниках сбрасывается в безымянные ручьи и на рельеф.

Сети водоотведения Новоавачинского сельского поселения проложены из чугунных и асбестоцементных трубопроводов диаметром от 50 до 150 мм общей протяженностью 4977 м.  Строительство сетей водоотведения проводилось в 1960-1990 гг. Износ существующих канализационных сетей составляет 70%.

Экспликация участков сетей представлен в Таблице 82.

Экспликация участков сетей

| Материал трубопровода | Диаметр труб, мм | Протяженность трассы, м | Глубина прокладки трубопровода, м | Характеристика грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| чугун | 50-100 | 1407,9 | 2,0 | гравий |
| чугун | 50-100 | 575,0 | 3,0 | гравий |
| чугун | 50-100 | 43,5 | 4,0 | гравий |
| чугун | 50-100 | 22,6 | 6,0 | гравий |
| чугун | 100 | 1019,3 | 3,0 | гравий |
| чугун | 100 | 1833,4 | 2,0 | гравий |
| асбестоцементные | 150 | 45,3 | 2,0 | гравий |

В п. Нагорный установлен 101 смотровой колодец, а в п. Новый - 73 смотровых колодца.

Ливнеспуски отсутствуют, так как отсутствует ливневая система водоотведения.

Аварийные выпуски на территории Новоавачинского сельского поселения отсутствуют.

Канализационные станции в Новоавачинском сельском поселении отсутствуют.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения	Анализ баланса отведения сточных вод показал, что за 2013 год фактический объем сточных вод составил 168,047 тыс. м3

Доля сточных вод, принятых от населения, в 2013 году в общем объеме составила 76,94%.  Общий баланс сточных вод по потребителям представлен в таблице 83.

Общий баланс водоотведения по потребителям

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 г. | Доля от общего потребления, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий объем стоков | тыс.м3/год | 168,047 | 100 |
| от населения | тыс.м3/год | 129,300 | 76,94 |
| от промышленных предприятий, от предприятия соц. культуры и быта и от юридических лиц | тыс.м3/год | 38,747 | 23,06 |
| Пропущено через очистные сооружения | м3/год | 0 | - |
| Неучтенные стоки | м3/год | 179433,4 | - |

- Рисунок 29. Диаграмма существующего баланса расходов по потребителям

Сводные данные отвода стоков по технологическим зонам представлены в Таблице 84.

Сводные данные отвода стоков по технологическим зонам за 2013г.

| Технологическая зона | Водоотведение | Водоотведение | Доля от общего отвода |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/год |  |
| п. Нагорный ул. Гагарина д. 1,2,3,4; нежилое здание по ул. Первомайская | 3,346233 | 1221,375 | 0,73% |
| п. Нагорный ул. Гагарина д. 5,6,7,8,9,10 | 8,322795 | 3037,82 | 1,81% |
| п. Нагорный ул. Гагарина д. 11,12,13,14 | 4,650973 | 1697,605 | 1,01% |
| п. Нагорный ул. Гагарина д. 15, 16, 17 | 4,895762 | 1786,953 | 1,06% |
| п. Нагорный ул. Юбилейная, ул. Зеленая, ул. Совхозная, ул. Первомайская | 247,6878 | 90406,036 | 53,80% |
| п. Новый ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Полевая | 191,4988 | 69897,065 | 41,59% |

Графическое изображение территориального баланса отвода стоков по технологическим зонам представлены на рисунке 30.

Рисунок 30. Территориальное потребление воды по технологическим зонам

Как видно из предоставленной таблицы 84 и рисунка 30 основная доля стоков поступает в септик-отстойник в п. Нагорный от потребителей по ул. Юбилейная, ул. Зеленая, ул. Совхозная, ул. Первомайская (53,8%) и в септик-отстойник в п. Новый от потребителей по ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Полевая (41,59%).

Ретроспективный анализ поступления сточных вод в септики-отстойники

| Наименование очистных сооружений(септиков) | Отвод стоков 2013 г. м3/год |
| --- | --- |
| Септик-отстойник п.Нагорный | 98149,79 |
| Септик-отстойник п.Новый | 69897,07 |

Рисунок 31. Территориальное потребление воды по технологическим зонам

Сводные данные отвода стоков представлены в Таблице 86.

Сводные данные по водоотведению за 2024г

| Наименование поселка | Водоотведение | Водоотведение | Доля от общего отвода |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/год |  |
| П. Двуречье | 65,18441 | 23792,31 | 5,90% |
| П. Красный | 197,3217 | 72022,438 | 17,85% |
| П. Нагорный | 458,0594 | 167191,68 | 41,43% |
| П. Новый | 384,9584 | 140509,83 | 34,82% |

Графическое изображение территориального баланса отвода стоков по зонам действия очистных сооружений представлены на рисунке 32.

Рисунок 32. Территориальное потребление воды

Как видно из предоставленной таблицы 86 и рисунка 32 основная доля стоков поступает из п. Нагорный от потребителей по ул. Юбилейная, ул. Зеленая, ул. Совхозная, ул. Первомайская на КОС-1(41,43%) и из п. Новый от потребителей по ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Полевая на КОС-2(34,82%).

Прогнозные балансы отведения стоков представлены в таблице 87 и на рисунках 33-36.

Прогнозные балансы отведения стоков

| Наименование поселка | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| П. Двуречье | - | 2162,937 | 4325,875 | 6488,812 | 8651,749565 | 10814,69 | 12977,62 | 15140,56 | 17303,5 | 19466,44 | 21629,37 | 23792,31 |
| П. Красный | - | 6547,494 | 13094,99 | 19642,48 | 26189,9775 | 32737,47 | 39284,97 | 45832,46 | 52379,96 | 58927,45 | 65474,94 | 72022,438 |
| П. Нагорный | 98149,79 | 104426,3 | 110702,9 | 116979,4 | 123255,933 | 129532,5 | 135809 | 142085,5 | 148362,1 | 154638,6 | 160915,1 | 167191,68 |
| П. Новый | 69897,07 | 76316,41 | 82735,75 | 89155,09 | 95574,43626 | 101993,8 | 108413,1 | 114832,5 | 121251,8 | 127671,1 | 134090,5 | 140509,83 |

Рисунок 33. Прогнозные балансы отведения стоков в п. Двуречье Новоавачинского сельского поселения

Рисунок 34. Прогнозные балансы отведения стоков в п. Красный Новоавачинского сельского поселения

Рисунок 35. Прогнозные балансы отведения стоков в п. Нагорный Новоавачинского сельского поселения

Рисунок 36. Прогнозные балансы отведения в п. Новый Новоавачинского сельского поселения

Как видно на рисунках 33-36, динамика увеличения сточных вод связана с увеличением населения и строительством сетей водоотведения в Новоавачинском сельском поселении.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод

В настоящее время учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" законодательством, т.е.  В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.  Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100 %.

Зоны действия источников ресурса

В Настоящее время централизованная система водоотведения имеется в части п. Новый и п. Нагорный. Остальная часть Новоавачинского сельского поселения имеет нецентрализованную систему водоотведения.

Перечень централизованных систем водоотведения:

Охват централизованной и нецентрализованной системой водоотведения представлен на рисунке 37.

Рисунок 37. Охват территории Новоавачинского сельского поселения централизованной и децентрализованной системой водоотведения

Резервы и дефициты системы водоотведения

В настоящее время канализационные очистные сооружения в Новоавачинском сельском поселении отсутствуют.

На очистные сооружения в поселке Нагорный (КОС-1) будут поступать стоки с п. Красный, п. Двуречный и п. Нагорный.

Мощность КОС-1 рассчитывается по объемам водоотведения на 2024 год с п. Красный, п. Двуречный и п. Нагорный. В 2024 году среднесуточный отвод стоков с этих поселков составит 720,566 м3/сут. Кроме того, необходимо предусмотреть резерв мощности, позволяющий покрывать максимальные суточные расходы, которые принимаются согласно СНиП 2.04.03-85 на 20% больше среднесуточных расходов (коэффициент суточной неравномерности К=1,2).

Таким образом мощность КОС-1 должна составлять не менее 790 м3/сут.

На очистные сооружения в поселке Новый(КОС-2) будут поступать стоки с п. Новый.

Мощность КОС-2 рассчитывается по объемам водоотведения на 2024 год с п. Новый. В 2024 году среднесуточный отвод стоков с этого поселка составил 384,9584 м3/сут. Кроме того, необходимо предусмотреть резерв мощности, позволяющий покрывать максимальные суточные расходы, которые принимаются согласно СНиП 2.04.03-85 на 20% больше среднесуточных расходов (коэффициент суточной неравномерности К=1,2).

Таким образом, мощность КОС-2 должна составлять не менее 465 м3/сут.

Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

| Наименование | Индикаторы | Базовый показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Доля канализационных сетей, нуждающихся в замене (%) | 50 |
|  | 2. Удельное количество аварий на сетях канализации (ед/км) | н/д |
|  | 3. Износ канализационных сетей (%) | 70 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (%) | 40 |
| 3. Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) | 6,92 |
| 4. Иные показатели | 1. Удельное водоотведение (л/чел) | 200 |

Базовые показатели развития централизованных систем водоотведения Новоавачинского сельского поселения

Воздействие на окружающую среду

Сброс в окружающую среду неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод является одним из главных факторов, который оказывает негативное влияние на качество воды.

Наиболее опасными техногенными процессами в границах рассматриваемой территории является загрязнения поверхностных и подземных вод.

Гидрохимический состав водных объектов формируется как под влиянием естественных гидрохимических факторов, так и в большей степени под влиянием сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод промышленных предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, поверхностного стока с площадей водосбора. Нефтепродукты, являясь наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах, поступают в них, кроме сточных вод, с поверхностным стоком с урбанизированных территорий.

Сбросы недостаточно очищенных вод, вымывание из почвы удобрений и ядохимикатов способствуют загрязнению рек. Застройка территорий, прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков, что способствуют подъему уровня грунтовых вод.

Значительный вклад в загрязнение водных объектов взвешенными веществами и в повышении минерализации воды вносят стихийные природные явления: паводки, оползни, экзогенные процессы, связанные с поднятием уровня грунтовых и подземных вод.

Река Красная отнесена к категории умеренно загрязненной, за счет присутствия в ней достаточно большого количества нефтепродуктов и нитритов, также зафиксировано более чем десятикратное превышение санитарной нормы по фенолам зарегистрировано в реке - 15 ПДК.  Присутствие фенолов в водных объектах носит как природный, так и антропогенный характер. Их основными источниками являются хозяйственно-бытовые стоки (бассейны рек Авача, Средняя Авача, Паратунка, Озерная), а появление фенолов в воде незагрязненных стоками водных объектов связано с биохимическими процессами окисления и разложения животных и растительных остатков, а также затонувшей древесины.

Необходимо проводить мероприятия по восстановлению загрязненных водоемов, полностью устраняя причиненный ущерб.

Для снижения концентрации загрязняющих веществ в сбрасываемых очищенных сточных, производственных и ливневых водах, разработан и утвержден план природоохранных мероприятий, включающий: строительство очистных сооружений, строительство ливневой канализации, проведение лабораторного контроля состава сбрасываемых стоков после очистки.

В    настоящий момент бытовые стоки —  это колоссальная проблема как с точки зрения экологии и окружающей среды, так и с экономической стороны. Из хозяйственных бытовых стоков в гидросферу поступают органические вещества, которые разлагаются колониями потребляющих кислород бактерий. При необходимом доступе воздуха аэробные бактерии перерабатывают стоки в экологически безвредные вещества. При ограниченном доступе кислорода к нечистотам снижается жизнедеятельность аэробных бактерий, вследствие чего развиваются анаэробные бактерии, подразумевающие процесс гниения.

В хозяйственно-бытовых стоках, которые не были достаточно глубоко очищены или не были подвержены биологической очистке вовсе, могут содержаться опасные для человека болезнетворные вирусы и бактерии, при попадании которых в питьевую воду могут развиться опасные заболевания.  Фрукты и овощи, удобренные неочищенными отходами бытовых сточных вод, также могут быть заражены. Наиболее частой причиной возникновения брюшного тифа из-за употребления водных беспозвоночных, например, мидий и устриц, является заражение мест их обитания неочищенными сточными водами, в первую очередь канализационными стоками.

Сельскохозяйственные стоки содержат в большом количестве азот, фосфор, что является основным источником питательных веществ для водорослей и планктона.  Увеличенное содержания этих веществ в воде приводит к бурному развитию водной растительности, которая поглощает растворённый кислород.  Это отрицательно влияет на деятельность зависящих от кислорода аэробных микроорганизмов, которые перерабатывают органические вещества.

С нечистотами из хозяйственно-бытовых стоков в воду также попадают пестициды, фенолы, поверхностно-активные вещества (к примеру, моющие средства).  Их процесс разложения протекает крайне медленно, некоторые вещества не разлагаются вовсе.  По пищевым цепям из организмов водных животных и рыб эти вещества попадают в человеческий организм, негативно воздействуют на здоровье человека, что в дальнейшем может привести к различным острым хроническим и инфекционным заболеваниям.

Водоохранной зоной называется территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на который устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В соответствии со ст.65, п.16, Водного кодекса РФ, в границах ВОЗ допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально отведённых местах, имеющих твёрдое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определённом Правительством РФ, вокруг объектов инженерной инфраструктуры в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Новоавачинского сельского поселения выделяются охранные зоны: электрических сетей, линий и сооружений связи, водопровода, линий и объектов теплоснабжения, канализации.

Тарифы, надбавки, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

В соответствии с постановлением от 12 декабря 2013 года N 298 «Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение ООО «Жилищно-коммунальный сервис» потребителям Новоавачинского сельского поселения Елизовского района на 2014 год». Тарифы на водоотведение на 2014 год представлены в таблице 89.

Тарифы на питьевую воду

| Потребители, оплачивающие услуги систем водоотведения | Тариф на водоотведение |
| --- | --- |
| Население, руб./м3 (без НДС) | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. – 11,52 с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 11,99 |

Основные технические и технологические проблемы водоотведения.

Анализ существующего состояния системы водоотведения показывает:

- Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения. Степень износа сетей водоотведения составляет 70%. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

- Отсутствие очистных сооружений по очистке и обеззараживанию сточных вод. Отсутствие очистных сооружений негативно сказывается на окружающую среду.

- Отсутствие элементарной системы выгребов в п. Двуречье и п. Красный на территории индивидуальной жилой и общественной застройки

- Отсутствие централизованной системы водоотведения на жилой территории и объектах капитального строительства в Новоавачинском сельском поселении. сброс неочищенных сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды сельского поселения

- Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного и бытового стока в жилых зонах сельского поселения способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

3.5. Система утилизации (захоронения) ТБО

Институциональная структура

На территории Елизовского муниципального района отходы производства и быта утилизируются методом захоронения на Пиначевском полигоне. Полигон захоронения практически исчерпал свой ресурс по приёму ТБО. В настоящее время ведётся строительство нового полигона захоронения ТБО в районе Вулканного городского поселения. Рассматривается инициатива ООО «ЧИСТЫЙ МИР» по строительству в 2011 -2012 гг. мусороперерабатывающего предприятия, предполагающего полную, глубокую переработку отходов производства и быта, практически, любого класса опасности. Образование стихийных свалок представляет собой санитарно-эпидемиологическую угрозу населённым пунктам и является фактором отрицательного экологического воздействия на окружающую среду, в особенности на почвенный покров. Существующая на сегодняшний день практика использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных и материальных ресурсов.

Обеспечением деятельности по сбору и вывозу отходов производства и быта на территории НСП занимается ООО «Жилкомсервис»

Население, проживающее в многоквартирных и частных жилых домах, охвачено планово-регулярной системой сбора и вывоза бытовых отходов. Сбор ТБО производится без контейнерной позвонковой системой по специально разработанным и утвержденным графикам. Жителям частного сектора, не заключившим договоры на вывоз ТБО, услуга по удалению отходов не предоставляется.

Характеристика системы сбора ТБО

Сбор твердых бытовых отходов (ТБО) может осуществляться по трем традиционным схемам санитарной очистки территорий:

- без использования контейнеров,

- с применением несменяемых контейнеров,

- с применением сменяемых контейнеров.

Для вывоза ТБО в Новоавачинском сельском поселении используется два самосвальных грузовика на базе а/м «Зил» и а/м «Газ». Автомобили оборудованы лестницами и укрывающими ТБО при транспортировке сетками. Вывоз ТБО, имеющих плотность до 180 – 200 кг/м3 без прессовки не рентабелен и приводит к увеличению тарифных ставок за предоставление услуги по вывозу ТБО.

Балансы мощности и ресурса.

В работе используются нормы накопления ТБО для населения благоустроенного жилого фонда, неблагоустроенного жилого фонда и объектов общественного назначения рассчитанные для Елизовского МР ООО «ЧИСТЫЙ МИР» при выполнении муниципального контракта № МК 04-10 от 20 августа 2010 года на выполнение проектных работ норм накопления (образования) отходов производства и потребления различных видов хозяйственной деятельности, осуществляемой на территории Елизовского муниципального района.

Ведомости первичных записей определения массы и объёма ТБО

| Ведомость для первичных записей определения массы и объема ТБО в Новоавачинском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения замеров | День недели | Наименование объекта, адрес | Система сбора и вывоза ТБО | Единица измерения | Кол-во ед. измерения | Объем отходов (л) | Масса отходов (кг) |
| 01.10.10 | сред. | Домостроение, ул. Молодёжная, д.21 | позв. | чел. | 198 | 1600 | 280 |
| 03.10.10 | пятн. | Домостроение, ул. Молодёжная, д.21 | позв. | чел. | 198 | 1440 | 236 |
| 06.10.10 | понед. | Домостроение, ул. Молодёжная, д.21 | позв. | чел. | 198 | 1880 | 315 |
| 01.10.10 | сред. | Домостроение, ул. Молодёжная, д.22 | позв. | чел. | 95 | 640 | 110 |
| 03.10.10 | пятн. | Домостроение, ул. Молодёжная, д.22 | позв. | чел. | 95 | 960 | 160 |
| 06.10.10 | понед. | Домостроение, ул. Молодёжная, д.22 | позв. | чел. | 95 | 760 | 124 |
| 01.10.10 | сред. | Домостроение, ул. Молодёжная, д.23 | позв. | чел. | 256 | 1900 | 318 |
| 03.10.10 | пятн. | Домостроение, ул. Молодёжная, д.23 | позв. | чел. | 256 | 2000 | 345 |
| 06.10.10 | понед. | Домостроение, ул. Молодёжная, д.23 | позв. | чел. | 256 | 2460 | 420 |
| 01.10.10 | сред. | Домостроение, ул. Молодёжная, д.25 | позв. | чел. | 202 | 1250 | 210 |
| 03.10.10 | пятн. | Домостроение, ул. Молодёжная, д.25 | позв. | чел. | 202 | 1300 | 211 |
| 06.10.10 | понед. | Домостроение, ул. Молодёжная, д.25 | позв. | чел. | 202 | 2500 | 427 |
| 01.10.10 | сред. | Домостроения, ул. Полевая д.д.8/1,8/2; 6/1,6/2; 4/1,4/2; 2/1,2/2. | позв. | чел. | 36 | 210 | 38 |
| 03.10.10 | пятн. | Домостроения, ул. Полевая д.д.8/1,8/2; 6/1,6/2; 4/1,4/2; 2/1,2/2. | позв. | чел. | 36 | 200 | 29 |
| 06.10.10 | понед. | Домостроения, ул. Полевая д.д.8/1,8/2; 6/1,6/2; 4/1,4/2; 2/1,2/2. | позв. | чел. | 36 | 250 | 40 |
| 01.10.10 | сред. | Домостроения, ул. Центральная д.10, д.8, д.6, д.4, д.2. | позв. | чел. | 17 | 90 | 18 |
| 03.10.10 | пятн. | Домостроения, ул. Центральная д.10, д.8, д.6, д.4, д.2. | позв. | чел. | 17 | 100 | 22 |
| 06.10.10 | понед. | Домостроения, ул. Центральная д.10, д.8, д.6, д.4, д.2. | позв. | чел. | 17 | 140 | 29 |
| 01.10.10 | сред. | МОУ "Нагорненская СОШ", п. Нагорный, ул. Первомайская, д.24 | позв. | учащ. | 232 | 250 | 36 |
| 03.10.10 | пятн. | МОУ "Нагорненская СОШ", п. Нагорный, ул. Первомайская, д.24 | позв. | учащ. | 232 | 360 | 55 |
| 06.10.10 | понед. | МОУ "Нагорненская СОШ", п. Нагорный, ул. Первомайская, д.24 | позв. | учащ. | 232 | 200 | 30,5 |
| 01.10.10 | сред. | МДОУ "Детский сад №27"Почемучка", ул. Молодёжная 8. | позв. | ребёнок | 50 | 80 | 13 |
| 03.10.10 | пятн. | МДОУ "Детский сад №27"Почемучка", ул. Молодёжная 8. | позв. | ребёнок | 50 | 65 | 10,5 |
| 06.10.10 | понед. | МДОУ "Детский сад №27"Почемучка", ул. Молодёжная 8. | позв. | ребёнок | 50 | 45 | 7,8 |
| 01.10.10 | сред. | Павильон " Овощи фрукты" Ул. Юбилейная д.3. | позв. | м2 общ.площ | 32 | 35 | 5 |
| 03.10.10 | пятн. | Павильон " Овощи фрукты" Ул. Юбилейная д.3. | позв. | м2 общ.площ | 32 | 55 | 7 |
| 06.10.10 | понед. | Павильон " Овощи фрукты" Ул. Юбилейная д.3. | позв. | м2 общ.площ | 32 | 45 | 7 |
| 01.10.10 | сред. | Продуктовый павильон ул. Молодёжная 21 | позв. | м2 общ.площ | 33,6 | 300 | 40 |
| 03.10.10 | пятн. | Продуктовый павильон ул. Молодёжная 22 | позв. | м2 общ.площ | 33,6 | 350 | 57 |
| 06.10.10 | понед. | Продуктовый павильон ул. Молодёжная 23 | позв. | м2 общ.площ | 33,6 | 500 | 105 |
| 01.10.10 | сред. | павильон "Пиво-квас" | позв. | м2 общ.площ | 29 | 420 | 62 |
| 03.10.10 | пятн. | павильон "Пиво-квас" | позв. | м2 общ.площ | 29 | 510 | 74 |
| 06.10.10 | понед. | павильон "Пиво-квас" | позв. | м2 общ.площ | 29 | 380 | 40,5 |
| 01.10.10 | сред. | Ресторанный комплекс "ГолдХаус" | позв. | м2 общ.площ | 409 | 1900 | 400 |
| 03.10.10 | пятн. | Ресторанный комплекс "ГолдХаус" | позв. | м2 общ.площ | 409 | 1800 | 370 |
| 06.10.10 | понед. | Ресторанный комплекс "ГолдХаус" | позв. | м2 общ.площ | 409 | 2250 | 422 |

Сводная ведомость учета накоплений отходов производства и потребления на объектах Новоавачинского СП (за 7 суток)

| Сводная ведомость учета накоплений отходов производства и потребления на объектах Новоавачинского СП (за 7 суток) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Кол-во ед. измерения на объекте | Масса ( кг.) | Объем (л.) | Плотность кг/куб.м | На 1 ед. расчетного параметра в год (кг/л) с коэф. - 1.25 |
| 1 | Благоустроенный жил.фонд | 751 | 3156 | 18690 | 168,8 | 273/1622 |
| 2 | Частный сектор | 53 | 176 | 990 | 178 | 216/1217 |
| 3 | Отделение почтовой связи, ул. Юбилейная 1 кв.4. | 37,4 | 25 | 250 | 100 | 35/350 |
| 4 | Ресторанный комплекс "ГолдХаус" | 409 | 1192 | 5950 | 200 | 152/760 |
| 5 | Кафе "Ромашка "ул. Шоссейная 1А | 85 | 195 | 1160 | 168 | 120/710 |
| 6 | Кафе "Юлечка" 16 км. Автодороги | 61 | 154 | 760 | 202 | 132/680 |
| 7 | МОУ "Нагорненская СОШ", п. Нагорный, ул. Первомайская, д.24 | 232 | 121,5 | 810 | 150 | 27/182 |
| 8 | МДОУ "Детский сад №27"Почемучка", ул. Молодёжная 8. | 50 | 31,3 | 190 | 163 | 32,6/198 |
| 9 | Павильон " Овощи фрукты" Ул. Юбилейная д.3. | 32 | 19 | 135 | 141 | 30,9/220 |
| 10 | Продуктовый павильон ул. Молодёжная 21 | 33,6 | 202 | 1150 | 175 | 313,4/1784,5 |
| 11 | павильон "Пиво-квас" | 29 | 176,5 | 1310 | 134,7 | 317,3/2350 |

На основании выше приведённых норм образования отходов производства и быта, рассчитанных на территории Новоавачинского сельского поселения, произведён расчёт объёмов накопления отходов производства и потребления образующихся на территории НСП за расчётный период – 1 год.

Расчет объемов ТБО, образующихся на территории Новоавачинского сельского поселения

| Объект | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Среднегодовая норма накопления отходов на ед. измерения м3/год |  | Объем образования ТБО м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. Жилой фонд. |  |  |  |  |  |
| - благоустроенный жилой фонд | 1 житель | 2339 | 1,622 |  | 3794 |
| - благоустроенный жилой фонд (КГМ) | 1 житель | 2339 | 0,29 |  | 678 |
| -неблагоустроенный жилой фонд | 1 житель | 1753 | 1,217 |  | 2133 |
| -неблагоустроенный жилой фонд (КГМ) | 1 житель | 1753 | 0,31 |  | 543 |
| 2. Предприятия торговли. |  |  |  |  |  |
| -промышленными товарами; | кв. м торговой площади | 168 | 0,81 |  | 136 |
| -продовольственными товарами; | кв. м торговой площади | 726 | 1,79 |  | 1299 |
| 3. Учреждения здравоохранения. |  |  |  |  |  |
| -поликлиники, амбулатории; | посещений в год | 7560 | 0,00088 |  | 7 |
| 4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |
| -административные учреждения; | сотрудник | 12 | 0,96 |  | 11 |
| 5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| -детские сады; | место | 198 | 0,21 |  | 41 |
| -школы; | учащийся | 242 | 0,2 |  | 48 |
| 6. Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| - предприятия общественного питания | место | 445 | 0,76 | 338 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 9028 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| ТБО жилищного фонда |  |  |  | 7138 |  |
| ТБО организаций и предприятий |  |  |  | 1890 |  |

Система учета

Учет обращения с отходами проводится с целью установления фактических количественных данных по образованию, размещению, использованию, обезвреживанию, приему/передаче отходов производства и потребления на территории Новоавачинского сельского поселения.

Учет объема принятых отходов производится при въезде автотранспорта на полигон ТБО, где расположены стационарные автомобильные весы.

При эксплуатации объекта размещения отходов производства и потребления используется система диспетчеризации при взвешивании поступающих отходов. Взвешивание поступающих на полигон отходов осуществляется при въезде и выезде. Данные поступают на компьютер к диспетчеру, записываются в журнале учета поступающих отходов.

Рабочее место диспетчера оснащено:

- радиостанцией;

- компьютером, на который поступают данные весового учета;

- мобильным телефоном.

Объем принятых отходов производства и потребления фиксируется диспетчером в журнале учета поступающих отходов.

Основные проблемы

Основными техническими и технологическими проблемами функционирования системы размещения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в Новоавачинском сельском поселении являются:

- наличие несанкционированных свалок;

- размещение ТБО осуществляется на необустроенных и не имеющих проекта свалках, на которых отсутствует система защиты от загрязнения почв, поверхностных и грунтовых вод, и расположенных в экологически неприемлемых местах (водоохранных зонах);

- эксплуатация свалок не соответствует действующим санитарно-гигиеническим требованиям (нет уплотнения мусора, изоляции, последовательной рекультивации площадей, подъездные дороги и окрестности свалок загрязнены);

- контроль за содержанием отходов, привезённых на полигоны (свалки), не осуществляется, поэтому помимо ТБО туда бесконтрольно вывозятся промышленные, крупные строительные, медицинские отходы;

- отсутствие в местах размещения отходов технологий, снижающих накопление отходов для захоронения;

- отсутствие технологий по переработке и утилизации ПЭТ и других полиэтиленовых, пластиковых и пластмассовых отходов;

- недостаточная и разрозненная информация о состоянии окружающей среды;

- низкая экологическая культура населения.

- Проблема управления твердыми бытовыми отходами (ТБО) является одной из приоритетнейших, занимая в системе хозяйства поселений второе место по затратам и инвестициям после сектора водоснабжения и канализации.

- У владельцев индивидуальных домов отсутствуют договорные отношения со специализированными организациями по вывозу мусора, вследствие чего в непосредственной близости от частного сектора стихийно организуются несанкционированные свалки. Для этого жителями используются овраги, обочины дорог, лесные массивы, прибрежные зоны водоемов. Это приводит не просто к захламлению территории, но и к ее антисанитарному состоянию и ухудшению экологической обстановки в целом.

Раздел 4. "Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета, и сбора информации"

В настоящее время расчет за коммунальные услуги осуществляется в городе по приборам учета и с использованием расчетных способов (по нормативам).

В 2013 году доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществлялись на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального образования составила:

- по электрической энергии – 99,9%;

- по тепловой энергии – 28,5%;

- по холодной воде – 32,3%;

Несмотря на то, что объем отпуска энергетических ресурсов по приборам учета ежегодно растет, в настоящее время не обеспечен переход на 100% оплату услуг по приборам учета холодной воды, тепловой энергии.

Раздел 5. "Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры"

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 (табл. 93-98):

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Новоавачинского сельского поселения учтены показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры Новоавачинского сельского поселения на период до 2025 года

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень благоустройства жилищного фонда (доля потребителей, обеспеченных доступом к системе коммунальной инфраструктуры) (на конец года) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжения | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| теплоснабжения | % | 30,00 | 30,00 | 32,00 | 36,30 | 40,60 | 44,90 | 49,20 | 53,50 | 57,80 | 62,10 | 66,40 | 70,70 | 75,00 |
| холодное водоснабжение | % | 71,00 | 75,14 | 79,29 | 83,43 | 87,57 | 91,71 | 95,86 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| водоотведение (канализация ( септики )) | % | 40,00 | 43,00 | 45,00 | 49,00 | 52,00 | 56,00 | 59,00 | 64,00 | 67,00 | 70,00 | 75,00 | 77,00 | 80,00 |
| газоснабжение | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 34,00 | 48,00 | 62,00 | 76,00 | 90,00 |
| Объём жилищно-коммунальных услуг на душу населения | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 99,05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Целевые показатели развития системы электроснабжения Новоавачинского сельского поселения

|  | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс | тыс кВт∙ч | 2,82 | 3,24 | 3,66 | 4,08 | 4,50 | 4,92 | 5,34 | 5,76 | 6,18 | 6,60 | 7,02 | 7,44 | 7,44 |
| Уровень благоустройства жилищного фонда (по электроснабжению) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля электрической энергии, поставляемой с применением приборов учета | % | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Коэффициент соотношения нормативов потребления коммунальных услуг (по электроснабжению) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Надежность работы системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий в системе | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество инцидентов в системе | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Протяженность сетей | км | 59,20 | 60,31 | 61,42 | 62,53 | 63,64 | 64,75 | 65,85 | 66,96 | 68,07 | 69,18 | 70,29 | 71,40 | 71,40 |
| Протяженность нового строительства сетей | км | 0,00 | 1,11 | 2,22 | 3,33 | 4,44 | 5,55 | 6,65 | 7,76 | 8,87 | 9,98 | 11,09 | 12,20 | 12,20 |
| Протяженность замены сетей | км | 0,00 | 1,37 | 2,75 | 4,12 | 5,49 | 6,86 | 8,24 | 9,61 | 10,98 | 12,35 | 13,73 | 15,10 | 15,10 |
| Количество перерывов поставки ресурса потребителям | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Длительность перерывов поставки ресурса потребителям | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийность системы электроснабжения | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Износ сетей | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 0,00 | 2,28 | 4,47 | 6,59 | 8,63 | 10,60 | 12,51 | 14,35 | 16,13 | 17,86 | 19,53 | 21,15 | 21,15 |
| Качество работы системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества услуг установленным требованиям | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Эффективность производства электрической энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса | кг у.т./кВт∙ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО) | кВт∙ч/ кВт∙ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %% собственных нужд при производстве ресурса | % | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
| Эффективность передачи электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход электроэнергии на передачу единицы ресурса | кВт∙ч / кВт∙ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Целевые показатели развития системы теплоснабжения Новоавачинского сельского поселения

|  | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс (тепловую энергию) полезный отпуск | тыс. Гкал | 19,333 | 20,774 | 22,216 | 23,657 | 25,098 | 26,540 | 27,981 | 28,832 | 29,683 | 30,534 | 31,384 | 32,235 | 33,086 |
| Уровень благоустройства жилищного фонда (по теплоснабжению) | % | 81,000 | 83,714 | 86,429 | 89,143 | 91,857 | 94,571 | 97,286 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета | % | 20,000 | 31,429 | 42,857 | 54,286 | 65,714 | 77,143 | 88,571 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Коэффициент соотношения нормативов потребления коммунальных услуг (по теплоснабжению) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Надежность работы системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий в системе | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество инцидентов в системе | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Протяженность сетей | км | 5,845 | 5,893 | 5,940 | 5,988 | 6,035 | 6,083 | 6,130 | 6,178 | 6,225 | 6,273 | 6,320 | 6,368 | 6,415 |
| Протяженность нового строительства сетей | км | 0,000 | 0,048 | 0,095 | 0,143 | 0,190 | 0,238 | 0,285 | 0,333 | 0,380 | 0,428 | 0,475 | 0,523 | 0,570 |
| Протяженность замены сетей | км | 0,000 | 0,471 | 0,943 | 1,414 | 1,886 | 2,357 | 2,829 | 3,300 | 3,771 | 4,243 | 4,714 | 5,186 | 5,657 |
| Количество перерывов поставки ресурса потребителям | ед. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Длительность перерывов поставки ресурса потребителям | час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Аварийность системы теплоснабжения | ед./км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Износ сетей | % | 60,000 | 57,083 | 54,167 | 51,250 | 48,333 | 45,417 | 42,500 | 39,583 | 36,667 | 33,750 | 30,833 | 27,917 | 25,000 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 0,000 | 8,000 | 15,873 | 23,620 | 31,246 | 38,752 | 46,142 | 53,418 | 60,584 | 67,640 | 74,591 | 81,438 | 88,184 |
| Качество работы системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества услуг установленным требованиям | % | 100,00 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Эффективность производства единицы ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса | кг у.т./Гкал | 110,80 | 114,33 | 117,87 | 121,40 | 124,94 | 128,47 | 132,01 | 135,55 | 139,08 | 142,62 | 146,15 | 149,69 | 153,23 |
| Удельный расход воды на производство ресурса (по МО) | м3/Гкал | 0,530 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО) | тыс.кВт∙ч/Гкал | 0,028 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| %% собственных нужд при производстве ресурса | % | 3,400 | 3,348 | 3,295 | 3,243 | 3,190 | 3,138 | 3,085 | 3,033 | 2,980 | 2,928 | 2,875 | 2,823 | 2,770 |
| Показатели оценки воздействия на окружающую среду при производстве ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем выбросов |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Эффективность передачи тепловой энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | % | 8,450 | 8,736 | 9,022 | 9,308 | 9,593 | 9,879 | 10,165 | 10,451 | 10,737 | 11,023 | 11,308 | 11,594 | 11,880 |
| Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) | % | 17,960 | 17,453 | 16,947 | 16,440 | 15,933 | 15,427 | 14,920 | 14,413 | 13,907 | 13,400 | 12,893 | 12,387 | 11,880 |
| Расход электроэнергии на передачу единицы ресурса | тыс.кВт∙ч/Гкал | 0,545 | 0,415 | 0,444 | 0,473 | 0,502 | 0,531 | 0,560 | 0,577 | 0,594 | 0,611 | 0,628 | 0,645 | 0,662 |

Целевые показатели развития системы водоснабжения Новоавачинского сельского поселения

|  | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс | тыс. м3 | 347,48 | 369,30 | 391,12 | 412,95 | 434,77 | 456,59 | 478,41 | 500,23 | 522,05 | 543,88 | 565,70 | 587,52 | 609,24 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета: | % | 32,30 | 41,97 | 51,64 | 61,31 | 70,99 | 80,66 | 90,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| холодное водоснабжение | % | 71,00 | 75,14 | 79,29 | 83,43 | 87,57 | 91,71 | 95,86 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| горячее водоснабжение | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент соотношения нормативов потребления коммунальных услуг (по водоснабжению) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Надежность работы системы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий в системе | ед. | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество инцидентов в системе | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество перерывов поставки ресурса потребителям | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Протяженность сетей: | км | 15,28 | 16,78 | 18,28 | 19,78 | 21,28 | 22,78 | 24,28 | 25,78 | 27,28 | 28,78 | 30,28 | 31,78 | 33,28 |
| Пртояженность нового строительства сетей | км | 0,00 | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 12,00 | 13,50 | 15,00 | 16,50 | 18,00 |
| Пртояженность замены сетей | км | 0,00 | 1,00 | 1,99 | 2,99 | 3,99 | 4,98 | 5,98 | 6,98 | 7,97 | 8,97 | 9,97 | 10,96 | 11,96 |
| Длительность перерывов поставки ресурса потребителям | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийность системы водоснабжения | ед./км | 0,50 | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,24 |
| Износ сетей: | % | 53,50 | 51,25 | 49,00 | 46,75 | 44,50 | 42,25 | 40,00 | 38,33 | 36,67 | 35,00 | 33,33 | 31,67 | 30,00 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 0,00 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
| Качество работы системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества воды установленным требованиям | % | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Эффективность производства единицы ресурса, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО) | кВт∙ч/м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| %% собственных нужд при водоснабжении | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Целевые показатели развития системы водоотведения Новоавачинского сельского поселения

|  | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоотведения/вывоз ЖБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс | тыс. м3 | 168,05 | 189,45 | 210,86 | 232,27 | 253,67 | 275,08 | 296,48 | 317,89 | 339,30 | 360,70 | 382,11 | 403,52 | 424,92 |
| Обеспеченность населения централизованным водоотведением (%) | % | 40,00 | 43,00 | 45,00 | 49,00 | 52,00 | 56,00 | 59,00 | 64,00 | 67,00 | 70,00 | 75,00 | 77,00 | 80,00 |
| Надежность работы системы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля канализационных сетей, нуждающихся в замене (%) | % | 50,00 | 50,00 | 45,00 | 45,00 | 43,00 | 40,00 | 38,00 | 38,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Износ канализационных сетей (%) | % | 70,00 | 65,00 | 60,00 | 55,00 | 50,00 | 45,00 | 40,00 | 35,00 | 30,00 | 28,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 |
| Количество перерывов поставки ресурса потребителям | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Целевые показатели развития системы утилизации ТБО Новоавачинского сельского поселения

|  | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс | тыс.тонн | 5,686 | 5,686 | 5,686 | 5,686 | 8,388 | 11,089 | 13,791 | 16,492 | 19,194 | 21,895 | 24,597 | 27,298 | 30,000 |
| Норматив накопления ТБО | м3/чел./мес. | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок от общего объема отходов в год | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 38,333 | 46,667 | 55,000 | 63,333 | 71,667 | 80,000 |
| Показатели оценки воздействия на окружающую среду при производстве ресурса |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Площадь оборудованных (действующих и закрытых) полигонов в расчете на 1000 жителей | м2/1000 чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Площадь несанкционированных мест размещения отходов в расчете на 1000 жителей | м2/1000 чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Раздел 6. Перспективная схема электроснабжения

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Новоавачинского сельского поселения, включает:

Цель – Формирование обоснованного спроса на развитие системы электроснабжения Новоавачинского сельского поселение, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры.

Задача - Строительство и модернизация системы электроснабжения Новоавачинского сельского поселения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

Инвестиционный проект 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» включает следующие мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы электроснабжения;

-Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ);

Технические параметры проекта:

Мероприятия проекта направлены на:

Внедрение АСКУЭ позволит оперативно через интерфейс RS-485 передавать информацию со счетчиков в компьютер и своевременно выявлять неоптимальные режимы работы генераторов ПС и внутристанционные потери.

Внедрение АСКУЭ позволит решить ряд неотложных задач:

- Оптимизировать режимы работы генераторов ПС.

- Повысить точность учета вырабатываемой и потребляемой электроэнергии.

- С большей точностью определить величину потерь и определить места и причину их возникновения.

- Выявить хищение электроэнергии и таким образом снизить коммерческие потери.

- Включить расчеты за электроэнергию бытовых потребителей в единый платежный документ.

Необходимый объем финансирования: 3,5 млн руб.

Реализация мероприятий обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Инвестиционный проект 2 «Строительство головных объектов электроснабжения» включает следующие мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы электроснабжения:

- Строительство ТП.

Технические параметры проекта:

Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение строительной части.

Необходимый объем финансирования: 40,000 млн руб.

Ожидаемый годовой эффект:

-    Снижение затрат на ремонт оборудования – 112 млн.руб

Инвестиционный проект 3 «Реконструкция головных объектов электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы электроснабжения:

Снижение затрат на ремонт оборудования.

Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг.

Реконструкция головных объектов включает следующие мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы электроснабжения:

1. Замена 2-ух силовых трансформаторов на ПС "Новая"

2. Замена коммутационного оборудования на ПС "Новая"

Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Необходимый объем финансирования:25,00 млн руб.

Инвестиционный проект 4 «Строительство электрических сетей» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы электроснабжения:

- строительство ЛЭП-10 кВ

Технические параметры проекта:

Выполнение проектно-изыскательских работ на вновь строящиеся линейные объекты электроснабжения. Строительство новых ЛЭП для электроснабжения проектируемых районов, резервирования существующих и разгрузки перегруженных участков.

Необходимый объем финансирования:8,5 млн руб.

Инвестиционный проект направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период реализации Программы.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Новоавачинского сельского поселения, представлен в таблице 99.

Затраты на реализацию проектов по системе электроснабжения Новоавачинского сельского поселения до 2025 г.

| Показатель | Ед. изм. | Всего 2015-2025 гг. |
| --- | --- | --- |
| Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |
| Затраты | млн руб. | 3,50 |
| Проект 2. Строительство головных объектов электроснабжения |  |  |
| Затраты | млн руб. | 40,00 |
| Проект 3. Реконструкция головных объектов электроснабжения |  |  |
| Затраты | млн руб. | 25,00 |
| Проект 4. Строительство электрических сетей |  |  |
| Затраты | млн руб. | 8,50 |
| Итого затрат | млн руб. | 77,00 |

Раздел 7. "Перспективная схема теплоснабжения "

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Новоавачинского сельского поселения, включает:

Цель  – Формирование обоснованного спроса на развитие систем теплоснабжения, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры .

Задача  - Строительство и модернизация системы теплоснабжения Новоавачинского сельского поселения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

Инвестиционный проект 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» включает следующие мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения:

Замена существующей тепловой изоляции при капитальном ремонте тепловой сети тепловой изоляцией из современных материалов (ППУ или ППМ).

Утепление наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений предприятия с заменой старых оконных блоков двойными стеклопакетами в переплетах из ПВХ.

Технические параметры проекта:

При капитальном ремонте тепловых сетей тепловую изоляцию трубопроводов выполнять из современных материалов (например из пенополиуретана). Замена тепловой изоляции позволит ликвидировать нерациональные потери тепловой энергии через тепловую изоляцию.

Утепление наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений предприятия осуществляется полиуретановой пеной  одновременно с заменой старых оконных блоков двойными стеклопакетами в переплетах из ПВХ. Данное мероприятие обеспечит  снижение утечек тепла через наружные ограждающие конструкции, снижение инфильтрации через оконные блоки.

Необходимый объем финансирования: 10,94 млн руб.

Ожидаемый эффект: Уменьшение потребления тепловой энергии на собственные нужды.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.

Инвестиционный проект 2 «Новое строительство источников тепловой энергии (головных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения:

- установка современной автоматизированной газовой блочно-модульной котельной БМК №1, на базе трех котлов суммарной мощностью 5 Гкал/час

- установка современной автоматической газовой блочно-модульной котельной БМК №3, на базе трех котлов суммарной мощностью 5 Гкал/час.

Технические параметры проекта:

Строительство котельных позволит сократить использование ручного труда и количество обслуживающего персонала, что существенно снизит затраты на обслуживание котельной. На котельных предусматривается наличие водоподготовительной установки, систем автоматизации и диспетчеризации. Блочно-модульные котельные на газовом топливе занимают меньшую площадь, а так же не требует наличие большой площадки для хранения топлива или склада, что благоприятно влияет на экологическую обстановку.

Необходимый объем финансирования: 70,952 млн руб.

Ожидаемый  эффект:

- обеспечение доступа новых потребителей к системе теплоснабжения;

- повышение надежности отпуска тепла потребителям;

- обеспечение эксплуатации нового оборудования в течение 30-40 лет;

- повышение качества ведения технологического режима и его безопасности;

- увеличение полезного отпуска тепловой энергии.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.

Инвестиционный проект 3 «Строительство линейных объектов теплоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения:

-увеличение полезного отпуска тепловой энергии

Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Объем работ по строительству тепловых сетей с.п. Новоавачинское приведен в таблице 100.

Объем работ по строительству тепловых сетей.

| Тип работ | Диаметр Dy, мм | Длина трубопровода, м |
| --- | --- | --- |
| п.Новый |  |  |
| Сооружение нового трубопровода | 80 | 280 |
|  | 100 | 30 |
| п.Нагорный |  |  |
| Сооружение нового трубопровода | 80 | 140 |
|  | 100 | 20 |
|  | 150 | 100 |

Необходимый объем финансирования: 39,159 млн руб.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.

Инвестиционный проект 4 «Реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части передачи тепловой энергии:

- Реконструкция  трасс тепловых сетей с заменой изношенных участков

Модернизация тепловой сети предусматривает замену изношенных тепловых сетей. Изношенные трубы следует заменить на новые стальные в ППУ изоляции. Расчет объемов перекладываемых участков трубопроводов приведен в Таблице 101. Замена ветхих тепловых сетей приведет к уменьшению теплопотерь, снижению количества аварий и снижению расходов на ремонт теплосети.

Объем работ по реконструкции тепловых сетей.

| Тип работ | Диаметр Dy, мм | Длина трубопровода, м |
| --- | --- | --- |
| п. Новый |  |  |
| Перекладка трубопровода | до 50 включительно | 1093,15 |
|  | 80 | 404,45 |
|  | 100 | 388,85 |
|  | 200 | 181,65 |
| п. Нагорный |  |  |
| Перекладка трубопровода | до 50 включительно | 924,1 |
|  | 80 | 678,4 |
|  | 100 | 1167,2 |
|  | 150 | 646,5 |
|  | 200 | 172,7 |

Необходимый объем финансирования: 52,490  млн. руб.

Ожидаемый эффект:

- снижение аварийности системы теплоснабжения;

- снижение износа тепловых сетей;

- сокращение потерь тепловой энергии при передаче;

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения Новоавачинского сельского поселения, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Новоавачинского сельского поселения в Таблице 102.

Затраты на реализацию проектов по системе теплоснабжения Новоавачинского сельского поселения до 2025 года

| Показатель | Ед. изм. | Всего 2015-2025 гг. |
| --- | --- | --- |
| Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | млн.руб. | 10,94 |
| Проект 2. Строительство головных объектов теплоснабжения | млн.руб. | 70,952 |
| Проект 3. Строительство тепловых сетей | млн.руб. | 39,159 |
| Проект 4. Реконструкция тепловых сетей | млн.руб. | 52,49 |
| Итого затрат: | млн руб. | 173,541 |

Раздел 8. "Перспективная схема водоснабжения "

Перечень инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Новоавачинского сельского поселения, включает:

Цель  – Формирование обоснованного спроса на развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры.

Задача  - Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

Инвестиционный проект 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» включает следующие мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения:

Установка современного оборудования для единой диспетчеризации

Технические параметры проекта:

Необходимо разработать проект  с  высокоэффективной энергосберегающей  технологией  -  современной  автоматизированной  системы оперативного диспетчерского управления (АСОДУ) водоснабжением Новоавачинского сельского поселения.

Основной задачей внедрения АСОДУ является:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение  уровня  контроля  технических  систем  и  объектов,  обеспечение  их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор  (с  привязкой  к  реальному  времени),  обработка  и  хранение  информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение  баз  данных,  обеспечивающих  информационную  поддержку  оперативного диспетчерского персонала.

Необходимо  выполнить  перечень  работ  по  модернизации  автоматизации  технологических процессов  на  ВЗУ:

- Расширить перечень контролируемых параметров и заменить существующие контролеры на более современные  и  с  большим  количеством  входов/выходов.

В процессе работы система должна контролировать следующие технологические параметры:

- уровень воды в приемном резервуаре (дискретный вход);

- контролировать параметры ТПЧ - ток, частота, режим работы;

- состояние насосных агрегатов;

- потребляемый двигателями насосных агрегатов ток при питании от сети 0,4кВ;

- состояние электрических вводов;

- охранно-пожарная сигнализация.

Предусмотрено  управление  насосными  агрегатами,  задвижками  и  частотными

преобразователями. Канал связи: телефон или радиоканал.

Необходимый объем финансирования: 5,6 млн руб.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.

Ожидаемый эффект:

-повышение надежности услуг водоснабжения;

Инвестиционный проект направлен на повышение качества и надежности услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период реализации Программы, при этом срок окупаемости не превышает срок полезного использования оборудования и сооружений.

Инвестиционный проект 2 «Реконструкция и модернизация головных сооружений системы водоснабжения»

Мероприятия:

Ликвидация скважин п. Нагорный, п. Новый

Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Перечень основных требований к выполнению процедуры ликвидационного тампонажа:

- Обязательная разработка проекта тампонажа;

- Согласование проекта в органах СЭС;

- Устранение разобщения водоносных горизонтов (в случае необходимости), цементирование межтрубных зазоров;

- Получение предписания необходимости проведения тампонажа скважины по санитарным, техническим, противопожарным или коммунальным  причинам.

Необходимый объем финансирования:10,00 млн руб.:

Ожидаемый эффект:

- соблюдение экологических стандартов при использовании водных ресурсов;

-повышение качества и надежности услуг водоснабжения;

Инвестиционный проект направлен на повышение качества и надежности услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период реализации Программы, при этом срок окупаемости не превышает срок полезного использования оборудования и сооружений.

Инвестиционный проект 3 «Строительство линейных сооружений системы водоснабжения»

Мероприятия:

Строительство магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения.

Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Строительство сетей водоснабжения

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения и подключение к системе центрального водоснабжения из полиэтиленовых труб d=90-110мм в п. Двуречье | 3,6км |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения и подключение к системе центрального водоснабжения из полиэтиленовых труб d=110-140мм в п. Красный | 3,0км |
| 3 | Строительство сетей водоснабжения и подключение к системе центрального водоснабжения из полиэтиленовых труб d=110-140мм в п. Нагорный | 4,9 |
| 4 | Строительство сетей водоснабжения и подключение к системе центрального водоснабжения из полиэтиленовых труб d=110-140мм в п. Новый | 6,5 |

Необходимый объем финансирования: 59,376 млн руб.

Инвестиционный проект направлен на повышение надежности услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период реализации Программы, при этом срок окупаемости не превышает срок полезного использования сетей и сооружений.

Инвестиционный проект 4 «Реконструкция и модернизация линейных сооружений системы водоснабжения»

Мероприятия:

Реконструкция магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения.

Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Реконструкция сетей водоснабжения

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена водопровода в п. Нагорный (частный сектор) Д-100мм | 1,753км |
| 2 | Замена водопровода в п. Нагорный (частный сектор) Д-150мм | 2,191 км |
| 3 | Замена водопровода в п. Двуречье Д-100мм | 1,383км |
| 4 | Замена водопровода в п. Двуречье Д-150мм, | 0,183км |
| 5 | Замена водопровода в п. Нагорный Д-100мм | 2,3км |
| 6 | Замена водопровода в п. Нагорный Д-150мм, | 1,35км |
| 7 | Замена водопровода в п. Новый Д-100мм | 1,664км |

Необходимый объем финансирования: 37,234 млн руб.

Ожидаемый эффект:

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Новоавачинского сельского поселения, представлен в таблице 105.

Затраты на реализацию проектов по системе водоснабжения Новоавачинского сельского поселение до 2025 года

| Показатель | Ед. изм. | Итого 2015-2025 гг. |
| --- | --- | --- |
| Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |
| Затраты | млн руб. | 5,60 |
| Проект 2. Реконструкция и модернизация головных сооружений системы водоснабжения |  |  |
| Затраты | млн руб. | 10,00 |
| Проект 4. Строительство линейных сооружений системы водоснабжения |  |  |
| Затраты | млн руб. | 59,376 |
| Проект 5. Реконструкция и модернизация линейных сооружений системы водоснабжения |  |  |
| Затраты | млн руб. | 37,234 |
| Затраты итого | млн руб. | 112,21 |

Раздел 9. "Перспективная схема водоотведения"

В целях соблюдения требований СанПиН 4630-88 «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» перспективная схема организации вывоза ЖБО предполагает строительство сооружений бытовой канализации на территориях Новоавачинского сельского поселения.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по организации системы утилизации ЖБО, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Новоавачинского сельского поселения

Цель  – Формирование обоснованного спроса на развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для вывоза ЖБО.

Задача  - Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства и действующего законодательства в сфере природохраны .

Инвестиционный проект 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» включает следующие мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения:

Установка современного оборудования для единой диспетчеризации

Технические параметры проекта:

Система диспетчеризации насосных станций

Предлагается использовать систему диспетчеризации  КНС  «Кситал», включающая  2  КНС  (с  учетом незавершенного строительства).  Система работает по SMS  сообщениям, с передачей аварийных  и  текущих  параметров  станции. Дополнительно  позволяет  сбрасывать ошибки  устройств  плавного  пуска,  передавать по  SMS  температуру  в  помещениях, автоматически управлять отопительным оборудованием с поддержанием температуры в  пределах  4-7 ºС,  что  позволяет значительно  экономить  электроэнергию на отопление.

Система позволяет контролировать все основные параметры станций:

- Наличие напряжения на вводе 1, вводе 2.

- Напряжение +12 В в норме (аккумулятор системы диспетчеризации)

- Положение насосов Н1, Н2, Н3(резерв).

- Авария насосов Н1, Н2, Н3(резерв).

- Перегрев насосов Н1, Н2, Н3(резерв)

- Сухой ход насосов (аварийный нижний уровень).

- Переполнение (аварийный верхний уровень).

- Шлейф  охранной  сигнализации  с  постановкой  и  снятием  с  охраны  электронным ключом.

- Сигнал пожарной сигнализации.

- Температура  в  помещенияхТ1(эл.оборудование)  и  Т2  (приемная  камера)  ниже нормы.

Автоматизации и повышение эффективности технических процессов очистки стоков

План по автоматизации и диспетчеризации будет выглядеть следующим образом: Очистные  сооружения  разделяются  по  разным  техническим  процессам,  проводится их локальная  автоматизация  и  оснащение  приборами  контроля,  затем,  объединяется в общую  систему  диспетчеризации  с  главным  диспетчерским  пунктом  и вспомогательным у технолога очистных сооружений.

Необходимый объем финансирования: 10,00 млн руб.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.

Ожидаемый эффект:

-повышение надежности услуг водоснабжения;

Инвестиционный проект направлен на повышение качества и надежности услуг водоотведения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период реализации Программы, при этом срок окупаемости не превышает срок полезного использования оборудования и сооружений.

Инвестиционный проект  2 «Строительство головных сооружений системы утилизации ЖБО»

Мероприятия:

Строительство КОС 400 м3/сут

Строительство КОС 465 м3/сут

Строительство ЛОС 180 м3/сут

Строительство КНС 400 м3/сут

Строительство КНС 300 м3/сут

Строительство Ливневых очистных сооружений 23,148 л/сек

Необходимый объем финансирования:  220,00 млн руб.

Инвестиционные проекты по организации системы утилизации  ЖБО в Новоавачинском сельском поселении не предусматривают обеспечение окупаемости в период реализации Программы, но имеют социально-значимый характер и обеспечивают снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Инвестиционный проект  3 «Строительство линейных сооружений системы утилизации ЖБО»

Мероприятия:

Строительство сетей водоотведения

| 1 | Строительство самотечной сеть канализации из полиэтиленовых труб п. Нагорный d=160 – 200 мм | 2,1км |
| --- | --- | --- |
| 2 | Строительство напорного коллектор из полиэтиленовых труб п. Нагорный d=160 мм | 2,4км |
| 3 | Строительство самотечной сеть канализации из полиэтиленовых труб п. Новый d=160 – 200 мм | 0,8 |
| 4 | Строительство напорного коллектор из полиэтиленовых труб п. Нагорный d=160 мм | 1,4 |

Необходимый объем финансирования:  13,834 млн руб.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов по организации утилизации ЖБО:

- обеспечение условий для  перспективного развития и планирования системы вывоза ЖБО, повышение надежности и качества оказываемых услуг;

- обеспечение надежности и безопасности оказания услуг по вывозу ЖБО для населения.

- повышение благоустроенности  жизни населения;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду

Инвестиционные проекты по организации системы утилизации ЖБО в Новоавачинского сельского поселения  не предусматривают обеспечение окупаемости в период реализации Программы, но имеют социально-значимый характер и обеспечивают снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Инвестиционный проект 4 «Реконструкция и модернизация линейных сооружений системы водоотведения»

Мероприятия:

Реконструкция самотечных и напорных сетей водоотведения.

Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Реконструкция сетей водоотведения

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена сети водоотведения в п. Нагорный Д-160мм | 2,845км |
| 2 | Замена сети водоотведения в п. Новый Д-200мм | 0,03км |
| 3 | Замена сети водоотведения в п. Новый 160мм | 2,0км |

Необходимый объем финансирования: 9,99 млн руб.

Ожидаемый эффект:

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Новоавачинского сельского поселения, представлен в таблице 108.

Затраты на реализацию проектов по системе водоотведения Новоавачинского сельского поселение до 2025 года

| Показатель | Ед. изм. | Итого 2015-2025 гг. |
| --- | --- | --- |
| Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |
| Затраты | млн руб. | 10,00 |
| Проект 2. Строительство головных сооружений системы водоснабжения |  |  |
| Затраты | млн руб. | 220,00 |
| Проект 4. Строительство линейных сооружений системы водоснабжения |  |  |
| Затраты | млн руб. | 13,834 |
| Проект 5. Реконструкция и модернизация линейных сооружений системы водоснабжения |  |  |
| Затраты | млн руб. | 9,99 |
| Затраты итого | млн руб. | 253,824 |

Раздел 10. "Перспективная схема обращения с ТБО";

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами, обеспечивающих организацию системы утилизации (захоронения) ТБО для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Новоавачинского сельского поселения, включает:

Цель  – Качественное, надежное и доступное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами, соответствующими требованиям действующих государственных нормативов и стандартов.

Задача – Улучшение экологической ситуации на территории сельских поселений.

Организационные мероприятия:

  - Проведение агитационной кампании среди населения (эколого-просветительская работа).

Необходимый объем финансирования: в рамках выполнения текущих полномочий.

Ожидаемый эффект.

Реализация мероприятий непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- оптимизацию системы обращения с отходами и снижение негативного воздействия на окружающую среду, привлечение внебюджетных инвестиций в сферу обращения с отходами.

- повышение общественной активности граждан путем вовлечения их в участие решения проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

Инвестиционный проект  1. «Строительство полигонов для размещения отходов, оборудованных с учетом экологических, санитарных и противопожарных требований» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы утилизации (захоронения) ТБО.

Мероприятия:

Проектно-изыскательские работы по объекту "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой Новоавачинского сельского поселения»

Необходимый объем финансирования: 145,99 млн руб.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение требований законодательства в области природоохраны;

- снижение экологического ущерба

Инвестиционный проект 2 «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы утилизации (захоронения) ТБО:

Ликвидация стихийных несанкционированных свалок.

Рекультивация земель.

Технические параметры проекта:

Выявление, ликвидация всех выявленных несанкционированных мест размещения отходов (несанкционированных свалок).

Выявление и ликвидация несанкционированных свалок должно производиться на постоянной основе.

Рекультвация земель в соответствии с требованиями природоохранного законодательства

Необходимый объем финансирования: 30,04 млн руб.

Ожидаемый эффект

Реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры, представлен в табл. 109.

Затраты на реализацию проектов в сфере утилизации (захоронению) ТБО Новоавачинского сельского поселения до 2025 года

| Показатель | Ед. изм. | Всего 2015-2025 гг. |
| --- | --- | --- |
| Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |
| Затраты | млн руб. | 0,00 |
| Проект 2. Строительство и реконструкция полигонов для размещения отходов, оборудованных с учетом экологических, санитарных и противопожарных требований |  |  |
| Затраты | млн руб. | 145,99 |
| Проект 3. Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий |  |  |
| Затраты | млн руб. | 30,04 |
| Итого затрат | млн руб. | 176,03 |

Раздел 10. "Перспективная схема газоснабжения"

Перечень инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Новоавачинского сельского поселения, включает:

Цель  – Формирование обоснованного спроса на развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры.

Задача  - Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

Инвестиционный проект 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» включает следующие мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы газоснабжения:

Установка современного оборудования для единой диспетчеризации

Диспетчерское управление системой газоснабжения, оснащенное
средствами телемеханизации, обеспечивает:

-централизацию контроля управления работой системы;

- повышение оперативности управления и контроля за работой системы;

- бесперебойное снабжение потребителей газом;

- возможность обеспечения наиболее целесообразного режима работы системы;

-выполнение наиболее ответственных операций по переключению и
ликвидации последствий аварий в сетях.

Технические параметры проекта:

Для построения системы автоматизации и/или телемеханизации необходимо предусмотреть:

1. Систему диспетчерского контроля и управления состоящую из:

- автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчера;

-системы сбора и хранения информации.

2.Контрольные (диспетчерские) пункты сбора телеметрической информации, предлагается совместить с ГРП.

3. Выход из ГРС, линейные крановые узлы и крановые узлы к крупным потребителям, рекомендуется оборудовать электрофицированными отключающими устройствами и обеспечить возможность управления данными отключающими устройствами с диспетчерского пункта.

Необходимый объем финансирования: 10,00 млн руб.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.

Ожидаемый эффект:

-повышение надежности услуг газоснабжения;

Инвестиционный проект направлен на повышение качества и надежности услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период реализации Программы, при этом срок окупаемости не превышает срок полезного использования оборудования и сооружений.

Инвестиционный проект 2 «Строительство головных сооружений системы водоснабжения»

Мероприятия:

Строительство ГРП – 11 шт.

Катодные станции (18 шт.):

на газопроводах высокого давления, Р до 0,6 МПа (7 шт.)

на газопроводах низкого давления, Р до 0,003 МПа (11 шт.)

Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Для обеспечения населения индивидуальной малоэтажной и среднеэтажной застройки природным газом, в Новоавачинском сельском поселении, настоящей схемой предусматривается строительство 11 – ти газорегуляторных пунктов (п. Двуречье – 2 шт., п. Красный – 3 шт., п. Нагорный – 3 шт., п. Новый – 3 шт.). Давление газа на выходе из ГРП не более 0,003МПа.

Необходимый объем финансирования:44,80 млн руб.:

Ожидаемый эффект:

- соблюдение экологических стандартов при использовании водных ресурсов;

-повышение качества и надежности услуг водоснабжения;

Инвестиционный проект направлен на повышение качества и надежности услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период реализации Программы, при этом срок окупаемости не превышает срок полезного использования оборудования и сооружений.

Инвестиционный проект 3 «Строительство линейных сооружений системы газоснабжения»

Мероприятия:

Строительство сети высокого и низкого давлений.

1.Сети высокого давления II категории Р до 0,6 МПа от ГГРП 1 (17,340 км)

2. Сети низкого давления IV категории Р до 0,003 Мпа (23,355 км), в том числе:

п. Двуречье (4,840 км)

от ГРП 1 (1,580 км)

от ГРП 2 (3,260 км)

п. Красный (5,585 км)

от ГРП 3 (2,070 км)

от ГРП 4 (1,335 км)

от ГРП 5 (2,180 км)

п. Нагорный (5,705 км)

от ГРП 6 (2,330 км)

от ГРП 7 (2,210 км)

от ГРП 9 (1,165 км)

п. Новый (7,225 км)

от ГРП 10 (2,560 км)

от ГРП 11 (2,575 км)

от ГРП 12 (2,090 км)

Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Необходимый объем финансирования: 391,985 млн руб.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию системы газоснабжения, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Новоавачинского сельского поселения, представлен в таблице 110.

Затраты на реализацию проектов по системе газоснабжения Новоавачинского сельского поселение до 2025 года

| Показатель | Ед. изм. | Итого 2015-2025 гг. |
| --- | --- | --- |
| Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |
| Затраты | млн руб. | 10,00 |
| Проект 2. Строительство головных сооружений системы водоснабжения |  |  |
| Затраты | млн руб. | 44,80 |
| Проект 4. Строительство линейных сооружений системы водоснабжения |  |  |
| Затраты | млн руб. | 391,985 |
| Проект 5. Реконструкция и модернизация линейных сооружений системы водоснабжения |  |  |
| Затраты | млн руб. | 0,00 |
| Затраты итого | млн руб. | 446,785 |

Раздел 11. "Общая программа проектов"

Оценка объема инвестиций для реализации проектов действующими предприятиями Новоавачинского сельского поселения по системе электроснабжения

| № проекта по порядку | Наименование инвестиционного проекта | Ед. изм. | Объем финансирования всего, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015-2025 гг. |
|  | Наименование системы коммунальной инфраструктуры : | система электроснабжения |  |
| 1 | Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | млн.руб. | 1,50 |
| 2 | Проект 2. Строительство головных объектов электроснабжения | млн.руб. | 7,00 |
| 3. | Проект 3. Реконструкция головных объектов электроснабжения | млн.руб. | 17,00 |
| 4. | Проект 4. Строительство электрических сетей | млн.руб. | 3,50 |
| 5. | Проект 5. Реконструкция электрических сетей | млн.руб. | 0,00 |
| Итого |  | млн.руб. | 29,00 |

Оценка объема инвестиций для реализации проектов действующими предприятиями Новоавачинского сельского поселения по системе теплоснабжения

| № проекта по порядку | Наименование инвестиционного проекта | Ед. изм. | Объем финансирования всего, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015-2025 гг. |
|  | Наименование системы коммунальной инфраструктуры : | система теплоснабжения |  |
| 1 | Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | млн.руб. | 10,94 |
| 2 | Проект 2. Строительство головных объектов теплоснабжения | млн.руб. | 70,952 |
| 3. | Проект 3. Реконструкция головных объектов теплоснабжения | млн.руб. | 0,00 |
| 4. | Проект 4. Строительство тепловых сетей | млн.руб. | 39,159 |
| 5. | Проект 5. Реконструкция тепловых сетей | млн.руб. | 52,49 |
| Итого |  | млн.руб. | 173,541 |

Оценка объема инвестиций для реализации проектов действующими предприятиями Новоавачинского сельского поселения по системе водоснабжения

| № проекта по порядку | Наименование инвестиционного проекта | Ед. изм. | Объем финансирования всего, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015-2025 гг. |
|  | Наименование системы коммунальной инфраструктуры : | система водоснабжения |  |
| 1 | Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | млн.руб. | 5,60 |
| 2 | Проект 2. Строительство головных объектов водоснабжения | млн.руб. | 0,00 |
| 3. | Проект 3. Реконструкция головных объектов водоснабжения | млн.руб. | 10,00 |
| 4. | Проект 4. Строительство сетей водоснабжения | млн.руб. | 59,376 |
| 5. | Проект 5. Реконструкция сетей водоснабжения | млн.руб. | 37,234 |
| Итого |  | млн.руб. | 112,21 |

Оценка объема инвестиций для реализации проектов действующими предприятиями Новоавачинского сельского поселения по системе утилизации ЖБО

| № проекта по порядку | Наименование инвестиционного проекта | Ед. изм. | Объем финансирования всего, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015-2025 гг. |
|  | Наименование системы коммунальной инфраструктуры : | система утилизации ЖБО |  |
| 1. | Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | млн.руб. | 10,00 |
| 2. | Проект 2. Строительство головных объектов водоотведения | млн.руб. | 220,00 |
| 3. | Проект 3. Реконструкция головных объектов водоотведения | млн.руб. | 0,00 |
| 4. | Проект 4. Строительство сетей водоотведения | млн.руб. | 13,834 |
| 5. | Проект 5. Реконструкция сетей водоотведения | млн.руб. | 9,99 |
| Итого |  | млн.руб. | 253,824 |

Оценка объема инвестиций для реализации проектов действующими предприятиями Новоавачинского сельского поселения по системе утилизации (захоронения) ТБО

| № проекта по порядку | Наименование инвестиционного проекта | Ед. изм. | Объем финансирования всего, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015-2025 гг. |
|  | Наименование системы коммунальной инфраструктуры : | система вывоза ТБО |  |
| 1. | Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | млн.руб. | 0,00 |
| 2. | Проект 2. Строительство и реконструкция полигонов для размещения отходов, оборудованных с учетом экологических, санитарных и противопожарных требований | млн.руб. | 145,99 |
| 3. | Проект 3. Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий | млн.руб. | 30,04 |
| 4. | Проект 4. Мероприятия по обеспечению вывоза ТБО | млн.руб. | 0,00 |
| Итого |  | млн.руб. | 176,03 |

Оценка объема инвестиций для реализации проектов действующими предприятиями Новоавачинского сельского поселения по системе газоснабжения

| № проекта по порядку | Наименование инвестиционного проекта | Ед. изм. | Объем финансирования всего, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015-2025 гг. |
|  | Наименование системы коммунальной инфраструктуры : | система газоснабжения |  |
| 1 | Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | млн.руб. | 10,00 |
| 2 | Проект 2. Строительство головных объектов газоснабжения | млн.руб. | 44,80 |
| 3. | Проект 3. Реконструкция головных объектов газоснабжения | млн.руб. | 0,00 |
| 4. | Проект 4. Строительство сетей газоснабжения | млн.руб. | 391,985 |
| 5. | Проект 5. Реконструкция сетей газоснабжения | млн.руб. | 0,00 |
| Итого |  | млн.руб. | 446,785 |

Раздел 12. "Финансовые потребности для реализации программы"

Ежегодное финансирование определено по всем инвестиционным программам, включенным в Программу.

Совокупные финансовые потребности на период реализации Программы составляют  1206,39 млн руб.

Объемы необходимых инвестиций по проектам составили:

Электроснабжение – 29,00 млн руб.

Теплоснабжение – 173,541 млн руб.

Водоснабжение – 112,21млн руб.

Утилизация  ЖБО – 253,824млн руб.

Утилизация (захоронение) ТБО – 176,03 млн руб.

Газоснабжение – 446,785 млн.руб.

Создание Единой муниципальной базы информационных ресурсов (ЕМБИР) – 15 млн руб.

Ежегодный объем финансирования, необходимый для реализации проектов Программы, представлен в таблице 117.

Наибольшей объем финансирования запланирован на 1 этапе реализации Программы.

Объемы  финансирования  инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя  из  возможностей  бюджетов, утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и ресурсоснабжающих организаций, степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней  на  основании законов  Новоавачинского сельского поселения утверждающих бюджет.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы

| Наименование инвестиционных программ | Ед.измер. |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 |  |
| Стоимость инвестиционных проектов в электроснабжении Новоавачинское сельское поселение | тыс.руб. | 0,000 | 2,050 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 18,467 | 29,000 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении Новоавачинское сельское поселение | тыс.руб. | 0,000 | 17,3541 | 17,3541 | 17,3541 | 17,3541 | 104,1246 | 173,541 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Новоавачинское сельское поселение | тыс.руб. | 0,000 | 10,221 | 11,332 | 11,332 | 11,332 | 67,993 | 112,210 |
| Программа инвестиционных проектов в системе утилизации ЖБО Новоавачинское сельское поселение | тыс.руб. | 0,000 | 25,3824 | 25,3824 | 25,3824 | 25,3824 | 152,2944 | 253,824 |
| Программа инвестиционных проектов в системе утилизации ТБО Новоавачинское сельское поселение | тыс.руб. | 0,000 | 17,603 | 17,603 | 17,603 | 17,603 | 105,618 | 176,030 |
| Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения Новоавачинское сельское поселение | тыс.руб. | 0,000 | 39,199 | 45,287 | 45,287 | 45,287 | 271,724 | 446,785 |
| Создание Единой муниципальной базы информационных ресурсов (ЕМБИР) | тыс.руб. | 0,000 | 7,5 | 7,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 |
| Итого | тыс.руб. | 0,000 | 119,309 | 127,287 | 119,787 | 119,787 | 720,221 | 1206,39 |

Раздел 13. "Организация реализации проектов"

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации  которых создаются организации с участием Новоавачинского сельского поселения;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также – инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых  организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,   утверждает Правительство Российской Федерации.

Источники покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в т.ч. порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые  тарифы.

Раздел 14. "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)"

В Новоавачинском сельском поселении нет утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, оказывающих коммунальные услуги на территории сельского поселения.

Для потребителей Новоавачинского сельского поселения установлены следующие тарифы на коммунальные услуги для населения (табл. 118.).

Утвержденные тарифы на коммунальные услуги, плата за подключение (присоединение), инвестиционные надбавки

| Наименование | Ед. изм. | Утвержденный тариф на 2014г. |
| --- | --- | --- |
| Тарифы на услуги |  |  |
| Электроснабжение |  |  |
| Для населения |  |  |
| - одноставочный тариф | руб./кВт·ч | с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. - 3,623 |
|  |  | с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. - 4,130 |
| - дифференцированный по двум зонам суток (пиковая зона) | руб./кВт·ч | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. - 4,210 |
|  |  | с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. - 4,869 |
| - дифференцированный по двум зонам суток (ночная зона) | руб./кВт·ч | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. - 1,864 |
|  |  | с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. - 1,915 |
| Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток |  |  |
| дифференцированный по двум зонам суток (ночная зона) | руб./кВт·ч | с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. - 1,864 |
|  |  | с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. - 1,915 |
| дифференцированный по двум зонам суток (полупиковая зона) | руб./кВт·ч | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. - 3,623 |
|  |  | с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. - 4,130 |
| дифференцированный по двум зонам суток (пиковая зона) | руб./кВт·ч | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. - 5,140 |
|  |  | с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. - 6,040 |
| Теплоснабжение (отопление, подогрев воды) |  |  |
| Для населения -одноставочный | руб./Гкал | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. - 4 827,34 |
|  |  | с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. - 4 841,20 |
| Для населения (льготный) -одноставочный | руб./Гкал | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. - 3 280,00 |
|  |  | с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. - 3 280,00 |
| Водоснабжение |  |  |
| Для населения | руб./м3 | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. – 26,88 |
|  |  | с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 27,98 |
| Водоотведение/вывоз ЖБО |  |  |
| Для населения | руб./м3 | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. – 11,52 |
|  |  | с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 11,99 |

Источники и объемы финансирования по проектам.

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают:

- внебюджетные источники:

- плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- амортизационные отчисления;

- прибыль;

- привлеченные средства (кредиты), средства инвесторов;

- средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- краевой бюджет;

- районный бюджет

- местный бюджет.

Для распределения расходов на реализацию инвестиционных проектов и мероприятий была определена доступность действующих тарифов для населения (табл. 119.).

Анализ платежеспособной возможности (доступности) потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществлен на основании следующих нормативных документов:

1. Постановления Правительства РФ от 21.12.2011 г. № 1077 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 – 2014 гг.»;

2. Приказа Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ»;

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической (ожидаемой) и предельной платежеспособной возможности населения.

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по Новоавачинскому сельскомупоселению установлен на основе регионального стандарта стоимости ЖКУ на одного члена семьи из трех человек и регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для одного члена семьи, состоящей из трех человек, – 18 м2.

Фактическая величина платежей граждан определена  по нормативам потребления коммунальных ресурсов для жилищного фонда с максимальной степенью благоустройства (с наличием центрального тепло-, водоснабжения, водоотведения, с ваннами и газовыми плитами, с мусоропроводами и лифтом).

При сложившемся среднедушевом доходе населения фактическая величина платежей граждан на 2012 г. в ожидаемом совокупном доходе населения не превышает предельного уровня платежей (федеральный стандарт оплаты – 22%, региональный стандарт – 15%), но уровень платежей максимально приближен к регионалному стандарту.

Оценка доступности установленных тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения Новоавачинского сельского поселения

| Наименование | Ед. изм. | Новоавачинское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По утвержденным тарифам для населения на 2014 г. (с НДС) | При 100% уровень оплаты (по тарифам 2014 г. с НДС) |
| Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг (Камчатский край) | руб./м2 | 331,1 |  |
| Среднедушевые доходы населения в месяц | руб. | 37013,3 | - |
| Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | м2/чел. | 18 | 18 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе: |  |  |  |
| по методике Госстроя | % | 22 |  |
| по Камчатскому краю | % | 20 |  |
| Общая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе | % | 8 | 23 |

Раздел 15. "Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги"

На 2014 – 2025 гг. сформирован прогноз изменения уровня платежей граждан Новоавачинского сельского поселения (в ценах отчетного периода) за счет включения инвестиционных составляющих в тарифы на электрическую энергию, тепловую энергию и включения инвестиционных надбавок в тарифы на услуги по водоснабжению и утилизации (захоронению) ТБО.

Расчет расходов населения на коммунальные ресурсы Новоавачинского сельского поселения до 2025 г. произведен в ценах отчетного периода на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов.

При переходе оплаты за коммунальные ресурсы от установленных нормативов потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета и при отсутствии отдельных видов благоустройства фактическая величина платежей граждан может изменяться в меньшую сторону.

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги определена с учетом требований нормативно-правовых актов, путем  расчета следующий критериев доступности:

- доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доли населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровня собираемости платежей за коммунальные услуги;

- объема дополнительных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения

Оценка расходов на социальную поддержку и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения Новоавачинского сельского поселения произведена в ценах отчетного периода на основании нормативной величины платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов) и регионального стандарта оплаты жилого помещения и коммунальных услуг с учетом прогноза расхода коммунальных услуг населением (таблица 120.).

Прогноз расходов населения Новоавачинского сельского поселения на коммунальные услуги на период до 2025 года

| Новоавачинское сельское поселение |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг (Камчатский край) | руб./м2 | 331,1 | 357,2569 | 383,4138 | 409,5707 | 435,7276 | 461,8845 | 488,0414 | 514,1983 | 540,3552 | 566,5121 | 592,669 |
| Среднедушевые доходы населения в месяц | руб. | 37013,3 | 38246,213 | 39479,126 | 40712,039 | 41944,952 | 43177,865 | 44410,778 | 45643,691 | 46876,604 | 48109,517 | 49342,4302 |
| Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | м2/чел. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по методике Госстроя | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| по Камчатскому краю | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Общая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |

Раздел 16. Модель для расчета Программы

Электронная копия Программы представлена  в виде:

- одного файла в формате PDF/А (стандарт ISO 19005-1:2005), содержащего полный текст Программы;

- в виде совокупности файлов программ MS Word, MS Excel, ГИС Zulu в форматах, позволяющих их редактирование