КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЛЕСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2021 г. № 126

пос. Лесной

Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края на период до 2037 года

На основании Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2014г. №782 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию», Уставом Новолесновского сельского поселения, в целях оптимизации водоснабжения и водоотведения населенных пунктов в Новолесновском сельском поселении, Администрация Новолесновского сельского поселения постановляет:

- Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края на период до 2037 года согласно приложению к данному Постановлению.

- Определить гарантирующей организацией для централизованных систем холодного водоснабжения Новолесновского сельского поселения – ООО «Светлячок».

- Обнародовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. Схему водоснабжения и водоотведения Новолесновского сельского поселения разместить на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационный сети «Интернет» в разделе «Местное самоуправление» - «Сельские поселения» на странице Новолесновского сельского поселения.

- Признать утратившим силу постановление Администрации Новолесновского сельского поселения от 17 ноября 2014 г. № 90 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Новолесновского сельского поселения».

- Настоящее Постановление вступает в силу после дня его обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Новолесновского сельского поселения		                                                      Н.А. Беляева

Приложение к постановлению

Администрации Новолесновского

сельского поселения

от 30.12.2021 № 126

Схема водоснабжения и водоотведения Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края на период до 2037 года

п.Лесной

2021 г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НОВОЛЕСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
НА ПЕРИОД ДО 2037 ГОДА

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

ВСВО09_ 1064141017434 _41_1

(Разработка на 2021год)

Оглавление

Паспорт схемы	9

Введение	12

Основные термины и сокращения	14

Глава 1. Схема водоснабжения	16

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	16

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	16

1.1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	16

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	16

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	18

1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	18

1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	19

1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	19

1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	21

1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	22

1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	22

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	22

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	22

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	23

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	23

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	24

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	25

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	25

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	27

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	27

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	28

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	29

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа	29

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	30

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	31

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	31

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	39

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	40

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	40

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	40

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	40

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	45

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	45

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	45

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	56

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	57

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	57

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	57

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	57

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	58

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	58

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	58

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	58

1.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	58

1.5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	58

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	58

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	59

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	112

Глава 2. Схема водоотведения	117

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа	117

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	117

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	117

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	117

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	117

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	117

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	117

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	117

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	117

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	117

2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	117

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	118

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	118

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	118

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	118

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	118

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения	118

2.3. Прогноз объема сточных вод	119

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	119

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	119

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	119

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	119

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	119

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	119

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	119

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	120

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	122

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	122

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	122

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	122

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	123

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	124

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	124

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	124

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	124

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	125

2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	125

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	133

Паспорт схемы

| Наименование | Схема водоснабжения и водоотведения Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края на период до 2037 года (далее – схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Схемы | - Водный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; - Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - СП 31.13.330-2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2021. Сборник №14, Наружные сети водоснабжения и канализации"; - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021года № 3. |
| Заказчик Схемы | Администрация Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края 684024, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Лесной, ул. Чапаева, 8 т. 8 (41531) 3-11-18 email: novolec.cp.77@mail.ru |
| Разработчик Схемы | ИП Рыжков Денис Витальевич 620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ольховская, 23, оф 175 т. 8 (343) 382-60-04 email: director@profgkh.com |
| Сроки и этапы реализации Схемы | Схема будет реализована в период с 2021 по 2037 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры: - Первый этап - 2021-2030 годы; - Второй этап - 2021-2037 годы. |
| Цели и задачи Схемы | - обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2037 года; - увеличение объемов оказание услуг по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; - улучшение работы систем водоснабжения; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; - обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистки. |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Схемы | - очистка, соответствующая экологическим нормативам; - снижение вредного воздействия на окружающую среду; - строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой; - строительство централизованной сети водоотведения к планируемыми канализационными очистными сооружениями; - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; - создание современной коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - снижение уровня износа объектов водоснабжения; - создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения; - обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения; - увеличение мощности систем водоснабжения. |
| Объем и источники финансирования | Первый сценарный план Общий объем финансирования схемы составляет 298.854 млн. руб., в том числе: Система водоснабжения – 206.214 млн. рублей. Система водоотведения – 92.640 млн. рублей. Второй сценарный план Общий объем финансирования схемы составляет 203.620 млн. руб., в том числе: Система водоснабжения – 110.980 млн. рублей. Система водоотведения – 92.640 млн. рублей. Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств местного и районного, областного бюджетов и частных инвестиций. |
| Контроль за исполнением | Администрация Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края |

Введение

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 декабря 2011года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления Правительства РФ от 05 сентября 2013года. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на холодную, горячую воду и отвод стоков, обеспечения надежного водоснабжении и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления питьевого водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным законом планов снижения сбросов;

- обеспечение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями;

- соблюдение баланса экономических интересов организаций, обеспечивающих водоснабжения, водоотведение потребителей;

- минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности организаций, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения инвестированного капитала.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана исходя из анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учетом их поэтапного перспективного развития на 17лет, баланса водопотребления и водоотведения, оценки существующего состояния сетей водоснабжения и водоотведения, возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности и экономичности.

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения использовались:

- Генеральный план Новолесновского сельского поселения, утвержденный Решением Собрания депутатов Новолесновского сельского поселения №9-нд от 26 декабря 2020года «О внесении изменений в Генеральный план Новолесновского сельского поселения, принятый Решением Собрания депутатов Новолесновского сельского поселения от 04.10.2010 № 37»;

- Правила землепользования и застройки сельского поселения, утвержденные Решением Собрания депутатов Новолесновского сельского поселения №25 от 27 мая 2011года;

- Местные нормативы градостроительного проектирования, утверждённые Решением Собрания депутатов Новолесновского сельского поселения №11-нд от 29 июля 2016года;

- Информация, предоставленная ООО «Светлячок» по опросному листу разработчика;

- Открытая информация с официального сайта жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Федеральной государственной информационной системы территориального планирования, Федеральной антимонопольной службы, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю.

Основные термины и сокращения

Для целей схемы используются следующие основные понятия:

1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

3) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

4) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, сельского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

5) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

6) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

7) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

8) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

9) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

10) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

11) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

12) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

13) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или сельского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

14) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

15) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

16) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

17) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

18) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- транспортировка воды;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения Новолесновского сельского поселения (далее – сельское поселение) происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территории, требуемых расходов воды на разных этапах развития сельского поселения, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В состав сельского поселения входят три населенных пункта: поселок Березняки, поселок Лесной и село Южные Коряки.

На территории сельского поселения представлена 1 эксплуатационная зона обслуживающей организации ООО «Светлячок», включающая в себя 3 технологические зоны в поселке Лесной и поселке Березняки.

Организация осуществляет подъем и транспортировку холодной воды до точки исполнения обязательств с потребителями (п. 23 Правил холодного водоснабжения и водоотведения № 644).

Водоснабжение абонентов населенных пунктов осуществляется посредством подземных водозаборов, принадлежащих по договору аренды ООО «Светлячок» с Администрацией Новолесновского сельского поселения.

1.1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В селе Южные Коряки отсутствует централизованная система водоснабжения.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Территория, охваченная системой централизованного холодного водоснабжения разделена на 3 технологические зоны, представленные в таблице 1.1.3.1.

Таблица 1.1.3.1. Деление централизованных систем на технологические зоны

| № пп | Наименование или номер скважины | Населенный пункт | Номер технологической зоны | Описание технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Артезианская скважина №177, ул. Заречная | п. Лесной | Технологическая зона №1 | Технологическая зона расположена в поселке Лесной. Действует одна скважина, водонапорная башня и распределительные сети |
| 2. | Артезианская скважина №143, ул. Октябрьская | п. Лесной | Технологическая зона №2 | Технологическая зона расположена в поселке Лесной. Действует одна скважина, водонапорная башня и распределительные сети |
| 3. | Артезианская скважина ул. Строительная | п. Березняки | Технологическая зона №3 | Технологическая зона расположена в поселке Березняки. Действует одна скважина и распределительные сети |

Для потребителей, у которых отсутствует централизованное водоснабжение, водозабор осуществляется от индивидуальных источников водоснабжения.

В таблице 1.1.3.2. представлено распределение централизованного водоснабжения на территории сельского поселения в разрезе населенных пунктов.

Таблица 1.1.3.2. Водоснабжение по населенным пунктам сельского поселения

| № пп | Наименование населенного пункта | Общее водопотребление за 2020 год, тыс. куб. м/год | Централизованное водоснабжение, % охвата населенного пункта | Водозаборные сооружения, ед. | Децентрализованное водоснабжение, % охвата населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселок Лесной | 40.178 | 100 | 2 | 0 |
| 2 | Поселок Березняки | 17.55 | 100 | 1 | 0 |

На рисунке 1.1.3.1. представлено отображение технологических зон централизованного питьевого водоснабжения на территории Новолесновского сельского поселения.

Рисунок 1.1.3.1. Карта-схема технологических зон централизованного питьевого водоснабжения на территории Новолесновского сельского поселения

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источниками централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды.

Характеристика водозаборов на территории сельского поселения отображена в таблице 1.1.4.1.1.

Таблица 1.1.4.1.1. Характеристика водозаборов на территории сельского поселения

| № пп | Наименование, адрес водозаборного сооружения | Населенный пункт | Месторасположение | Год бурения | Вид воды (питьевая, техническая) | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Артезианская скважина №177, ул. Заречная | Поселок Лесной | На правом берегу р. Корякской | 1985 | Питьевая | 60.0 |
| 2. | Артезианская скважина №143, ул. Октябрьская | Поселок Лесной | На правом берегу р. Тополовой | 1982 | Питьевая | 60.0 |
| 3. | Артезианская скважина ул. Строительная | Поселок Березняки | Водноледниковая терраса | 1995 | Питьевая | 40.0 |

Оголовки скважин находятся в исправном состоянии и обеспечивают герметизацию.

Отверстия для замера положения уровней воды отсутствуют. На скважинах имеются выпуски для отбора проб с целью контроля качества воды.

Для контроля качества подземных вод ежегодно проводятся отборы проб воды с целью лабораторного анализа и выявления показателей, превышающих предельно-допустимую концентрацию (ПДК).

1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На источниках водоснабжения отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды.

1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Подъем и транспортировка воды потребителям осуществляется насосными станциями (НС) подъёма воды.

Станции подъёма воды располагаются непосредственно в здании скважин и запитаны от ТП 10/0,4кВ наружного исполнения. Информация об отказах оборудования не предоставлена. Ограничения использования мощностей не выявлены. Эксплуатация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями МДК 3.02.2001 «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации». Качество эксплуатации – удовлетворительное.

Специалистами предприятия проводятся текущие ремонтные и наладочные работы согласно сроку планово-предупредительного ремонта (ППР).

Характеристика насосного оборудования водозаборных сооружений представлена в таблице 1.1.4.3.1.

Таблица 1.1.4.3.1. Характеристика насосного оборудования водозаборных сооружений

| № пп | Наименование, адрес водозаборного сооружения | Тип насосного оборудования | Марка оборудования | Напор, м | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Артезианская скважина №177, ул. Заречная | Погружной насос | ЭЦВ 6-10-110 | 110.0 | 5.5 |
| 2. | Артезианская скважина №143, ул. Октябрьская | Погружной насос | ЭЦВ 6-16-140 | 140.0 | 11.0 |
| 3. | Артезианская скважина, ул. Строительная | Погружной насос | БЦПЭ-ГВ-100-1,2-63м | 88.0 | 15.0 |

На скважине №143, ул. Октябрьская установлен преобразователь частоты INNOVERT.

Выводы: насосное оборудование находится в рабочем состоянии и имеет удовлетворительный износ.

На рисунках 1.1.4.3.1. - 1.1.4.3.3. выполнен анализ энергоэффективности насосного оборудования при соотношении удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Рисунок 1.1.4.3.1. Анализ энергоэффективности насосного оборудования ЭЦВ 6-16-140

Рисунок 1.1.4.3.2. Анализ энергоэффективности насосного оборудования ЭЦВ 6-10-110

Рисунок 1.1.4.3.3. Анализ энергоэффективности насосного оборудования БЦПЭ-ГВ-100-1,2-63м

Вывод: Насосное оборудование является энергоэффективным.

Насосные станции последующих подъемов отсутствуют на территории сельского поселения.

В технологической зоне №1 представлена водонапорная башня объемом 18 куб. м. и высотой 10метров. Состояние удовлетворительное.

1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Структура схемы сетей водоснабжения сельского поселения представлена закольцованным и тупиковым типом сетей, соответствующим 3-й категории надежности водоснабжения населенного пункта с численностью населения до 5 тыс. человек.

Такие сети водоснабжения, обеспечивают предоставление потребителю коммунальной услуги по водоснабжению и стабилизируют гидродинамические процессы эксплуатации системы водоснабжения.

Материал труб хозяйственно-питьевого водоснабжения: сталь, полиэтилен принят на основании СНиП. Прокладка – подземная.

Сложившиеся схемы централизованного холодного водоснабжения в сельском поселении – кольцевые, на отдельных участках – тупиковые, проложены в грунте на нормативной глубине.

Техническая паспортизация водопроводных сетей не проведена.

По данным администрации Новолесновского сельского поселения протяженность водопроводной сети в поселке Лесной составляет 6439 метров – диаметр варьируется от 32 до 159мм, в поселке Березняки протяжённость составляет 3755метров – диаметр варьируется от 32 до 159 мм.

Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызваны высокой степенью износа сетей.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ.

Выводы: более 30% сетей водоснабжения требуют замены, в связи с высоким износом.

1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основной технической проблемой системы водоснабжения сельского поселения является высокий износ сетей водоснабжения.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, отсутствуют.

1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В сельском поселении отсутствует закрытая система централизованного горячего водоснабжения.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория строительства относится к 1 климатическому району, подрайону 1В в соответствии с рисунком 1.1.5.1.

Климат рассматриваемой территории – мягкий, умеренно-морской. Абсолютный минимум температуры составляет -31.8ºС, абсолютный максимум +30ºС.

Рисунок 1.5.1. Схематическая карта климатического районирования

Вывод: Территория сельского поселения не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды – не требуется.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения представлен в таблице 1.1.6.1.

Таблица 1.1.6.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

| № пп | Наименование эксплуатирующей организации | Наименование эксплуатационной зоны | Право владения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Светлячок» | Эксплуатационная зона №1. | Договор аренды с Администрацией Новолесновского сельского поселения |

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Задачами, решаемые схемой водоснабжения, являются:

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение;

- обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

Основными принципами развития систем водоснабжения являются:

- приоритетность обеспечения населения холодной питьевой водой;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

Наиболее значимыми направлениями и задачами развития систем водоснабжения являются:

- обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки сельского поселения;

- сокращение потерь воды при её транспортировке;

- повышение энергоэффективности транспортировки воды;

- обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества;

- обеспечение гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды сокращение нерационального использования питьевой воды;

- повышение качества обслуживания абонентов.

Система водоснабжения принимается централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.

Вводы в объекты капитального строительства производить от полиэтиленовых магистральных трубопроводов D25-50мм. В местах подключения к уличным и внутриквартальным сетям должна быть установлена запорная арматура.

Подача воды потребителям будет осуществляться внутриквартальными распределительными сетями диаметром до 63мм. На вводе в каждое здание должен быть установлен водомерный узел.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей схемой водоснабжения, должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями развития сельского поселения и подключение части существующих и перспективных потребителей к централизованным системам питьевого водоснабжения.

Схемой водоснабжения рассмотрено два варианта развития территории сельского поселения.

Первый сценарный план принят в соответствии с утвержденным Генеральным планом Новолесновского сельского поселения.

Второй сценарный план принят в соответствии с проектом планировки совмещенный с проектом межевания микрорайона жилой застройки в п. Лесной, в том числе для многодетных семей (1 очередь) в рамках муниципальной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новолесновского сельского поселения на 2013-2015 годы» и проектом планировки совмещенный с проектом межевания микрорайона жилой застройки в п. Лесной, в том числе для многодетных семей (2 очередь) в рамках муниципальной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новолесновского сельского поселения на 2013-2015 годы».

В таблице 1.2.2.1. представлены задачи и пути их решения двумя сценарными планами.

Таблица 1.2.2.1. Сценарные планы развития системы водоснабжения

| № пп | Задачи, решаемые схемой водоснабжения | Первый сценарный план | Второй сценарный план |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения | Капитальный ремонт источников водоснабжения, замена сетей водоснабжения | Капитальный ремонт источников водоснабжения, замена сетей водоснабжения |
| 2. | Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует | Разведка и оценка подземных вод для строительства новых источников водоснабжения | Разведка и оценка подземных вод для строительства новых источников водоснабжения |
| 3. | Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки сельского поселения | Строительство сетей водоснабжения | Строительство сетей водоснабжения |
| 4. | Сокращение потерь воды при её транспортировке | Замена 30% изношенных участков водопроводной сети и запорной арматуры, для снижения потерь питьевой воды | Замена 30% изношенных участков водопроводной сети и запорной арматуры, для снижения потерь питьевой воды |
| 5. | Повышение энергоэффективности транспортировки воды | Модернизация источников водоснабжения с последующей установкой асинхронных преобразователей. | Модернизация источников водоснабжения с последующей установкой асинхронных преобразователей. |
| 6. | Обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества | Установка блочно-модульный установок очистки питьевой воды | Установка блочно-модульный установок очистки питьевой воды |
| 7. | Обеспечение гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды сокращение нерационального использования питьевой воды | - | Установка резервуаров чистой воды |

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Вся вода, поданная для реализации в сельское поселение, распределяется населению, бюджетным учреждениям и прочим потребителям.

Общий баланс подачи и реализации воды за 2020 год эксплуатационной зоны №1 приведен в таблице 1.3.1.1.

Таблица 1.3.1.1. Общий баланс подачи и реализации воды

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |
| 1 | Водоподготовка |  |  |
| 1.1 | Объем воды из всех источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 66.387 |
| 1.1.3 | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб. м | 0.000 |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. куб. м | 0.000 |
| 1.3 | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 0.000 |
| 1.4 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 66.387 |
| 2 | Приготовление горячей воды |  |  |
| 2.1 | Объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 0.000 |
| 2.2 | Объем приобретенной питьевой воды | тыс. куб. м | 0.000 |
| 2.3 | Объем горячей воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 0.000 |
| 3 | Транспортировка питьевой воды |  |  |
| 3.1 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 66.387 |
| 3.1.1 | из собственных источников | тыс. куб. м | 66.387 |
| 3.1.2 | от других операторов | тыс. куб. м | 0.000 |
| 3.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м | 0.000 |
| 3.2 | Потери воды | тыс. куб. м | 8.659 |
| 3.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 0.000 |
| 3.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 57.728 |
| 3.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб. м | 0.000 |
| 4 | Транспортировка технической воды |  |  |
| 4.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 0.000 |
| 4.2 | Потери воды | тыс. куб. м | 0.000 |
| 4.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 0.000 |
| 4.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 0.000 |
| 5 | Транспортировка горячей воды |  |  |
| 5.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 0.000 |
| 5.2 | Потери воды | тыс. куб. м | 0.000 |
| 5.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 0.000 |
| 5.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 0.000 |
| 6 | Отпуск питьевой воды |  |  |
| 6.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 57.728 |
| 6.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | 33.485 |
| 6.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м | 24.243 |
| 6.2 | для приготовления горячей воды | тыс. куб. м | 0.000 |
| 6.3 | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м | 0.000 |
| 6.3.1 | в пределах i-го объема | тыс. куб. м | 0.000 |
| 6.4 | По абонентам | тыс. куб. м | 57.728 |
| 6.4.1 | Население | тыс. куб. м | 55.341 |
| 6.4.2 | Бюджетные учреждения | тыс. куб. м | 1.116 |
| 6.4.3 | Прочие потребители | тыс. куб. м | 1.271 |
| 6.5.1 | собственным абонентам | тыс. куб. м | 57.728 |
| 7 | Отпуск технической воды |  |  |
| 7.1 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 0.000 |
| 7.2 | при дифференциации тарифов по объему |  |  |
| 7.2.1 | в пределах i-го объема | тыс. куб. м | 0.000 |
| 7.3 | По абонентам | тыс. куб. м | 0.000 |
| 7.3.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | 0.000 |
| 7.3.2 | собственным абонентам | тыс. куб. м | 0.000 |
| 8 | Отпуск горячей воды |  |  |
| 8.1 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 0.000 |
| 8.2.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | 0.000 |
| 8.2.2 | по нормативам | тыс. куб. м | 0.000 |
| 8.3.1 | в соответствии с санитарными нормами | тыс. куб. м | 0.000 |
| 8.3.2 | с нарушениями санитарных норм | тыс. куб. м | 0.000 |
| 8.3.2.1 | по температуре | тыс. куб. м | 0.000 |
| 8.3.2.2 | по качеству воды | тыс. куб. м | 0.000 |
| 8.4 | при дифференциации тарифов по объему |  | 0.000 |
| 8.5 | По абонентам | тыс. куб. м | 0.000 |
| 8.5.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | 0.000 |
| 8.5.2 | собственным абонентам | тыс. куб. м | 0.000 |

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В сельском поселении 3 технологические зоны централизованного холодного водоснабжения.

Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам за 2020 год, представлен в таблице 1.3.2.1.

Таблица 1.3.2.1. Территориальный баланс подачи питьевой воды

| № пп | Технологическая зона водоснабжения/наименование показателя | Факт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход ресурса на 2020 год, тыс.куб.м./год | Максимальная суточная подача ресурса на 2020 год, куб.м./сут. |
| 1 | Технологическая зона №1. п. Лесной | 9.05 | 29.76 |
| 1.1 | Подача питьевой воды | 9.05 | 29.76 |
| 1.2 | Подача горячей воды | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Подача технической воды | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Технологическая зона №2. п. Лесной | 37.20 | 122.30 |
| 2.1 | Подача питьевой воды | 37.20 | 122.30 |
| 2.2 | Подача горячей воды | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | Подача технической воды | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Технологическая зона №3. п. Березняки | 20.14 | 66.20 |
| 3.1 | Подача питьевой воды | 20.14 | 66.20 |
| 3.2 | Подача горячей воды | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Подача технической воды | 0.00 | 0.00 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой, технической и горячей воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения за 2020год, представлена в таблице 1.3.3.1.

Таблица 1.3.3.1. Структурный баланс реализации питьевой, технической и горячей воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |
| 1 | Объем реализации питьевой воды | тыс. куб. м | 57.73 |
| 1.1 | Население | тыс. куб. м | 55.34 |
| 1.2 | Бюджетные потребители | тыс. куб. м | 1.12 |
| 1.3 | Прочие потребители | тыс. куб. м | 1.27 |
| 2 | Объем реализации горячей воды | тыс. куб. м | 0.00 |
| 2.1 | Население | тыс. куб. м | 0.00 |
| 2.2 | Бюджетные потребители | тыс. куб. м | 0.00 |
| 2.3 | Прочие потребители | тыс. куб. м | 0.00 |
| 3 | Объем реализации технической воды | тыс. куб. м | 0.00 |
| 3.1 | Население | тыс. куб. м | 0.00 |
| 3.2 | Бюджетные потребители | тыс. куб. м | 0.00 |
| 3.3 | Прочие потребители | тыс. куб. м | 0.00 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения по фактическому потреблению совпадает с общим балансом подачи и реализации воды за 2020 год в таблице 3.1.1.

Принятое удельное среднесуточное водопотребление населением включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, полив улиц и зеленых насаждений, полив приусадебных участков, нужды домашнего животноводства в сельских населенных пунктах, неучтенные расходы. Величины удельного водопотребления лежат в пределах существующих норм.

На территории Камчатского края утверждены нормативы потребления холодной воды, представленные в таблице 1.3.4.1.

Таблица 1.3.4.1. Нормативы потребления холодной воды

| № пп | Категория жилых помещений | Ед. измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением при открытой системе т/с, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4.00 |
| 2. | Жилые дома без водонагревателей с водопроводом, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками | куб. метр в месяц на человека | 1.52 |
| 3. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4.56 |
| 4. | 4-х этажный многоквартирный жилой дом, во 2-м подъезде которого 1 и 2 этажи используются в качестве общежития, оборудованные унитазами, мойками, общими душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением из открытой системы т/с., без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на человека | 0.91 |

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Согласно Федеральному законодательству производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона № 261-ФЗ в сельском поселении производится установка приборов коммерческого учета потребления воды. Учет потребленной воды питьевого качества в сельском поселении производится как по индивидуальным счетчикам, так и по нормативам. Потребителей воды питьевого качества условно можно разделить на три категории: население, бюджетные организации и прочие потребители.

Доля питьевой воды, определенная приборами учета воды, составляет 58.01%.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Для анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения произведен расчет распределения питьевой воды по часам суток представленный в таблице 1.3.6.1.

Таблица 1.3.6.1. Расчет распределения питьевой воды по часам суток

| № пп | Часы суток | Технологическая зона №1. п. Лесной |  | Технологическая зона №2. п. Лесной |  | Технологическая зона №3. п. Березняки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Псут, % | Qчас, куб.м./ч | Псут, % | Qчас, куб.м./ч | Псут, % | Qчас, куб.м./ч |
| 1 | 0-1 | 1.50 | 0.32 | 1.50 | 1.34 | 1.50 | 0.72 |
| 2 | 1-2 | 1.50 | 0.32 | 1.50 | 1.34 | 1.50 | 0.72 |
| 3 | 2-3 | 1.50 | 0.32 | 1.50 | 1.34 | 1.50 | 0.72 |
| 4 | 3-4 | 1.50 | 0.32 | 1.50 | 1.34 | 1.50 | 0.72 |
| 5 | 4-5 | 2.50 | 0.53 | 2.50 | 2.23 | 2.50 | 1.20 |
| 6 | 5-6 | 3.50 | 0.74 | 3.50 | 3.12 | 3.50 | 1.68 |
| 7 | 6-7 | 4.50 | 0.95 | 4.50 | 4.01 | 4.50 | 2.16 |
| 8 | 7-8 | 5.50 | 1.16 | 5.50 | 4.90 | 5.50 | 2.64 |
| 9 | Итого | 22.00 | 4.64 | 22.00 | 19.58 | 22.00 | 10.58 |
| 10 | 8-9 | 6.25 | 1.32 | 6.25 | 5.56 | 6.25 | 3.01 |
| 11 | 9-10 | 6.25 | 1.32 | 6.25 | 5.56 | 6.25 | 3.01 |
| 12 | 10-11 | 6.25 | 1.32 | 6.25 | 5.56 | 6.25 | 3.01 |
| 13 | 11-12 | 6.25 | 1.32 | 6.25 | 5.56 | 6.25 | 3.01 |
| 14 | 12-13 | 5.00 | 1.05 | 5.00 | 4.45 | 5.00 | 2.40 |
| 15 | 13-14 | 5.00 | 1.05 | 5.00 | 4.45 | 5.00 | 2.40 |
| 16 | 14-15 | 5.50 | 1.16 | 5.50 | 4.90 | 5.50 | 2.64 |
| 17 | 15-16 | 6.00 | 1.26 | 6.00 | 5.34 | 6.00 | 2.88 |
| 18 | Итого | 46.50 | 9.80 | 46.50 | 41.39 | 46.50 | 22.36 |
| 19 | 16-17 | 6.00 | 1.26 | 6.00 | 5.34 | 6.00 | 2.88 |
| 20 | 17-18 | 5.50 | 1.16 | 5.50 | 4.90 | 5.50 | 2.64 |
| 21 | 18-19 | 5.00 | 1.05 | 5.00 | 4.45 | 5.00 | 2.40 |
| 22 | 19-20 | 4.50 | 0.95 | 4.50 | 4.01 | 4.50 | 2.16 |
| 23 | 20-21 | 4.00 | 0.84 | 4.00 | 3.56 | 4.00 | 1.92 |
| 24 | 21-22 | 3.00 | 0.63 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 1.44 |
| 25 | 22-23 | 2.00 | 0.42 | 2.00 | 1.78 | 2.00 | 0.96 |
| 26 | 23-24 | 1.50 | 0.32 | 1.50 | 1.34 | 1.50 | 0.72 |
| 27 | Итого | 31.50 | 6.64 | 31.50 | 28.04 | 31.50 | 15.15 |
| 28 | Всего | 100.00 | 21.08 | 100.00 | 89.00 | 100.00 | 48.08 |

Сведения о резервах и дефицитах производственных мощностей систем водоснабжения приведён в таблице 1.3.6.2.

Таблица 1.3.6.2. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения

| № пп | Номер технологической зоны | Установленная производительность зоны, куб.м/ч | Фактическая производительность зоны, куб.м/ч | Максимальное часовое водопотребление, куб.м/ч | Резерв (+)/дефицит (-) мощности, куб.м/ч | Доля резерва, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технологическая зона №1. п. Лесной | 10.00 | 8.00 | 1.32 | 6.68 | 83.50 |
| 2. | Технологическая зона №2. п. Лесной | 16.00 | 12.80 | 5.56 | 7.24 | 56.56 |
| 3. | Технологическая зона №3. п. Березняки | 9.60 | 7.68 | 3.01 | 4.67 | 60.81 |

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Нормы водопотребления приняты в соответствии со сводами правил. На основании данных документов, а также общей сложившейся динамики потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного потребления воды сроком до 2037 года.

В таблицах 1.3.7.1-1.3.7.2 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП, а также исходя из текущего объема потребления ресурса и структуры застройки сельского поселения.

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения отсутствует закрытая централизованная система горячего водоснабжения.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенных пунктах определен в соответствии со сводом правил. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2, для ГВС - Ксут.max=1,15.

Фактический и ожидаемый объем потребления воды планируется в составе двух сценариев развития территории представлен в таблице 1.3.9.1. – 1.3.9.2.

Таблица 1.3.7.1. Прогнозируемые объемы воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные на основании расхода воды по первому сценарному плану

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2037 годы |
| 1 | Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем воды из всех источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 66.39 | 66.17 | 66.17 | 66.17 | 77.56 | 76.70 | 327.66 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | из подземных источников | тыс. куб. м | 66.39 | 66.17 | 66.17 | 66.17 | 77.56 | 76.70 | 327.66 |
| 1.1.3 | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.56 | 76.70 | 327.66 |
| 1.3 | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 66.39 | 66.17 | 66.17 | 66.17 | 77.56 | 76.70 | 327.66 |
| 2 | Приготовление горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |
| 2.2 | Объем приобретенной питьевой воды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | Объем горячей воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |
| 3 | Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 66.39 | 66.17 | 66.17 | 66.17 | 64.66 | 63.79 | 314.75 |
| 3.1.1 | из собственных источников | тыс. куб. м | 66.39 | 66.17 | 65.56 | 65.01 | 64.66 | 63.79 | 314.75 |
| 3.1.2 | от других операторов | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3 | получено от других территорий дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Потери воды | тыс. куб. м | 8.66 | 8.444 | 7.84 | 7.28 | 6.817 | 5.955 | 14.988 |
| 3.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 57.73 | 57.73 | 57.73 | 57.73 | 57.84 | 57.84 | 299.76 |
| 3.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Транспортировка технической воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | Потери воды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Транспортировка горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |
| 5.2 | Потери воды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| 5.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |
| 6 | Отпуск питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 57.73 | 57.73 | 57.73 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 299.76 |
| 6.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | 33.49 | 33.49 | 33.49 | 33.49 | 33.49 | 33.49 | 275.52 |
| 6.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 |
| 6.2 | для приготовления горячей воды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.3 | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.4 | По абонентам | тыс. куб. м | 57.73 | 57.73 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 299.76 |
| 6.4.1 | Население | тыс. куб. м | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 297.27 |
| 6.4.2 | Бюджетные учреждения | тыс. куб. м | 1.12 | 1.12 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 6.4.3 | Прочие потребители | тыс. куб. м | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 6.4.1.n | организация n | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.4.2 | собственным абонентам | тыс. куб. м | 57.73 | 57.73 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 299.76 |
| 7 | Отпуск технической воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 | при дифференциации тарифов по объему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | По абонентам | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.1.1 | организация 1 | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.1.2 | организация 2 | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.1.n | организация n | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.2 | собственным абонентам | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Отпуск горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |
| 8.2.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |
| 8.2.2 | по нормативам | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3.1 | в соответствии с санитарными нормами | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |
| 8.3.2 | с нарушениями санитарных норм | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3.2.1 | по температуре | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3.2.2 | по качеству воды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.4 | при дифференциации тарифов по объему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | По абонентам | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |
| 8.5.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.5.2 | собственным абонентам | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |

Таблица 1.3.7.2. Прогнозируемые объемы воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные на основании расхода воды по второму сценарному плану

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2037 годы |
| 1 | Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем воды из всех источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 66.39 | 66.28 | 65.68 | 65.12 | 77.57 | 76.70 | 378.53 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | из подземных источников | тыс. куб. м | 66.39 | 66.28 | 65.68 | 65.12 | 77.57 | 76.70 | 378.53 |
| 1.1.3 | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.57 | 76.70 | 378.53 |
| 1.3 | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 66.39 | 66.28 | 65.68 | 65.12 | 77.57 | 76.70 | 378.53 |
| 2 | Приготовление горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |
| 2.2 | Объем приобретенной питьевой воды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | Объем горячей воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |
| 3 | Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 66.39 | 66.28 | 65.68 | 65.12 | 64.66 | 63.79 | 365.62 |
| 3.1.1 | из собственных источников | тыс. куб. м | 66.39 | 66.28 | 65.68 | 65.12 | 64.66 | 63.79 | 365.62 |
| 3.1.2 | от других операторов | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3 | получено от других территорий дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Потери воды | тыс. куб. м | 8.66 | 8.444 | 7.84 | 7.28 | 6.817 | 5.955 | 17.411 |
| 3.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 57.73 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 348.21 |
| 3.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Транспортировка технической воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | Потери воды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Транспортировка горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |
| 5.2 | Потери воды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| 5.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |
| 6 | Отпуск питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 57.73 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 348.21 |
| 6.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | 33.49 | 34.14 | 34.14 | 34.14 | 34.14 | 34.14 | 323.97 |
| 6.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 |
| 6.2 | для приготовления горячей воды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.3 | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.3.1 | в пределах i-го объема | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.4 | По абонентам | тыс. куб. м | 57.73 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 348.21 |
| 6.4.1 | Население | тыс. куб. м | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 345.71 |
| 6.4.2 | Бюджетные учреждения | тыс. куб. м | 1.12 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 6.4.3 | Прочие потребители | тыс. куб. м | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 6.4.2 | собственным абонентам | тыс. куб. м | 57.73 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 348.21 |
| 7 | Отпуск технической воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 | при дифференциации тарифов по объему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | По абонентам | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.2 | собственным абонентам | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Отпуск горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |
| 8.2.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |
| 8.2.2 | по нормативам | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3.1 | в соответствии с санитарными нормами | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3.2 | с нарушениями санитарных норм | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3.2.1 | по температуре | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3.2.2 | по качеству воды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.4 | при дифференциации тарифов по объему |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | По абонентам | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |
| 8.5.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.5.2 | собственным абонентам | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |

Таблица 1.3.9.1. Ожидаемый объем потребления воды в составе первого сценария развития территории

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2037 годы |
| 1 | Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Потребление воды | тыс. куб. м/год | 57.73 | 57.73 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 299.76 |
| 1.2. | Среднесуточное потребление | куб. м/сут | 158.16 | 158.16 | 158.46 | 158.46 | 158.46 | 158.46 | 821.27 |
| 1.3. | Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды | -/- | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 1.4. | Максимальное суточное потребление воды | куб. м/сут | 189.79 | 189.79 | 190.15 | 190.15 | 190.15 | 190.15 | 985.53 |
| 2 | Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Потребление воды | тыс. куб. м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |
| 2.2. | Среднесуточное потребление | тыс. куб. м/сут | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.37 | 35.37 | 35.37 |
| 2.3. | Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды | -/- | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 2.4. | Максимальное суточное потребление воды | тыс. куб. м/сут | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.67 | 40.67 | 40.67 |
| 3 | Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Потребление воды | тыс. куб. м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |
| 3.2. | Среднесуточное потребление | тыс. куб. м/сут | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.86 | 31.86 | 31.86 |
| 3.3. | Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды | -/- | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 3.4. | Максимальное суточное потребление воды | тыс. куб. м/сут | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.64 | 36.64 | 36.64 |

Таблица 1.3.9.2. Ожидаемый объем потребления воды в составе второго сценария развития территории

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2037 годы |
| 1 | Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Потребление воды | тыс. куб. м/год | 57.73 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 348.21 |
| 1.2. | Среднесуточное потребление | куб. м/сут | 158.16 | 158.46 | 158.46 | 158.46 | 158.46 | 158.46 | 954.01 |
| 1.3. | Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды | -/- | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 1.4. | Максимальное суточное потребление воды | куб. м/сут | 189.79 | 190.16 | 190.16 | 190.16 | 190.16 | 190.16 | 1144.81 |
| 2 | Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Потребление воды | тыс. куб. м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2. | Среднесуточное потребление | тыс. куб. м/сут | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. | Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды | -/- | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 2.4. | Максимальное суточное потребление воды | тыс. куб. м/сут | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Потребление воды | тыс. куб. м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |
| 3.2. | Среднесуточное потребление | тыс. куб. м/сут | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.86 | 31.86 | 31.86 |
| 3.3. | Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды | -/- | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 3.4. | Максимальное суточное потребление воды | тыс. куб. м/сут | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.64 | 36.64 | 36.64 |

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории сельского поселения централизованное водоснабжение осуществляется в пределах, которых водопроводная сеть обеспечивает нормативные значения напора воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В таблице 1.3.10.1. представлен анализ территориальной структуры потребления питьевой, технической и горячей воды

Таблица 1.3.10.1. Анализ территориальной структуры потребления питьевой, технической и горячей воды

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |
| 1 | Технологическая зона №1. п. Лесной |  |  |
| 1.1. | Потребление воды, в том числе: | тыс. куб. м/год | 7.69 |
| 1.1.1. | Потребление питьевой воды | тыс. куб. м/год | 7.69 |
| 1.1.2. | Потребление горячей воды | тыс. куб. м/год | 0.00 |
| 1.1.3. | Потребление технической воды | тыс. куб. м/год | 0.00 |
| 1.2. | Среднесуточное потребление воды, в том числе: | куб. м/сут | 21.08 |
| 1.2.1. | Среднесуточное потребление питьевой воды | куб. м/сут | 21.08 |
| 1.2.2. | Среднесуточное потребление горячей воды | куб. м/сут | 0.00 |
| 1.2.3. | Среднесуточное потребление технической воды | куб. м/сут | 0.00 |
| 1.4. | Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды |  | 1.2 |
| 1.5. | Максимальное суточное потребление воды, в том числе: | куб. м/сут | 25.29 |
| 1.5.1. | Максимальное суточное потребление питьевой воды | куб. м/сут | 25.29 |
| 1.5.2. | Максимальное суточное потребление горячей воды | куб. м/сут | 0.00 |
| 1.5.3. | Максимальное суточное потребление технической воды | куб. м/сут | 0.00 |
| 2 | Технологическая зона №2. п. Лесной |  |  |
| 2.1. | Потребление воды, в том числе: | тыс. куб. м/год | 32.49 |
| 2.1.1. | Потребление питьевой воды | тыс. куб. м/год | 32.49 |
| 2.1.2. | Потребление горячей воды | тыс. куб. м/год | 0.00 |
| 2.1.3. | Потребление технической воды | тыс. куб. м/год | 0.00 |
| 2.2. | Среднесуточное потребление воды, в том числе: | куб. м/сут | 89.00 |
| 2.2.1. | Среднесуточное потребление питьевой воды | куб. м/сут | 89.00 |
| 2.2.2. | Среднесуточное потребление горячей воды | куб. м/сут | 0.00 |
| 2.2.3. | Среднесуточное потребление технической воды | куб. м/сут | 0.00 |
| 2.4. | Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды |  | 1.2 |
| 2.5. | Максимальное суточное потребление воды, в том числе: | куб. м/сут | 106.80 |
| 2.5.1. | Максимальное суточное потребление питьевой воды | куб. м/сут | 106.80 |
| 2.5.2. | Максимальное суточное потребление горячей воды | куб. м/сут | 0.00 |
| 2.5.3. | Максимальное суточное потребление технической воды | куб. м/сут | 0.00 |
| 3 | Технологическая зона №3. п. Березняки |  |  |
| 3.1. | Потребление воды, в том числе: | тыс. куб. м/год | 17.55 |
| 3.1.1. | Потребление питьевой воды | тыс. куб. м/год | 17.55 |
| 3.1.2. | Потребление горячей воды | тыс. куб. м/год | 0.00 |
| 3.1.3. | Потребление технической воды | тыс. куб. м/год | 0.00 |
| 3.2. | Среднесуточное потребление воды, в том числе: | куб. м/сут | 48.08 |
| 3.2.1. | Среднесуточное потребление питьевой воды | куб. м/сут | 48.08 |
| 3.2.2. | Среднесуточное потребление горячей воды | куб. м/сут | 0.00 |
| 3.2.3. | Среднесуточное потребление технической воды | куб. м/сут | 0.00 |
| 3.4. | Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды |  | 1.2 |
| 3.5. | Максимальное суточное потребление воды, в том числе: | куб. м/сут | 57.70 |
| 3.5.1. | Максимальное суточное потребление питьевой воды | куб. м/сут | 57.70 |
| 3.5.2. | Максимальное суточное потребление горячей воды | куб. м/сут | 0.00 |
| 3.5.3. | Максимальное суточное потребление технической воды | куб. м/сут | 0.00 |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в соответствии со сценарными планами представлен в таблицах 1.3.11.1., 1.3.11.2.

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Данные о фактических, а также о планируемых потерях воды по двум сценарным планам, предоставлены в таблице 1.3.12.1.,1.3.12.2.

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

На основании рассчитанных объемов водопотребления по группам абонентов, прогнозных данных по расходу воды на собственные нужды и потерям воды сформирован общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды и территориальный баланс подачи горячей, питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения на перспективу до 2037 года в таблице 1.3.13.1.-1.3.13.2.

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

В соответствии с первым сценарным планом предполагается ряд мероприятий предусмотренные Генеральным планом:

- реконструкция правобережного водозаборного узла в п. Лесной, с доведением мощности до 800 куб.м./сут;

- установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений в п. Лесной, производительностью до 800 куб.м./сут;

- ликвидация левобережного водозаборного узла п. Лесной;

- установка двух резервуаров чистой воды объемом по 500 куб. м;

- реконструкция водозаборного узла в п. Березняки, с доведением мощности до 220 куб.м./сут;

- установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений в п. Березняки, производительностью 220 куб.м./сут;

- строительство водозаборного узла в с. Южные Коряки, производительностью 150 куб.м./сут;

Вторым сценарным планом предполагается ряд мероприятий предусмотренные разработчиками схемы водоснабжения:

- реконструкция правобережного водозаборного узла в п. Лесной, с доведением мощности до 250куб.м./сут;

- установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений в п. Лесной, производительностью до 250 куб.м./сут;

- реконструкция водозаборного узла в п. Березняки, без изменения мощности;

- установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений в п. Березняки, производительностью 100куб.м./сут.

Таблица 1.3.11.1. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов по первому сценарному плану

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2037 годы |
| 1 | Объем реализации питьевой воды | тыс. куб. м | 57.73 | 57.73 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 299.76 |
| 1.1 | Население | тыс. куб. м | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 297.27 |
| 1.2 | Бюджетные потребители | тыс. куб. м | 1.12 | 1.12 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 1.3 | Прочие потребители | тыс. куб. м | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 2 | Объем реализации горячей воды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |
| 2.1 | Население | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
| 2.2 | Бюджетные потребители | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| 2.3 | Прочие потребители | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Объем реализации технической воды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | Население | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Бюджетные потребители | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Прочие потребители | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 1.3.11.2. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов по второму сценарному плану

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2037 годы |
| 1 | Объем реализации питьевой воды | тыс. куб. м | 57.73 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 348.21 |
| 1.1 | Население | тыс. куб. м | 55.34 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 345.83 |
| 1.2 | Бюджетные потребители | тыс. куб. м | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 1.3 | Прочие потребители | тыс. куб. м | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 2 | Объем реализации горячей воды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |
| 2.1 | Население | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
| 2.2 | Бюджетные потребители | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| 2.3 | Прочие потребители | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Объем реализации технической воды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | Население | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Бюджетные потребители | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Прочие потребители | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 1.3.12.1. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке по первому сценарному плану

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2037 годы |
| 1 | Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.куб.м/год | 66.39 | 66.17 | 66.17 | 66.17 | 77.56 | 76.70 | 327.66 |
| 1.2. | Потери питьевой воды | тыс. куб.м/год | 8.66 | 8.44 | 7.84 | 7.28 | 6.82 | 5.95 | 14.99 |
| 1.3. | Доля потерь от отпуска в сеть | % | 13.04 | 12.76 | 11.84 | 11.00 | 8.79 | 7.76 | 4.57 |
| 1.4. | Среднесуточные потери питьевой воды | куб. м/сут | 23.72 | 23.13 | 21.47 | 19.94 | 18.68 | 16.31 | 41.06 |
| 1.5. | Максимальные суточные потери питьевой воды | куб. м/сут | 28.47 | 27.76 | 25.76 | 23.93 | 22.41 | 19.58 | 49.28 |
| 2 | Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Транспортировка горячей воды | тыс.куб.м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |
| 2.2. | Потери горячей воды | тыс. куб.м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| 2.3. | Доля потерь от отпуска в сеть | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | 9.91 | 9.91 |
| 2.4. | Среднесуточные потери горячей воды | куб. м/сут | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 2.5. | Максимальные суточные потери горячей воды | куб. м/сут | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |
| 3 | Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Транспортировка технической воды | тыс.куб.м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2. | Потери технической воды | тыс. куб.м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3. | Доля потерь от отпуска в сеть | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4. | Среднесуточные потери технической воды | куб. м/сут | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5. | Максимальные суточные потери технической воды | куб. м/сут | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 1.3.12.2. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке по второму сценарному плану

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2037 годы |
| 1 | Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.куб.м/год | 66.39 | 66.28 | 65.68 | 65.12 | 77.57 | 76.70 | 378.53 |
| 1.2. | Потери питьевой воды | тыс. куб.м/год | 8.66 | 8.44 | 7.84 | 7.28 | 6.82 | 5.95 | 17.41 |
| 1.3. | Доля потерь от отпуска в сеть | % | 13.04 | 12.74 | 11.93 | 11.18 | 8.79 | 7.76 | 4.60 |
| 1.4. | Среднесуточные потери питьевой воды | куб. м/сут | 23.72 | 23.13 | 21.47 | 19.94 | 18.68 | 16.31 | 47.70 |
| 1.5. | Максимальные суточные потери питьевой воды | куб. м/сут | 28.47 | 27.76 | 25.76 | 23.93 | 22.41 | 19.58 | 57.24 |
| 2 | Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Транспортировка горячей воды | тыс.куб.м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |
| 2.2. | Потери горячей воды | тыс. куб.м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| 2.3. | Доля потерь от отпуска в сеть | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | 9.91 | 9.91 |
| 2.4. | Среднесуточные потери горячей воды | куб. м/сут | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 2.5. | Максимальные суточные потери горячей воды | куб. м/сут | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |
| 3 | Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Транспортировка технической воды | тыс.куб.м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2. | Потери технической воды | тыс. куб.м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3. | Доля потерь от отпуска в сеть | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4. | Среднесуточные потери технической воды | куб. м/сут | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5. | Максимальные суточные потери технической воды | куб. м/сут | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона сформированы новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Администрацией сельского поселения определена гарантирующая организация для централизованных систем холодного водоснабжения – ООО «Светлячок».

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

На основании первого сценарного (максимального) плана сельского поселения для развития централизованной системы водоснабжения, обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества, следует рассмотреть рекомендации и предложения, представленные в таблице 4.1.1.

Таблица 1.4.1.1. Рекомендации и предложения по строительству и реконструкции объектов водоснабжения

| № пп | Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Обоснование необходимости мероприятия (объекта) | Описание и место расположения мероприятия (объекта) | График реализации мероприятия (объекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по первому сценарному плану |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция правобережного водозаборного узла в п. Лесной, с доведением мощности до 800 куб.м./сут | Снижение износа, подключение перспективных зон | п. Лесной | 2025 |
| 2 | Установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений в п. Лесной, производительностью до 800 куб.м./сут | Улучшение качества питьевой воды | п. Лесной | 2025 |
| 3 | Ликвидация левобережного водозаборного узла п. Лесной |  | п. Лесной | 2025 |
| 4 | Установка двух резервуаров чистой воды объемом по 500 куб. м |  | п. Лесной | 2025 |
| 5 | Реконструкция водозаборного узла в п. Березняки, с доведением мощности до 220 куб.м./сут | Снижение износа, подключение перспективных зон | п. Березняки | 2026-2037 |
| 6 | Установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений в п. Березняки, производительностью 220 куб.м./сут | Улучшение качества питьевой воды | п. Березняки | 2026-2037 |
| 7 | Строительство водозаборного узла в с. Южные Коряки, производительностью 150 куб.м./сут | Развитие системы водоснабжения | с. Ю. Коряки | 2026-2037 |
| 8 | Замена участка сети водоснабжения от К26 до ул. Строительная, 1 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2023 |
| 9 | Замена участка сети водоснабжения от У11-1 до К12 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2025 |
| 10 | Замена участка сети водоснабжения от К12 до У15-1 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2021 |
| 11 | Замена участка сети водоснабжения от К12 до К-17 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2021 |
| 12 | Замена участка сети водоснабжения от У15-1 до ул. Лесная, 2 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2025 |
| 13 | Замена участка сети водоснабжения от К9-1 до У9-3 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2023 |
| 14 | Замена участка сети водоснабжения от Скважины до К26 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2023 |
| 15 | Замена участка сети водоснабжения от ул. Строительная, 9а до К34 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2027 |
| 16 | Замена участка сети водоснабжения от К34 до К38 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2029 |
| 17 | Замена участка сети водоснабжения от К2 до К3 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2023 |
| 18 | Замена участка сети водоснабжения от К2 до У2-2 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2023 |
| 19 | Замена участка сети водоснабжения от К37 до У36-4 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2024 |
| 20 | Замена участка сети водоснабжения от К19 до У15 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2028 |
| 21 | Замена участка сети водоснабжения от У15 до У15-1, У 15-2, ул. Почтовая, 8 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2028 |
| 22 | Замена участка сети водоснабжения от У15 до К-15 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2022 |
| 23 | Замена участка сети водоснабжения от У16 до пер. Камчатский, 5 и 7 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2028 |
| 24 | Замена участка сети водоснабжения от У0 до У1-3 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2030 |
| 25 | Замена участка сети водоснабжения от У1-2 до ул. Октябрьская, 5 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2030 |
| 26 | Замена участка сети водоснабжения от Скважина №143 до К20 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2030 |
| 27 | Замена участка сети водоснабжения от К22 до К25 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2022 |
| 28 | Замена участка сети водоснабжения от К25 до К26 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2022 |
| 29 | Замена участка сети водоснабжения от К26 до У26 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2022 |
| 30 | Замена участка сети водоснабжения от У26 до У28-1 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2022 |
| 31 | Замена участка сети водоснабжения от У28-1 до ТК103+до Пожарного поста+до мастерской в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2028 |
| 32 | Замена участка сети водоснабжения от ПГ6 до У37-9 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2024 |
| 33 | Замена участка сети водоснабжения от У37-9 до У37-10 - У37-12 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2024 |
| 34 | Замена участка сети водоснабжения от У37-9 до ул. Заречная, 1 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2024 |
| 35 | Строительство участка сети водоснабжения от К15 до Планируемый ДК в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2022 |
| 36 | Строительство участка сети водоснабжения от КП5 до КП4 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 37 | Строительство участка сети водоснабжения от КП2 до КП6 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 38 | Строительство участка сети водоснабжения от КП6 до КП8 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 39 | Строительство участка сети водоснабжения от КП12 до КП5 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 40 | Строительство участка сети водоснабжения от КП9 до КП6 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 41 | Строительство участка сети водоснабжения от КП13 до КП10 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 42 | Строительство участка сети водоснабжения от КП11 до КП12 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 43 | Строительство участка сети водоснабжения от КП8 до КП11 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 44 | Строительство участка сети водоснабжения от КП10 до КП9 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 45 | Строительство участка сети водоснабжения от КП4 до КП2 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 46 | Строительство участка сети водоснабжения от КП8 до КП9 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 47 | Строительство участка сети водоснабжения от КП11 до КП10 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 48 | Строительство участка сети водоснабжения от КП12 до КП13 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 49 | Строительство участка сети водоснабжения от КП14 до КП13 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 50 | Строительство участка сети водоснабжения от КП15 до КП14 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 51 | Строительство участка сети водоснабжения от КП5 до КП18 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 52 | Строительство участка сети водоснабжения от КП18 до КП15 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 53 | Строительство участка сети водоснабжения от КП18 до КП17 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 54 | Строительство участка сети водоснабжения от КП17 до КП16 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 55 | Строительство участка сети водоснабжения от К22-1 до КП17 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 56 | Строительство участка сети водоснабжения от КП14 до КП20 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 57 | Строительство участка сети водоснабжения от К23 до У36-2 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 58 | Строительство участка сети водоснабжения от КП17 до КП15 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 59 | Строительство участка сети водоснабжения от КП4 до КП8 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 60 | Строительство участка сети водоснабжения от КП0 до ПК1 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 61 | Строительство участка сети водоснабжения от У36-4 до ПК1 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 62 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК1 до КП2 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 63 | Строительство участка сети водоснабжения от КП2 до КП3 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 64 | Строительство участка сети водоснабжения от КП6 до КП7 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 65 | Строительство участка сети водоснабжения от П1 до П2 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | 2026-2037 |
| 66 | Строительство участка сети водоснабжения от П2 до К17 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | 2026-2037 |
| 67 | Строительство участка сети водоснабжения от П2 до К38 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | 2026-2037 |
| 68 | Строительство участка сети водоснабжения от К3 до П5 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | 2026-2037 |
| 69 | Строительство участка сети водоснабжения от П6 до П8 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | 2026-2037 |
| 70 | Строительство участка сети водоснабжения от П8 до П9 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | 2026-2037 |
| 71 | Строительство участка сети водоснабжения от П8 до П10 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | 2026-2037 |
| 72 | Строительство участка сети водоснабжения от П11 до П12 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | 2026-2037 |
| 73 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК1 до ПК2 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | 2026-2037 |
| 74 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК2 до ПК3 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | 2026-2037 |
| 75 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК3 до ПК7 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | 2026-2037 |
| 76 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК1 до ПК4 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | 2026-2037 |
| 77 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК4 до ПК5 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | 2026-2037 |
| 78 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК5 до ПК6 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | 2026-2037 |
| 79 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК7 до ПК4 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | 2026-2037 |
| 80 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК7 до ПК6 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | 2026-2037 |
| 81 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК6 до ПК3 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | 2026-2037 |
| 82 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК5 до ПК8 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | 2026-2037 |
| 83 | Строительство участка сети водоснабжения от Скважина Ю. Коряки до ПК8 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | 2026-2037 |
| 84 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК8 до ПК10 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | 2026-2037 |
| 85 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК10 до ПК9 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | 2026-2037 |
| 86 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК10 до ПК9 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | 2026-2037 |
| 87 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК9 до ПК11 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | 2026-2037 |
| По второму сценарному плану |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция правобережного водозаборного узла в п. Лесной, с доведением мощности до 250куб.м./сут; | Снижение износа, подключение перспективных зон | п. Лесной | 2025 |
| 2 | Установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений в п. Лесной, производительностью до 250 куб.м./сут | Улучшение качества питьевой воды | п. Лесной | 2025 |
| 3 | Реконструкция водозаборного узла в п. Березняки, без изменения мощности | Снижение износа | п. Березняки | 2025 |
| 4 | Установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений в п. Березняки, производительностью 100куб.м./сут | Улучшение качества питьевой воды | п. Березняки | 2025 |
| 5 | Реконструкция скважины №177 в п. Лесной | Снижение износа | п. Лесной | 2023 |
| 6 | Реконструкция скважины №143 в п. Лесной | Снижение износа | п. Лесной | 2025 |
| 7 | Реконструкция скважины в п. Березняки | Снижение износа | п. Березняки | 2024 |
| 8 | Замена водонапорной башни скважины №143 в п. Лесной | Снижение износа | п. Лесной | 2026 |
| 9 | Замена участка сети водоснабжения от К26 до ул. Строительная, 1 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2023 |
| 10 | Замена участка сети водоснабжения от У11-1 до К12 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2025 |
| 11 | Замена участка сети водоснабжения от К12 до У15-1 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2021 |
| 12 | Замена участка сети водоснабжения от К12 до К-17 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2021 |
| 13 | Замена участка сети водоснабжения от У15-1 до ул. Лесная, 2 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2025 |
| 14 | Замена участка сети водоснабжения от К9-1 до У9-3 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2023 |
| 15 | Замена участка сети водоснабжения от Скважины до К26 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2023 |
| 16 | Замена участка сети водоснабжения от ул. Строительная, 9а до К34 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2027 |
| 17 | Замена участка сети водоснабжения от К34 до К38 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2029 |
| 18 | Замена участка сети водоснабжения от К2 до К3 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2023 |
| 19 | Замена участка сети водоснабжения от К2 до У2-2 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2023 |
| 20 | Замена участка сети водоснабжения от К37 до У36-4 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Березняки | 2024 |
| 21 | Замена участка сети водоснабжения от К19 до У15 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2028 |
| 22 | Замена участка сети водоснабжения от У15 до У15-1, У 15-2, ул. Почтовая, 8 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2028 |
| 23 | Замена участка сети водоснабжения от У15 до К-15 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2022 |
| 24 | Замена участка сети водоснабжения от У16 до пер. Камчатский, 5 и 7 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2028 |
| 25 | Замена участка сети водоснабжения от У0 до У1-3 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2030 |
| 26 | Замена участка сети водоснабжения от У1-2 до ул. Октябрьская, 5 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2030 |
| 27 | Замена участка сети водоснабжения от Скважина №143 до К20 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2030 |
| 28 | Замена участка сети водоснабжения от К22 до К25 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2022 |
| 29 | Замена участка сети водоснабжения от К25 до К26 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2022 |
| 30 | Замена участка сети водоснабжения от К26 до У26 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2022 |
| 31 | Замена участка сети водоснабжения от У26 до У28-1 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2022 |
| 32 | Замена участка сети водоснабжения от У28-1 до ТК103+до Пожарного поста+до мастерской в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2028 |
| 33 | Замена участка сети водоснабжения от ПГ6 до У37-9 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2024 |
| 34 | Замена участка сети водоснабжения от У37-9 до У37-10 - У37-12 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2024 |
| 35 | Замена участка сети водоснабжения от У37-9 до ул. Заречная, 1 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | 2024 |
| 36 | Строительство участка сети водоснабжения от К15 до Планируемый ДК в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2022 |
| 37 | Строительство участка сети водоснабжения от КП5 до КП4 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 38 | Строительство участка сети водоснабжения от КП2 до КП6 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 39 | Строительство участка сети водоснабжения от КП6 до КП8 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 40 | Строительство участка сети водоснабжения от КП12 до КП5 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 41 | Строительство участка сети водоснабжения от КП9 до КП6 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 42 | Строительство участка сети водоснабжения от КП13 до КП10 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 43 | Строительство участка сети водоснабжения от КП11 до КП12 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 44 | Строительство участка сети водоснабжения от КП8 до КП11 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 45 | Строительство участка сети водоснабжения от КП10 до КП9 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 46 | Строительство участка сети водоснабжения от КП4 до КП2 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 47 | Строительство участка сети водоснабжения от КП8 до КП9 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 48 | Строительство участка сети водоснабжения от КП11 до КП10 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 49 | Строительство участка сети водоснабжения от КП12 до КП13 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 50 | Строительство участка сети водоснабжения от КП14 до КП13 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 51 | Строительство участка сети водоснабжения от КП15 до КП14 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 52 | Строительство участка сети водоснабжения от КП5 до КП18 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 53 | Строительство участка сети водоснабжения от КП18 до КП15 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 54 | Строительство участка сети водоснабжения от КП18 до КП17 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 55 | Строительство участка сети водоснабжения от КП17 до КП16 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 56 | Строительство участка сети водоснабжения от К22-1 до КП17 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 57 | Строительство участка сети водоснабжения от КП14 до КП20 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 58 | Строительство участка сети водоснабжения от К23 до У36-2 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 59 | Строительство участка сети водоснабжения от КП17 до КП15 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 60 | Строительство участка сети водоснабжения от КП4 до КП8 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 61 | Строительство участка сети водоснабжения от У36-4 до ПК1 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 62 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК1 до КП2 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 63 | Строительство участка сети водоснабжения от КП2 до КП3 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 64 | Строительство участка сети водоснабжения от КП6 до КП7 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | 2026-2037 |
| 65 | Строительство участка сети водоснабжения от П1 до П2 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | 2026-2037 |
| 66 | Строительство участка сети водоснабжения от П2 до К17 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | 2026-2037 |
| 67 | Строительство участка сети водоснабжения от П2 до К38 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | 2026-2037 |
| 68 | Строительство участка сети водоснабжения от К3 до П5 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | 2026-2037 |
| 69 | Строительство участка сети водоснабжения от П6 до П8 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | 2026-2037 |
| 70 | Строительство участка сети водоснабжения от П8 до П9 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | 2026-2037 |
| 71 | Строительство участка сети водоснабжения от П8 до П10 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | 2026-2037 |
| 72 | Строительство участка сети водоснабжения от П11 до П12 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | 2026-2037 |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно безопасной питьевой водой в требуемом объеме.

Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Капитальный ремонт водопроводных сетей, необходимо:

- в связи с высокой степенью износа существующих водопроводных сетей;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителями.

Модернизация сетей позволит уменьшить потери воды при транспортировке.

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта:

- строительство сетей водоснабжения;

- строительство водозаборных сооружений.

Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Мероприятия по сокращению потерь воды при транспортировке:

- замена водопроводных сетей.

Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

Мероприятия, направленные на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации, согласно Генерального плана:

- замена водопроводных сетей;

- капитальный ремонт водозаборных сооружений;

- установка систем блочно-модульных очистных сооружений.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Мероприятия по вновь строящихся, реконструируемых объектах и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения представлены в таблице 1.4.1.1.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Мероприятия по развитию систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, не планируются.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды реализуется на основании Федерального закона от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

В таблице 1.4.5.1. представлены сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды.

Таблица 1.4.5.1. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды

| № пп | Вид услуги | Общее количество установленных приборов учета, ед. в том числе бюджетный сектор | Общее количество установленных общедомовых приборов учета, ед. | Общее количество установленных индивидуальных приборов учета, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | 360 | 12 | 344 |

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Выбор трассы трубопроводов проводится на основе вариантной оценки экономической целесообразности и экологической допустимости из нескольких возможных вариантов с учетом природных особенностей территории, расположения населенных мест – перспективных потребителей, залегания торфяников, а также транспортных путей и коммуникаций, которые могут оказать негативное влияние на магистральный трубопровод.

Земельные участки для строительства трубопроводов выбираются в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

Для проезда к трубопроводам максимально используются существующие дороги общей дорожной сети. Необходимость строительства дорог вдоль трассовых и технологических проездов на период строительства и для эксплуатации трубопровода определяется на стадии проектирования.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен уточняется при разработке проектно-сметной документации.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения пролегают в пределах границ сельского поселения.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в приложении 1.

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода.

Негативное воздействие на состояние подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизованной системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бассейн территории сельского поселения.

1.5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производится. Поэтому разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется.

Водоподготовка питьевой воды не осуществляется.

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения может быть сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения.

В рамках разработки схемы водоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем водоснабжения, т. е. проводятся предпроектные работы. На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения. Стоимость строительства и реконструкции объектов определяется в соответствии с укрупненными сметными нормативами цены строительства сетей и объектов системы водоснабжения. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.

Стоимость строительства сети водоснабжения взята на основе государственных сметных нормативов, укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-14-2021 СП «Сети водоснабжения и канализации».

Стоимость капитального ремонта источников водоснабжения, установка блочно-модульных очистных сооружений, систем обезжелезивания принята по объектам аналогам. Оценкой вложений в модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировки населению питьевой воды нормального качества и достаточного объема.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 1.6.1.

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

1. Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

1.1. Показателями качества горячей воды являются:

Таблица 1.6.1. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

| № пп | Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Обоснование необходимости мероприятия (объекта) | Описание и место расположения мероприятия (объекта) | Технические характеристики (протяженность, диаметр, мощность и тд) | Значение показателя | График реализации мероприятия (объекта) | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  | Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта) тыс. руб. без учета налога на прибыль, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2037 годы |  |
| Мероприятия по первому сценарному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция правобережного водозаборного узла в п. Лесной, с доведением мощности до 800 куб.м./сут | Снижение износа, подключение перспективных зон | п. Лесной | Производительность, куб.м./сут. | 800 | 2025 |  |  |  |  | 26113.86 |  | 26113.86 |
| 2 | Установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений в п. Лесной, производительностью до 800 куб.м./сут | Улучшение качества питьевой воды | п. Лесной | Производительность, куб.м./сут. | 800 | 2025 |  |  |  |  | 18500.00 |  | 18500.00 |
| 3 | Ликвидация левобережного водозаборного узла п. Лесной |  | п. Лесной |  |  | 2025 |  |  |  |  | 1100.00 |  | 1100.00 |
| 4 | Установка двух резервуаров чистой воды объемом по 500 куб. м |  | п. Лесной | Объем, куб.м. | 2 х 500 | 2025 |  |  |  |  | 20845.22 |  | 20845.22 |
| 5 | Реконструкция водозаборного узла в п. Березняки, с доведением мощности до 220 куб.м./сут | Снижение износа, подключение перспективных зон | п. Березняки | Производительность, куб.м./сут. | 220 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 15469.24 | 15469.24 |
| 6 | Установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений в п. Березняки, производительностью 220 куб.м./сут | Улучшение качества питьевой воды | п. Березняки | Производительность, куб.м./сут. | 220 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 12555.00 | 12555.00 |
| 7 | Строительство водозаборного узла в с. Южные Коряки, производительностью 150 куб.м./сут | Развитие системы водоснабжения | с. Ю. Коряки | Производительность, куб.м./сут. | 150 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 7191.28 | 7191.28 |
| 8 | Замена участка сети водоснабжения от К26 до ул. Строительная, 1 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 100 | 2023 |  |  | 303.04 |  |  |  | 303.04 |
| 9 | Замена участка сети водоснабжения от У11-1 до К12 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 403 | 2025 |  |  |  |  | 1923.48 |  | 1923.48 |
| 10 | Замена участка сети водоснабжения от К12 до У15-1 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 137 | 2021 | 415.17 |  |  |  |  |  | 415.17 |
| 11 | Замена участка сети водоснабжения от К12 до К-17 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 35 | 2021 | 106.06 |  |  |  |  |  | 106.06 |
| 12 | Замена участка сети водоснабжения от У15-1 до ул. Лесная, 2 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 55 | 2025 |  |  |  |  | 166.67 |  | 166.67 |
| 13 | Замена участка сети водоснабжения от К9-1 до У9-3 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 108 | 2023 |  |  | 327.29 |  |  |  | 327.29 |
| 14 | Замена участка сети водоснабжения от Скважины до К26 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 57 | 2023 |  |  | 431.83 |  |  |  | 431.83 |
| 15 | Замена участка сети водоснабжения от ул. Строительная, 9а до К34 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 320 | 2027 |  |  |  |  |  | 1527.33 | 1527.33 |
| 16 | Замена участка сети водоснабжения от К34 до К38 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 84 | 2029 |  |  |  |  |  | 254.56 | 254.56 |
| 17 | Замена участка сети водоснабжения от К2 до К3 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 62.5 | 2023 |  |  | 189.40 |  |  |  | 189.40 |
| 18 | Замена участка сети водоснабжения от К2 до У2-2 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 33 | 2023 |  |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
| 19 | Замена участка сети водоснабжения от К37 до У36-4 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 50;110 | 2024 |  |  |  | 416.28 |  |  | 416.28 |
| 20 | Замена участка сети водоснабжения от К19 до У15 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 211 | 2028 |  |  |  |  |  | 1598.55 | 1598.55 |
| 21 | Замена участка сети водоснабжения от У15 до У15-1, У 15-2, ул. Почтовая, 8 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 76 | 2028 |  |  |  |  |  | 230.31 | 230.31 |
| 22 | Замена участка сети водоснабжения от У15 до К-15 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 50; 37 | 2022 |  | 140.16 |  |  |  |  | 140.16 |
| 23 | Замена участка сети водоснабжения от У16 до пер. Камчатский, 5 и 7 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 55 | 2028 |  |  |  |  |  | 166.67 | 166.67 |
| 24 | Замена участка сети водоснабжения от У0 до У1-3 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 123 | 2030 |  |  |  |  |  | 372.74 | 372.74 |
| 25 | Замена участка сети водоснабжения от У1-2 до ул. Октябрьская, 5 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 93 | 2030 |  |  |  |  |  | 281.83 | 281.83 |
| 26 | Замена участка сети водоснабжения от Скважина №143 до К20 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 183 | 2030 |  |  |  |  |  | 1386.42 | 1386.42 |
| 27 | Замена участка сети водоснабжения от К22 до К25 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 93 | 2022 |  | 704.57 |  |  |  |  | 704.57 |
| 28 | Замена участка сети водоснабжения от К25 до К26 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 61 | 2022 |  | 462.14 |  |  |  |  | 462.14 |
| 29 | Замена участка сети водоснабжения от К26 до У26 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 86 | 2022 |  | 651.54 |  |  |  |  | 651.54 |
| 30 | Замена участка сети водоснабжения от У26 до У28-1 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 96 | 2022 |  | 727.30 |  |  |  |  | 727.30 |
| 31 | Замена участка сети водоснабжения от У28-1 до ТК103+до Пожарного поста+до мастерской в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 314 | 2028 |  |  |  |  |  | 2378.88 | 2378.88 |
| 32 | Замена участка сети водоснабжения от ПГ6 до У37-9 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 86; 28 | 2024 |  |  |  | 182.43 |  |  | 182.43 |
| 33 | Замена участка сети водоснабжения от У37-9 до У37-10 - У37-12 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 171 | 2024 |  |  |  | 518.20 |  |  | 518.20 |
| 34 | Замена участка сети водоснабжения от У37-9 до ул. Заречная, 1 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 86; 233 | 2024 |  |  |  | 1518.09 |  |  | 1518.09 |
| 35 | Строительство участка сети водоснабжения от К15 до Планируемый ДК в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 50; 63 | 2022 |  | 238.65 |  |  |  |  | 238.65 |
| 36 | Строительство участка сети водоснабжения от КП5 до КП4 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 197.52 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 942.75 | 942.75 |
| 37 | Строительство участка сети водоснабжения от КП2 до КП6 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 165.34 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 789.15 | 789.15 |
| 38 | Строительство участка сети водоснабжения от КП6 до КП8 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 255 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1217.09 | 1217.09 |
| 39 | Строительство участка сети водоснабжения от КП12 до КП5 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 163.68 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1240.05 | 1240.05 |
| 40 | Строительство участка сети водоснабжения от КП9 до КП6 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 300.92 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1436.26 | 1436.26 |
| 41 | Строительство участка сети водоснабжения от КП13 до КП10 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 109.03 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 826.02 | 826.02 |
| 42 | Строительство участка сети водоснабжения от КП11 до КП12 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 104.14 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 497.05 | 497.05 |
| 43 | Строительство участка сети водоснабжения от КП8 до КП11 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 102.16 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 487.60 | 487.60 |
| 44 | Строительство участка сети водоснабжения от КП10 до КП9 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 103.89 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 495.86 | 495.86 |
| 45 | Строительство участка сети водоснабжения от КП4 до КП2 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 255.85 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1221.15 | 1221.15 |
| 46 | Строительство участка сети водоснабжения от КП8 до КП9 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 126.17 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 955.87 | 955.87 |
| 47 | Строительство участка сети водоснабжения от КП11 до КП10 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 156.73 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 748.06 | 748.06 |
| 48 | Строительство участка сети водоснабжения от КП12 до КП13 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 192.51 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1458.46 | 1458.46 |
| 49 | Строительство участка сети водоснабжения от КП14 до КП13 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 700.02 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 5303.38 | 5303.38 |
| 50 | Строительство участка сети водоснабжения от КП15 до КП14 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 380.69 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 2884.13 | 2884.13 |
| 51 | Строительство участка сети водоснабжения от КП5 до КП18 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 310.65 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 2353.50 | 2353.50 |
| 52 | Строительство участка сети водоснабжения от КП18 до КП15 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 454.49 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 2169.24 | 2169.24 |
| 53 | Строительство участка сети водоснабжения от КП18 до КП17 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 29.72 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 225.16 | 225.16 |
| 54 | Строительство участка сети водоснабжения от КП17 до КП16 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 234.88 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1779.46 | 1779.46 |
| 55 | Строительство участка сети водоснабжения от К22-1 до КП17 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 254.23 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1926.06 | 1926.06 |
| 56 | Строительство участка сети водоснабжения от КП14 до КП20 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 1355.25 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 6468.49 | 6468.49 |
| 57 | Строительство участка сети водоснабжения от К23 до У36-2 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 80.44 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 609.42 | 609.42 |
| 58 | Строительство участка сети водоснабжения от КП17 до КП15 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 110.83 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 839.65 | 839.65 |
| 59 | Строительство участка сети водоснабжения от КП4 до КП8 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 163.67 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 781.18 | 781.18 |
| 60 | Строительство участка сети водоснабжения от КП0 до ПК1 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 659.22 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 3146.40 | 3146.40 |
| 61 | Строительство участка сети водоснабжения от У36-4 до ПК1 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 55.1 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 417.44 | 417.44 |
| 62 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК1 до КП2 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 602.99 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 4568.28 | 4568.28 |
| 63 | Строительство участка сети водоснабжения от КП2 до КП3 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 50; 129.38 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 490.09 | 490.09 |
| 64 | Строительство участка сети водоснабжения от КП6 до КП7 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 50; 138.27 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 523.77 | 523.77 |
| 65 | Строительство участка сети водоснабжения от П1 до П2 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 310.6 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1482.47 | 1482.47 |
| 66 | Строительство участка сети водоснабжения от П2 до К17 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 61.55 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 293.77 | 293.77 |
| 67 | Строительство участка сети водоснабжения от П2 до К38 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 150.96 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 720.52 | 720.52 |
| 68 | Строительство участка сети водоснабжения от К3 до П5 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 50; 139.74 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 529.34 | 529.34 |
| 69 | Строительство участка сети водоснабжения от П6 до П8 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 83.49 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 398.49 | 398.49 |
| 70 | Строительство участка сети водоснабжения от П8 до П9 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 42.63 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 203.47 | 203.47 |
| 71 | Строительство участка сети водоснабжения от П8 до П10 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 73.4 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 350.33 | 350.33 |
| 72 | Строительство участка сети водоснабжения от П11 до П12 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 110.12 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 525.59 | 525.59 |
| 73 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК1 до ПК2 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 426.51 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 2035.69 | 2035.69 |
| 74 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК2 до ПК3 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 142.51 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 680.19 | 680.19 |
| 75 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК3 до ПК7 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 245.16 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1170.13 | 1170.13 |
| 76 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК1 до ПК4 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 130.01 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 620.53 | 620.53 |
| 77 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК4 до ПК5 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 135.07 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 644.68 | 644.68 |
| 78 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК5 до ПК6 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 191.97 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1454.37 | 1454.37 |
| 79 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК7 до ПК4 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 188.01 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 897.35 | 897.35 |
| 80 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК7 до ПК6 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 121.7 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 580.86 | 580.86 |
| 81 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК6 до ПК3 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 2061.87 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 15620.82 | 15620.82 |
| 82 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК5 до ПК8 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 251.31 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1903.94 | 1903.94 |
| 83 | Строительство участка сети водоснабжения от Скважина Ю. Коряки до ПК8 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 55.69 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 421.91 | 421.91 |
| 84 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК8 до ПК10 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 327.99 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1565.47 | 1565.47 |
| 85 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК10 до ПК9 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 641.38 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 3061.25 | 3061.25 |
| 86 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК10 до ПК9 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 547.81 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 2614.65 | 2614.65 |
| 87 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК9 до ПК11 в с. Ю. Коряки | Подключение проектируемой застройки | с. Ю. Коряки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 449.13 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 2143.66 | 2143.66 |
|  | Итого по сценарному плану |  |  |  |  |  | 521.23 | 2924.35 | 1351.57 | 2635.00 | 68649.24 | 130133.30 | 206214.69 |
| По второму сценарному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция правобережного водозаборного узла в п. Лесной, с доведением мощности до 250куб.м./сут; | Снижение износа, подключение перспективных зон | п. Лесной | Производительность, куб.м./сут. | 250 | 2025 |  |  |  |  | 19975.78 |  | 19975.78 |
| 2 | Установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений в п. Лесной, производительностью до 250 куб.м./сут | Улучшение качества питьевой воды | п. Лесной | Производительность, куб.м./сут. | 250 | 2025 |  |  |  |  | 7900.00 |  | 7900.00 |
| 3 | Реконструкция водозаборного узла в п. Березняки, без изменения мощности | Снижение износа | п. Березняки |  |  | 2025 |  |  |  |  | 3196.12 |  | 3196.12 |
| 4 | Установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений в п. Березняки, производительностью 100куб.м./сут | Улучшение качества питьевой воды | п. Березняки | Производительность, куб.м./сут. | 100 | 2025 |  |  |  |  | 5600.00 |  | 5600.00 |
| 5 | Реконструкция скважины №177 в п. Лесной | Снижение износа | п. Лесной |  |  | 2023 |  |  | 2500.00 |  |  |  | 2500.00 |
| 6 | Реконструкция скважины №143 в п. Лесной | Снижение износа | п. Лесной |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2650.00 |  | 2650.00 |
| 7 | Реконструкция скважины в п. Березняки | Снижение износа | п. Березняки |  |  | 2024 |  |  |  | 2300.00 |  |  | 2300.00 |
| 8 | Замена водонапорной башни скважины №143 в п. Лесной | Снижение износа | п. Лесной |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 980.00 | 980.00 |
| 9 | Замена участка сети водоснабжения от К26 до ул. Строительная, 1 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 100 | 2023 |  |  | 303.04 |  |  |  | 303.04 |
| 10 | Замена участка сети водоснабжения от У11-1 до К12 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 403 | 2025 |  |  |  |  | 1923.48 |  | 1923.48 |
| 11 | Замена участка сети водоснабжения от К12 до У15-1 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 137 | 2021 | 415.17 |  |  |  |  |  | 415.17 |
| 12 | Замена участка сети водоснабжения от К12 до К-17 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 35 | 2021 | 106.06 |  |  |  |  |  | 106.06 |
| 13 | Замена участка сети водоснабжения от У15-1 до ул. Лесная, 2 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 55 | 2025 |  |  |  |  | 166.67 |  | 166.67 |
| 14 | Замена участка сети водоснабжения от К9-1 до У9-3 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 108 | 2023 |  |  | 327.29 |  |  |  | 327.29 |
| 15 | Замена участка сети водоснабжения от Скважины до К26 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 57 | 2023 |  |  | 431.83 |  |  |  | 431.83 |
| 16 | Замена участка сети водоснабжения от ул. Строительная, 9а до К34 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 320 | 2027 |  |  |  |  |  | 1527.33 | 1527.33 |
| 17 | Замена участка сети водоснабжения от К34 до К38 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 84 | 2029 |  |  |  |  |  | 254.56 | 254.56 |
| 18 | Замена участка сети водоснабжения от К2 до К3 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 62.5 | 2023 |  |  | 189.40 |  |  |  | 189.40 |
| 19 | Замена участка сети водоснабжения от К2 до У2-2 в п. Березняки | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 33 | 2023 |  |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
| 20 | Замена участка сети водоснабжения от К37 до У36-4 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 50;110 | 2024 |  |  |  | 416.28 |  |  | 416.28 |
| 21 | Замена участка сети водоснабжения от К19 до У15 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 211 | 2028 |  |  |  |  |  | 1598.55 | 1598.55 |
| 22 | Замена участка сети водоснабжения от У15 до У15-1, У 15-2, ул. Почтовая, 8 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 76 | 2028 |  |  |  |  |  | 230.31 | 230.31 |
| 23 | Замена участка сети водоснабжения от У15 до К-15 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 50; 37 | 2022 |  | 140.16 |  |  |  |  | 140.16 |
| 24 | Замена участка сети водоснабжения от У16 до пер. Камчатский, 5 и 7 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 55 | 2028 |  |  |  |  |  | 166.67 | 166.67 |
| 25 | Замена участка сети водоснабжения от У0 до У1-3 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 123 | 2030 |  |  |  |  |  | 372.74 | 372.74 |
| 26 | Замена участка сети водоснабжения от У1-2 до ул. Октябрьская, 5 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 93 | 2030 |  |  |  |  |  | 281.83 | 281.83 |
| 27 | Замена участка сети водоснабжения от Скважина №143 до К20 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 183 | 2030 |  |  |  |  |  | 1386.42 | 1386.42 |
| 28 | Замена участка сети водоснабжения от К22 до К25 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 93 | 2022 |  | 704.57 |  |  |  |  | 704.57 |
| 29 | Замена участка сети водоснабжения от К25 до К26 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 61 | 2022 |  | 462.14 |  |  |  |  | 462.14 |
| 30 | Замена участка сети водоснабжения от К26 до У26 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 86 | 2022 |  | 651.54 |  |  |  |  | 651.54 |
| 31 | Замена участка сети водоснабжения от У26 до У28-1 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 96 | 2022 |  | 727.30 |  |  |  |  | 727.30 |
| 32 | Замена участка сети водоснабжения от У28-1 до ТК103+до Пожарного поста+до мастерской в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 314 | 2028 |  |  |  |  |  | 2378.88 | 2378.88 |
| 33 | Замена участка сети водоснабжения от ПГ6 до У37-9 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 86; 28 | 2024 |  |  |  | 182.43 |  |  | 182.43 |
| 34 | Замена участка сети водоснабжения от У37-9 до У37-10 - У37-12 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 40; 171 | 2024 |  |  |  | 518.20 |  |  | 518.20 |
| 35 | Замена участка сети водоснабжения от У37-9 до ул. Заречная, 1 в п. Лесной | Увеличение надежности системы | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 86; 233 | 2024 |  |  |  | 1518.09 |  |  | 1518.09 |
| 36 | Строительство участка сети водоснабжения от К15 до Планируемый ДК в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 50; 63 | 2022 |  | 238.65 |  |  |  |  | 238.65 |
| 37 | Строительство участка сети водоснабжения от КП5 до КП4 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 197.52 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 942.75 | 942.75 |
| 38 | Строительство участка сети водоснабжения от КП2 до КП6 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 165.34 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 789.15 | 789.15 |
| 39 | Строительство участка сети водоснабжения от КП6 до КП8 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 255 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1217.09 | 1217.09 |
| 40 | Строительство участка сети водоснабжения от КП12 до КП5 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 163.68 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1240.05 | 1240.05 |
| 41 | Строительство участка сети водоснабжения от КП9 до КП6 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 300.92 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1436.26 | 1436.26 |
| 42 | Строительство участка сети водоснабжения от КП13 до КП10 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 109.03 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 826.02 | 826.02 |
| 43 | Строительство участка сети водоснабжения от КП11 до КП12 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 104.14 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 497.05 | 497.05 |
| 44 | Строительство участка сети водоснабжения от КП8 до КП11 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 102.16 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 487.60 | 487.60 |
| 45 | Строительство участка сети водоснабжения от КП10 до КП9 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 103.89 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 495.86 | 495.86 |
| 46 | Строительство участка сети водоснабжения от КП4 до КП2 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 255.85 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1221.15 | 1221.15 |
| 47 | Строительство участка сети водоснабжения от КП8 до КП9 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 126.17 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 955.87 | 955.87 |
| 48 | Строительство участка сети водоснабжения от КП11 до КП10 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 156.73 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 748.06 | 748.06 |
| 49 | Строительство участка сети водоснабжения от КП12 до КП13 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 192.51 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1458.46 | 1458.46 |
| 50 | Строительство участка сети водоснабжения от КП14 до КП13 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 700.02 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 5303.38 | 5303.38 |
| 51 | Строительство участка сети водоснабжения от КП15 до КП14 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 380.69 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 2884.13 | 2884.13 |
| 52 | Строительство участка сети водоснабжения от КП5 до КП18 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 310.65 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 2353.50 | 2353.50 |
| 53 | Строительство участка сети водоснабжения от КП18 до КП15 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 454.49 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 2169.24 | 2169.24 |
| 54 | Строительство участка сети водоснабжения от КП18 до КП17 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 29.72 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 225.16 | 225.16 |
| 55 | Строительство участка сети водоснабжения от КП17 до КП16 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 234.88 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1779.46 | 1779.46 |
| 56 | Строительство участка сети водоснабжения от К22-1 до КП17 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 254.23 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1926.06 | 1926.06 |
| 57 | Строительство участка сети водоснабжения от КП14 до КП20 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 1355.25 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 6468.49 | 6468.49 |
| 58 | Строительство участка сети водоснабжения от К23 до У36-2 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 80.44 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 609.42 | 609.42 |
| 59 | Строительство участка сети водоснабжения от КП17 до КП15 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 110.83 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 839.65 | 839.65 |
| 60 | Строительство участка сети водоснабжения от КП4 до КП8 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 163.67 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 781.18 | 781.18 |
| 61 | Строительство участка сети водоснабжения от У36-4 до ПК1 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 55.1 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 417.44 | 417.44 |
| 62 | Строительство участка сети водоснабжения от ПК1 до КП2 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 602.99 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 4568.28 | 4568.28 |
| 63 | Строительство участка сети водоснабжения от КП2 до КП3 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 50; 129.38 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 490.09 | 490.09 |
| 64 | Строительство участка сети водоснабжения от КП6 до КП7 в п. Лесной | Подключение проектируемой застройки | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 50; 138.27 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 523.77 | 523.77 |
| 65 | Строительство участка сети водоснабжения от П1 до П2 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 310.6 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1482.47 | 1482.47 |
| 66 | Строительство участка сети водоснабжения от П2 до К17 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 61.55 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 293.77 | 293.77 |
| 67 | Строительство участка сети водоснабжения от П2 до К38 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 150.96 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 720.52 | 720.52 |
| 68 | Строительство участка сети водоснабжения от К3 до П5 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 50; 139.74 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 529.34 | 529.34 |
| 69 | Строительство участка сети водоснабжения от П6 до П8 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 83.49 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 398.49 | 398.49 |
| 70 | Строительство участка сети водоснабжения от П8 до П9 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 42.63 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 203.47 | 203.47 |
| 71 | Строительство участка сети водоснабжения от П8 до П10 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 73.4 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 350.33 | 350.33 |
| 72 | Строительство участка сети водоснабжения от П11 до П12 в п. Березняки | Подключение проектируемой застройки | п. Березняки | Диаметр, мм; протяженность, м | 63; 110.12 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 525.59 | 525.59 |
|  | Итого по сценарному плану |  |  |  |  |  | 521.23 | 2924.35 | 3851.57 | 4935.00 | 41412.06 | 57335.88 | 110980.10 |

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

2. Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, холодное водоснабжение, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

3. Показателями энергетической эффективности являются:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды и (или) транспортировки питьевой воды (кВт*ч/куб. м).

В таблицах 1.7.1.-1.7.2. представлен расчет фактических и плановых показателей энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения.

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться ресурсоснабжающей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законодательством.

Бесхозяйные объекты не выявлены.

Таблица 1.7.1 Расчет фактических и плановых показателей качества, надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения по первому сценарному плану

| № пп | Наименование показателя | Единицы измерения | Факт | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2037годы |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | доля проб питьевой воды, подаваемой с водоочистных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2. | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | Показатели качества горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2. | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2. | количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 13.04 | 12.76 | 11.84 | 11.00 | 8.79 | 7.76 | 4.57 |
| 3.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды и (или) транспортировки питьевой воды | кВт*ч/куб.м. | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 3.3. | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 |

Таблица 1.7.2 Расчет фактических и плановых показателей качества, надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения по второму сценарному плану

| № пп | Наименование показателя | Единицы измерения | Факт | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2037годы |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | доля проб питьевой воды, подаваемой с водоочистных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2. | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | Показатели качества горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2. | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 13.04 | 12.74 | 11.93 | 11.18 | 8.79 | 7.76 | 4.60 |
| 3.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды и (или) транспортировки питьевой воды | кВт*ч/куб.м. | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 3.3. | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 |

Глава 2. Схема водоотведения

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

На территории сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

Отведение жидких бытовых отходов производится в подземные водонепроницаемые сооружения (далее - выгребы) с их последующим транспортированием транспортным средством в централизованные системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема или очистки сточных вод.

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Нецентрализованное водоотведение осуществляется во всех населенных пунктах сельского поселения.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На территории сельского поселения отсутствуют очистные сооружения.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

На территории сельского поселения отсутствуют канализационные коллекторы.

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

На территории сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На территории сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Нецентрализованное водоотведение осуществляется во всех населенных пунктах сельского поселения.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

На территории сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

На территории сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

На территории сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения невозможно составить.

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

На территории сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения. Оценку произвести невозможно.

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На территории сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения. Здания, строения, сооружения не оснащены приборами учета сточных вод.

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

На территории сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения. Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению составить невозможно.

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Генеральным планом в п. Лесной предусматривается формирование централизованной системы водоотведения для объектов первоочередного канализования. К этим объектам относятся административная и среднеэтажная жилая застройка.

Второй сценарий не предусматривается, так как совпадает с первым сценарием развития территории поселения.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений представлены в таблице 2.2.5.1.

Таблица 2.2.5.1. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений

| № пп | Населенный пункт | Расчетные суточные расходы сточных вод, куб.м./сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Q сред. | Q max |
| 1 | п. Лесной | 491.6 | 589.92 |
|  |  | 49.16 | 58.99 |
|  |  | 540.76 | 648.91 |
| 2 | п. Березняки | 120.0 | 144.0 |
|  |  | 12.0 | 14.4 |
|  |  | 132.0 | 158.4 |
| 3 | с. Южные Коряки | 90.0 | 108.0 |
|  |  | 9.0 | 10.8 |
|  |  | 99.0 | 118.8 |
|  | Итого | 771.76 | 923.11 |

2.3. Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 2.2.5.1.

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

На территории сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

Планируется создание технологической зоны централизованного водоотведения на территории поселка Лесной.

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений показал, что в планируемых зонах водоотведения необходимо запланировать очистные сооружения, представленные в таблице 2.3.3.1.

Таблица 2.3.3.1. Расчет требуемой мощности очистных сооружений

| № пп | Технологическая зона | Населенный пункт | Планируемая мощность КОС, куб.м./сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап |
|  |  |  | 2021-2025 | 2026-2037 |
| 1 | Технологическая зона №1 | п. Лесной | - | 925.00 |

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

На территории сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На территории сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

- строительство канализационных очистных сооружений в поселке Лесной;

- строительство канализационных сетей;

- строительство канализационных насосных станций.

В связи с высокой стоимостью проекта существует необходимость участия в Федеральных и региональных программах развития систем коммунальной инфраструктуры или привлечения частных инвестиций.

В п. Березняки и с. Ю. Коряки сохраняется децентрализованная система водоотведения.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения относятся:

а) показатели надежности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов.

Показатели рассмотрены в разделе 2.7.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий представлен в таблице 2.6.1.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В таблице 2.4.2.1 отражены предложения по строительству и реконструкции объектов, а также, предложения по строительству и реконструкции канализационных сетей на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения и подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Таблица 2.4.2.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

| № пп | Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Обоснование необходимости мероприятия (объекта) | График реализации мероприятия (объекта) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 925 куб.м./сут. | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |
| 2 | Строительство канализационной насосной станции производительностью 400куб.м./сут. | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |
| 3 | Строительство канализационной насосной станции производительностью 250куб.м./сут. | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |
| 4 | Строительство участка сети водоотведения от КНС2 до КНС1 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |
| 5 | Строительство участка сети водоотведения от КОС до КНС2 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |
| 6 | Строительство участка сети водоотведения от К1 до К2 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |
| 7 | Строительство участка сети водоотведения от К3 до К2 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |
| 8 | Строительство участка сети водоотведения от К4 до К3 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |
| 9 | Строительство участка сети водоотведения от К5 до К3 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |
| 10 | Строительство участка сети водоотведения от К6 до К5 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |
| 11 | Строительство участка сети водоотведения от К3 до К7 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |
| 12 | Строительство участка сети водоотведения от К8 до К7 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |
| 13 | Строительство участка сети водоотведения от К2 до К9 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |
| 14 | Строительство участка сети водоотведения от К7 до К9 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |
| 15 | Строительство участка сети водоотведения от К9 до К10 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |
| 16 | Строительство участка сети водоотведения от К11 до К10 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |
| 17 | Строительство участка сети водоотведения от К12 до К10 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |
| 18 | Строительство участка сети водоотведения от К10 до КНС1 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |
| 19 | Строительство участка сети водоотведения от К13 до КНС1 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |
| 20 | Строительство участка сети водоотведения от К15 до К17 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |
| 21 | Строительство участка сети водоотведения от К17 до К16 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |
| 22 | Строительство участка сети водоотведения от К18 до К17 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |
| 23 | Строительство участка сети водоотведения от К19 до К16 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |
| 24 | Строительство участка сети водоотведения от К16 до КНС2 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | 2026-2037 |

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Строительство централизованной системы водоотведения в целом позволит обеспечить население качественной услугой водоотведения, улучшит экологическую обстановку сельского поселения.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых объектах водоотведения отображена в таблице 2.6.1.

Вывод из эксплуатации объектов системы водоотведения не планируется.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Планируется установка АСУ ТП, которая решает следующие задачи:

- программно-логическое управление насосными агрегатами и запорной арматурой, в том числе частотными приводами

- блокировки и противоаварийные защиты

- учёт потребляемой электроэнергии

- алгоритмы равномерного использования агрегатов по заданной наработке

- учёт сточных вод.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Выбор трассы трубопроводов проводится на основе вариантной оценки экономической целесообразности и экологической допустимости из нескольких возможных вариантов с учетом природных особенностей территории, расположения населенных мест – перспективных потребителей, залегания торфяников, а также транспортных путей и коммуникаций, которые могут оказать негативное влияние на магистральный трубопровод.

Земельные участки для строительства трубопроводов выбираются в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

Для проезда к трубопроводам максимально используются существующие дороги общей сети.

Необходимость строительства дорог, вдоль трассовых и технологических проездов на период строительства и для эксплуатации трубопровода определяется на стадии проектирования.

При выборе трассы трубопровода учитывается перспективное развитие города и близ расположенных населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железных и автомобильных дорог и других объектов, а также условия строительства и обслуживания трубопровода в период его эксплуатации (существующие, строящиеся, проектируемые и реконструируемые здания и сооружения, мелиорация заболоченных земель, ирригация пустынных и степных районов, использование водных объектов и т.д.), выполняется прогнозирование изменений природных условий в процессе строительства и эксплуатации магистральных трубопроводов.

Не предусматривается вести прокладку магистральных трубопроводов в тоннелях совместно с электрическими кабелями и кабелями связи и трубопроводами иного назначения, принадлежащими другим организациям - собственникам коммуникаций и сооружений.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В процессе проектирования и строительства должны соблюдаться охранные зоны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» представленные в таблице 2.4.7.1.

Таблица 2.4.7.1. Охранные зоны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

| Сооружения | Санитарно-защитная зона, м, при расчетной производительности сооружений, тыс. куб.м./сут |
| --- | --- |
|  | св. 0,2 до 5 |
| Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сбреженных осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки | 200 |
| Сооружения механической и биологической очистки | 150 |
| Поля фильтрации | 300 |
| Земледельческие поля орошения | 200 |
| Биологические пруды | 200 |
| Сооружения с циркуляционными окислительными каналами | - |
| Насосные станции | 20 |

Санитарно-защитные зоны, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25 % при наличии благоприятной розы ветров.

При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью свыше 0,2 тыс. куб.м./сут размер зоны следует сокращать на 30 %.

Санитарно-защитную зону от полей фильтрации площадью до 0,5га и от сооружений механической и биологической очистки на биофильтрах производительностью до 50куб.м./сут следует принимать 100м.

Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации производительностью менее 15куб.м./сут следует принимать 15м.

Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25м, от септиков и фильтрующих колодцев - соответственно 5 и 8м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700куб.м./сут - 50м.

Санитарно-защитную зону от сливных станций следует 
принимать 300м.

Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностных вод с селитебных территорий следует принимать 100м, от насосных станций – 15м, от очистных сооружений промышленных предприятий - по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы.

Санитарно-защитные зоны от шламонакопителей следует принимать в зависимости от состава, свойств шлама по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения определены Генеральным планом.

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по строительству объектов систем водоотведения и очистки сточных вод, является сброс сточных вод с превышением нормативно-допустимых показателей.

Нарушение требований влечет за собой:

- загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;

- эвтрофикация (зарастание водоема водорослями);

- увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах;

- увеличение объемов сточных вод.

Запрещается сброс отходов производства и потребления, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. Данные положения определяются Федеральным законодательством.

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных пунктов, являются:

- увеличение числа не канализованных объектов;

- отсутствие утвержденных суточных нормативов образования жидких бытовых отходов от частного сектора;

- отсутствие канализационных очистных сооружений.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

На территории сельского поселения не утилизируются сточные воды.

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоотведения сформирован определенный объем строительства отдельных объектов централизованной системы водоотведения.

Стоимость мероприятий определены в соответствии с Методическими материалами по сметным расчетам.

В рамках разработки схемы водоотведения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем водоотведения, то есть проводятся предпроектные работы.

На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения.

Стоимость строительства и реконструкции объектов определяется в соответствии с укрупненными сметными нормативами цены строительства сетей и объектов системы водоотведения.

При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.

Стоимость строительства сети водоотведения взята на основе государственных сметных нормативов, укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-14-2021 СП «Сети водоснабжения и канализации».

Стоимость строительства канализационных станций, установка блочно-модульных канализационных очистных сооружений принята по объектам аналогам.

Капитальные вложения определены в таблице 2.6.1.

2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения относятся:

а) показатели надежности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

1. Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).

2. Показателями качества очистки сточных вод являются:

а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);

б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);

в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).

3. Показателями энергетической эффективности являются:

а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м).

Данные показатели представлены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.6.1. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

| № пп | Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Обоснование необходимости мероприятия (объекта) | Описание и место расположения мероприятия (объекта) | Технические характеристики (протяженность, диаметр, мощность и тд) | Значение показателя | График реализации мероприятия (объекта) | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  | Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта) тыс. руб. без учета налога на прибыль, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2037 годы |  |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 925 куб.м./сут. | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Производительность, куб.м./сут. | 925 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 45650.00 | 45650.00 |
| 2 | Строительство канализационной насосной станции производительностью 400куб.м./сут. | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Производительность, куб.м./сут. | 400 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 3150.00 | 3150.00 |
| 3 | Строительство канализационной насосной станции производительностью 250куб.м./сут. | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Производительность, куб.м./сут. | 250 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1250.00 | 1250.00 |
| 4 | Строительство участка сети водоотведения от КНС2 до КНС1 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 153.16 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1160.35 | 1160.35 |
| 5 | Строительство участка сети водоотведения от КОС до КНС2 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 331.04 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 2507.97 | 2507.97 |
| 6 | Строительство участка сети водоотведения от К1 до К2 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 500.66 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 3793.02 | 3793.02 |
| 7 | Строительство участка сети водоотведения от К3 до К2 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 153.55 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1163.30 | 1163.30 |
| 8 | Строительство участка сети водоотведения от К4 до К3 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 466.59 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 3534.91 | 3534.91 |
| 9 | Строительство участка сети водоотведения от К5 до К3 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 154.76 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1172.47 | 1172.47 |
| 10 | Строительство участка сети водоотведения от К6 до К5 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 308 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 2333.42 | 2333.42 |
| 11 | Строительство участка сети водоотведения от К3 до К7 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 296.52 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 2246.45 | 2246.45 |
| 12 | Строительство участка сети водоотведения от К8 до К7 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 248.67 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1883.94 | 1883.94 |
| 13 | Строительство участка сети водоотведения от К2 до К9 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 214.12 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1622.18 | 1622.18 |
| 14 | Строительство участка сети водоотведения от К7 до К9 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 169.29 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1282.55 | 1282.55 |
| 15 | Строительство участка сети водоотведения от К9 до К10 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 150; 187.11 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 2126.33 | 2126.33 |
| 16 | Строительство участка сети водоотведения от К11 до К10 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 429.81 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 3256.26 | 3256.26 |
| 17 | Строительство участка сети водоотведения от К12 до К10 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 246.49 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1867.42 | 1867.42 |
| 18 | Строительство участка сети водоотведения от К10 до КНС1 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 105; 835.77 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 6648.42 | 6648.42 |
| 19 | Строительство участка сети водоотведения от К13 до КНС1 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 270.65 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 2050.46 | 2050.46 |
| 20 | Строительство участка сети водоотведения от К15 до К17 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 104.22 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 789.58 | 789.58 |
| 21 | Строительство участка сети водоотведения от К17 до К16 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 97.11 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 735.71 | 735.71 |
| 22 | Строительство участка сети водоотведения от К18 до К17 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 138.54 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 1049.59 | 1049.59 |
| 23 | Строительство участка сети водоотведения от К19 до К16 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 101.58 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 769.57 | 769.57 |
| 24 | Строительство участка сети водоотведения от К16 до КНС2 в п. Лесной | Организация централизованной системы водоотведения | п. Лесной | Диаметр, мм; протяженность, м | 100; 78.79 | 2026-2037 |  |  |  |  |  | 596.92 | 596.92 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92640.82 | 92640.82 |

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты не выявлены.

Таблица 2.7.1 Расчет фактических и плановых показателей качества, надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

| № пп | Наименование показателя | Единицы измерения | Факт | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2037 годы |
| 1 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 2 | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод | % | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 2.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод и транспортировки сточных вод | кВт. ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | 0.206 |

Приказ Госстроя РФ от 30 декабря 1999года №168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»

Решение Собрания депутатов Новолесновского сельского поселения Елизовского Муниципального района от 26 декабря 2020года № 9-нд «О внесении изменений в Генеральный план Новолесновского сельского поселения, принятый Решением Собрания депутатов Новолесновского сельского поселения от 04 октября 2010года № 37»

Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 17 августа 2021года №20-277 «О внесении изменений в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 10.08.2017 № 557 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях в муниципальных образованиях, расположенных в границах Елизовского муниципального района Камчатского края»

Федеральный закон от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением №1)

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями №1-5)

Федеральный закон от 07 декабря 2011г. №416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении»

Постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Федеральный закон от 10 января 2002года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (изм. Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ)