СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПИОНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА ПЕРИОД ДО 2039 ГОДА»

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Главы 2-18

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	13

2.1	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	13

2.2	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	14

2.3	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждого периода	17

2.4	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	21

2.5	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	28

2.6	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	28

2.7	Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	29

2.8	Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	32

2.9	Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	33

2.10	Значения фактических расходов теплоносителя в отопительный и летний периоды	34

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	35

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	36

4.1	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	36

4.2	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	43

4.3	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом этапе	50

4.4	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	57

4.5 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	58

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	67

5.1	Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	67

5.2	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения	68

5.3	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	68

5.4	Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	68

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	71

6.1	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	71

6.2	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	71

6.3	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	72

6.4	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	72

6.5	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	75

6.6	Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	76

6.7	Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	80

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬТСВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	81

7.1	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения	81

7.2	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	86

7.3	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период	86

7.4	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	86

7.5	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	87

7.6	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	87

7.7	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	87

7.8	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	87

7.9	Обоснование предложений по расширению зон действия существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	88

7.10	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	88

7.11	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения на территории поселения малоэтажными жилыми зданиями	88

7.12	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	89

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	95

7.14	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	97

7.15	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	97

7.16	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии	101

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	103

8.1	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	103

8.2	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	103

8.3	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	103

8.4	Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	103

8.5	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	104

8.6	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	104

8.7	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	104

8.8	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	104

8.9	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	104

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	107

9.1	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	107

9.2	Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	109

9.3	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	109

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	109

9.5	Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	109

9.6	Предложения по источникам инвестиций	109

9.7	Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	109

9.8	Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	110

10.1	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	110

10.2	Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждой год действия схемы теплоснабжения	120

10.3	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	121

10.4	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	122

10.5	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	122

10.6	Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	123

10.7	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	123

10.8	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	124

10.9	Согласование перспективных топливных балансов с программой газификации поселения в случае использования в планируемом периоде природного газа в качестве основного вида топлива	128

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	128

11.1	Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	128

11.2	Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	132

11.3	Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	133

11.4	Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	135

11.5	Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	136

11.6	Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	139

11.7	Предложения по установке резервного оборудования	140

11.8	Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения	141

11.9	Предложения по устройству резервных насосных станций	144

11.10	Предложения по установке баков-аккумуляторов	145

11.11	Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	146

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	148

12.1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей	148

12.2	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей	150

12.3	Расчеты экономической эффективности инвестиций	153

12.4	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения	154

12.5	Нормативные правовые акты и (или) договоры, подтверждающие наличие источников финансирования	159

12.6	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	160

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	163

13.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	163

13.2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	163

13.3	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	163

13.4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	163

13.5	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	164

13.6	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	164

13.7	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения)	165

13.8	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	165

13.9	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	165

13.10	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	165

13.11	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	165

13.12	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)	166

13.13	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)	166

13.14	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	167

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	168

14.1	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	168

14.2	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	168

14.3	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	168

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	169

15.1	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	169

15.2	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	169

15.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	169

15.4	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	170

15.5	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	170

15.6	Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	170

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	172

16.1	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)	172

16.2	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)	172

16.3	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)	173

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	174

17.1	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	174

17.2	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	174

17.3	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	174

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	175

18.1	Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	175

- ГЛАВА 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Таблица 2.1.1 – Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Расчетные нагрузки источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление, Гкал/ч | Вентиляция, Гкал/ч | Максимально-часовое ГВС, Гкал/ч | Среднечасовое ГВС, Гкал/ч | Технология, Гкал/ч | Общая с учетом макс.ч ГВС, Гкал/ч | Общая с учетом ср.ч ГВС, Гкал/ч |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | 5,829 | - | 2,046 | 0,853 | - | 7,876 | 6,682 |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,136 | - | 0,108 | 0,014 | - | 0,244 | 0,15 |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,142 | - | 0,07 | 0,018 | - | 0,212 | 0,16 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,132 | - | 0,077 | 0,012 | - | 0,209 | 0,144 |

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2018 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

По состоянию на текущий год в состав муниципального образования входит 3 населенных пункта, являющимися единицами территориального деления:

- посёлок	 Крутобереговый

- посёлок	 Пионерский

- посёлок	 Светлый

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Поселок Пионерский

Проектами планировки территории Пионерского сельского поселения предусматривается жилищное строительство в следующих районах по ул. Таежная, ул. Зеленая и ул. Бонивура.

Развитие поселка предусматривается за счет строительства среднеэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки.

Прогнозы приростов строительных фондов согласно материалам Генерального плана сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства приведены в таблицах 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.3.

Таблица 2.2.1 – Прогноз прироста строительных фондов согласно материалам Генерального плана п. Пионерский

| п. Пионерский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | жилая площадь, тыс.кв.м. |  |  |  | Общественные здания, тыс.кв.м | промышленные и СХ объекты |  |  |  |
|  | ИЖС | МЭ | СЭ | Снос |  | промышленность | коммун-склад. Пом. | животноводство | СХ угодья |
| Существующее положение | 12,8 | 0,3 | 52,7 | - | 11,3 | 2,0 | 7,6 | 63,3 | 23,2 |
| Прирост строительных фондов | 12,6 | 76,5 | 76, 9 | -6,6 | 11,1 | - |  | - | - |

Поселок Светлый.

На территории населенного пункта сносу подлежит 0,9 тыс. кв. м общей площади индивидуального жилищного фонда - предусматривается вынос жилой застройки по ул. Луговая. На территории п. Светлый на расчетный срок не предполагается ввода жилых и общественно-деловых площадей.

Общая площадь жилищного фонда составит 15,8 тыс. кв. м. Площадь зоны общественно-делового назначения к концу расчетного срока не изменится и составит 0,3 га.

К концу расчетного срока площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта должна сократиться до 2,3га. С целью исключения попадания жилых территорий и объектов социального назначения в СЗЗ, генеральным планом предусмотрен вынос производственной базы, расположенной по ул. Луговая.

Таблица 2.2.2 – Прогноз прироста строительных фондов согласно материалам Генерального плана п. Светлый

| п. Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | жилая площадь, тыс.кв.м. |  |  |  | Общественные здания, Га | промышленные и СХ объекты |  |  |
|  | ИЖС | МЭ | СЭ | Снос |  | промышленность | коммун-склад. пом. | СХ угодья |
| Существующее положение | 16,7 |  |  | - | 0,3 | 10,8 | 3,5 | 110,6 |
| Прирост строительных фондов | - | - | - | -0,9 | - | - |  | - |

Поселок Крутобереговый

Существующая индивидуальная и малоэтажная жилая застройка подлежат выносу, так как располагаются в СЗЗ объектов промышленного и коммунально-складского назначения. Планов по сносу ИЖС и МКД в краткосрочной перспективе в администрации нет, есть один МКД который признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу п. Крутобереговый, ул. Крутобереговая д. 4 (ориентир з/у 41:05:0101083:549 справа от него).

Таблица 2.2.3 – Прогноз прироста строительных фондов согласно материалам Генерального плана п. Крутобереговый

| Крутобереговый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | жилая площадь, тыс.кв.м. |  |  |  | Общественные здания, га | промышленные и СХ объекты |  |  |  |
|  | ИЖС | МЭ | СЭ | Снос |  | промышленность | коммун-склад. Пом. | добыча п.и. | СХ угодья |
| Существующее положение | 0,6 | 3,9 | - | - | 0,02 | 16,9 | 16,9 | 13,4 | 53,6 |
| Прирост строительных фондов | - | - | - | - | - | - |  |  | - |

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждого периода

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из:

- базового уровня энергопотребления жилых зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с данными таблиц 13 и 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

- удельных показателей теплопотребления зданий перспективного строительства в период 2017-2032 гг. в соответствии с требованиями п.15 Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», приказа Министерства спорта РФ от 14.01.2015 №54;

- ГОСТ Р 54954-2012 Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости;

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология;

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Климатические параметры для расчета удельных показателей теплопотребления зданий нового строительства приняты по СП 131.13330.2012, для существующих зданий - по РМД 23-16-2012 и приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 – Параметры климата, принятые при разработке удельных показателей

| Наименование | СНиП 23-01-99 |  | СП 131.13330.2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед.изм | Значение | Ед.изм | Значение |
| 1. Климатические параметры холодного периода года |  |  |  |  |
| Абсолютная минимальная температура | °С | -32 | °С | -32 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток: |  |  |  |  |
| -обеспеченностью 0,98 | °С | -26 | °С | -22 |
| -обеспеченностью 0,92 | °С | -22 | °С | -20 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки: |  |  |  |  |
| -обеспеченностью 0,98 | °С | -22 | °С | -19 |
| -обеспеченностью 0,92 | °С | -20 | °С | -18 |
| Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤8° | °С | -1,6 | °С | -1,5 |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤8° | сут | 259 | сут | 251 |
| Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤8° | м/с | 2,9 | м/с | 4,6 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 67 | % | 68 |
| Количество осадков за ноябрь - март | мм | 863 | мм | 611 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль |  | СЗ |  | С |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |  |  |  |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 29 | °С | 30 |
| Температура воздуха: |  |  |  |  |
| -обеспеченностью 0,98 | °С | 14,4 | °С | 18 |
| -обеспеченностью 0,95 | °С | 19,2 | °С | 16 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | °С | 16,8 | °С | 16,9 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 82 | % | 82 |
| Количество осадков за апрель - октябрь | мм | 754 | мм | 475 |
| Суточный максимум осадков | мм | 207 | мм | 207 |
| Преобладающее направление ветра за июнь - август |  | ЮВ |  | ЮВ |

Базовые показатели удельной потребности в тепловой мощности зданий нового строительства на нужды отопления и вентиляции приведены в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 – Базовая удельная потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции, Вт/(0С*м3)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,29 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,44 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - |  |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха приведены в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3 – Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции, ккал/(ч*м3)

| Тип здания | Расчетная температура внутреннего воздуха | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 20 | 17,2 | 15,7 | 14,1 | 13,6 | 12,7 | 12,1 | 11,4 | 11 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 18 | 17,6 | 15,9 | 15,1 | 13,4 | 13 | 12,4 | 11,7 | 11,2 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 20 | 14,9 | 14,5 | 14 | 13,6 | 13,2 | 12,7 | 12,3 | 11,8 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 21 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |  |  |  |  |  |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки | 18 | 9,6 | 9,2 | 8,8 | 8,4 | 8,4 |  |  |  |
| 6 Склады | 16 | 9,1 | 8,8 | 8,4 | 8 | 8 |  |  |  |
| 7 Административного назначения (офисы) | 18 | 15,1 | 14,2 | 13,8 | 11,3 | 10 | 9,2 | 8,4 | 8,4 |

Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха на 1 м2 общей площади при принятой для расчета высоте этажа приведены в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4 – Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции, ккал/(ч*м2)

| Тип здания | Высота этажа | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 3,5 | 60,2 | 54,8 | 51,2 | 47,5 | 44,5 | 42,2 | 39,9 | 38,4 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 3 | 52,8 | 47,7 | 45,2 | 40,2 | 38,9 | 37,1 | 35,1 | 33,7 |
|  | 6 | 105,5 | 95,3 | 90,4 | 80,4 | 77,8 | 74,1 | 70,2 | 67,4 |
|  | 12 | 211 | 190,7 | 180,7 | 160,8 | 155,6 | 148,2 | 140,4 | 134,8 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 3 | 44,7 | 43,4 | 42,1 | 40,7 | 39,5 | 38,1 | 36,8 | 35,3 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 3 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, | 3 | 28,8 | 27,6 | 26,3 | 25,1 | 25,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 | 57,6 | 55,3 | 52,7 | 50,3 | 50,3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Склады | 6 | 52,1 | 50 | 47,6 | 45,5 | 45,5 |  |  |  |
|  | 12 | 104,3 | 100 | 95,3 | 91 | 59,8 |  |  |  |
| 7 Административного назначения (офисы) | 3 | 45,2 | 42,7 | 41,4 | 33,9 | 30,1 | 27,6 | 25,1 | 25,1 |
|  | 4,5 | 67,8 | 64 | 62,1 | 50,9 | 45,2 | 41,4 | 37,7 | 37,7 |
|  | 6 | 90,4 | 85,4 | 82,8 | 67,8 | 60,2 | 55,3 | 50,3 | 50,3 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Поселок Пионерский.

Теплоснабжение потребителей п. Пионерский осуществляется от следующих источников тепловой энергии:

- Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения.

Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения является основным источником теплоснабжения и горячего водоснабжения для существующей и перспективной жилой застройки, и объектов общественно-деловой зоны (ул. Зеленая, ул. В.Бонивура, ул. Н.Коляды). Установленная мощность котельной составляет 13,44 Гкал/ч.

- Котельная Жилого района (мкр. Центральный).

Котельная в настоящее время находится в долгосрочных планах для нужд теплоснабжения территории жилого района (мкр. Центральный) многоэтажной и малоэтажной застройки.

Планируемая установленная мощность котельной может составить 34,4 МВт (или 29,579 Гкал/ч).

- Локальная котельная школы-интернат.

Котельная в настоящее время находится в долгосрочных планах для нужд теплоснабжения школы-интерната.

Планируемая установленная мощность котельной может составить 1,5 МВт (или 1,29 Гкал/ч).

- Локальная котельная Камчатской краевой больницы.

Котельная для нужд теплоснабжения Камчатской краевой больницы в настоящее время построена, готовятся работы по ПНР.

Планируемая установленная мощность котельной может составить 6,45 МВт (или 5,546 Гкал/ч).

Поселок Светлый.

Теплоснабжение потребителей п. Светлый планируется осуществляется от следующих источников тепловой энергии:

1)	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»

Котельная осуществляет теплоснабжение жилых домов, расположенных по адресам: ул. Луговая д.10а, 20, 22, 24. Установленная мощность котельной составляет 0,860 Гкал/ч. Подключение новых потребителей к тепловым сетям котельной не планируется.

2)	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения».

Котельная осуществляет теплоснабжение жилых домов, расположенных по адресам: ул. Мира д.1, д.3, д.11, д.13. Установленная мощность котельной составляет 0,860 Гкал/ч. Подключение новых потребителей к тепловым сетям котельной не планируется.

Поселок Крутобереговый.

Теплоснабжение потребителей п. Крутобереговый осуществляется от следующих источников тепловой энергии:

1)	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения».

«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения» предназначена для теплоснабжения жилого здания, расположенного по адресу Елизовское шоссе д.6 в п. Крутобереговый. Установленная мощность котельной составляет 0,860 Гкал/ч. Подключение новых потребителей к тепловым сетям котельной не планируется.

Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии представлен в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | 13,44 | 13,44 | 0,094 | 13,35 | 0,34 | 7,875 | 8,215 | 5,131 |
| Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | 0,86 | 0,86 | 0,006 | 0,85 | 0,012 | 0,244 | 0,256 | 0,598 |
| Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | 0,86 | 0,86 | 0,005 | 0,86 | 0,021 | 0,212 | 0,233 | 0,622 |
| Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | 0,86 | 0,86 | 0,005 | 0,86 | 0,014 | 0,209 | 0,223 | 0,632 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения | 13,440 | 13,440 | 0,094 | 13,35 | 0,340 | 7,875 | 8,215 | 5,131 |
| Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | 0,86 | 0,86 | 0,006 | 0,85 | 0,012 | 0,244 | 0,256 | 0,598 |
| Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | 0,86 | 0,86 | 0,005 | 0,86 | 0,021 | 0,212 | 0,233 | 0,622 |
| Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | 0,86 | 0,86 | 0,005 | 0,86 | 0,014 | 0,209 | 0,223 | 0,632 |
| 2025-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения | 13,440 | 13,440 | 0,094 | 13,35 | 0,362 | 8,382 | 8,744 | 4,602 |
| Котельная Жилого района (мкр. Центральный) | 29,579 | 29,579 | 0,592 | 28,99 | 1,479 | 2,97 | 4,449 | 24,538 |
| Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | 0,86 | 0,86 | 0,006 | 0,85 | 0,012 | 0,244 | 0,256 | 0,598 |
| Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | 0,86 | 0,86 | 0,008 | 0,85 | 0,021 | 0,31 | 0,331 | 0,521 |
| Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | 0,86 | 0,86 | 0,005 | 0,86 | 0,014 | 0,209 | 0,223 | 0,632 |
| Локальная котельная Камчатской краевой больницы | 5,546 | 5,546 | 0,055 | 5,49 | 0,55 | н/д | н/д | н/д |
| 2027-2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения | 13,440 | 13,440 | 0,094 | 13,35 | 0,486 | 11,246 | 11,732 | 1,614 |
| Котельная Жилого района (мкр. Центральный) | 29,579 | 29,579 | 0,592 | 28,99 | 1,479 | 2,97 | 4,449 | 24,538 |
| Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | 0,86 | 0,86 | 0,006 | 0,85 | 0,012 | 0,244 | 0,256 | 0,598 |
| Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | 0,86 | 0,86 | 0,008 | 0,85 | 0,021 | 0,31 | 0,331 | 0,521 |
| Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | 0,86 | 0,86 | 0,005 | 0,86 | 0,014 | 0,209 | 0,223 | 0,632 |
| Локальная котельная Камчатской краевой больницы | 5,546 | 5,546 | 0,055 | 5,49 | 0,55 | н/д | н/д | н/д |
| 2030-2034 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения | 13,440 | 13,440 | 0,094 | 13,35 | 0,542 | 12,543 | 13,085 | 0,261 |
| Котельная Жилого района (мкр. Центральный) | 29,579 | 29,579 | 0,592 | 28,99 | 2,958 | 5,94 | 8,898 | 20,089 |
| Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | 0,86 | 0,86 | 0,006 | 0,85 | 0,012 | 0,244 | 0,256 | 0,598 |
| Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | 0,86 | 0,86 | 0,008 | 0,85 | 0,021 | 0,31 | 0,331 | 0,521 |
| Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | 0,86 | 0,86 | 0,005 | 0,86 | 0,014 | 0,209 | 0,223 | 0,632 |
| Локальная котельная Камчатской краевой больницы | 5,546 | 5,546 | 0,055 | 5,49 | 0,55 | н/д | н/д | н/д |
| 2035-2039 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения | 13,44 | 13,44 | 0,094 | 13,35 | 0,693 | 16,040 | 16,733 | -3,387 |
| Котельная Жилого района (мкр. Центральный) | 29,579 | 29,579 | 0,592 | 28,99 | 4,437 | 8,9 | 13,337 | 15,56 |
| Локальная котельная школы-интернат | 1,29 | 1,29 | 0,013 | 1,28 | 0,065 | 0,074 | 0,139 | 1,138 |
| Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | 0,86 | 0,86 | 0,006 | 0,85 | 0,012 | 0,244 | 0,256 | 0,598 |
| Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | 0,86 | 0,86 | 0,008 | 0,85 | 0,021 | 0,31 | 0,331 | 0,521 |
| Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | 0,86 | 0,86 | 0,005 | 0,86 | 0,014 | 0,209 | 0,223 | 0,632 |
| Локальная котельная Камчатской краевой больницы | 5,546 | 5,546 | 0,055 | 5,49 | 0,55 | н/д | н/д | н/д |

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что наблюдается уменьшение резерва тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения. К 2039 году у блочно-модульной котельной МВКУ-15,6ГД (котельной №8 «14 км») может появиться дефицит тепловой мощности в размере 3,387 Гкал/ч.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе представлен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) в зонах действия индивидуального теплоснабжения

| № п/п | Функциональное назначение территории | Прирост тепловой нагрузки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| 1 | Многоэтажная, Среднеэтажная и малоэтажная жилая застройка | Строительство не планируется | 6,46 | 12,92 | 19,39 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | К ЦО не подключается | К ЦО не подключается | К ЦО не подключается | К ЦО не подключается |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая зона и специализированной общественной застройки | Строительство не планируется | Строительство не планируется | Строительство не планируется | Строительство не планируется |
| 4 | Зоны отдыха и иные рекреационные зоны | Строительство не планируется | Строительство не планируется | Строительство не планируется | Строительство не планируется |
| 5 | Производственные, коммунально-складские и зоны с/х предприятий | Строительство не планируется | Строительство не планируется | Строительство не планируется | Строительство не планируется |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | Строительство не планируется | Строительство не планируется | Строительство не планируется | Строительство не планируется |
| Итого |  | 0,000 | 6,46 | 12,92 | 19,39 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами жилья и соцкультбыта, расположенными в производственных зонах, не планируется.

  - Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 2.7.1 - Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование потребителя | Назначение | Адрес |
| --- | --- | --- |
| ФГБУ "Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | Государственное учреждение | п. Пионерский, ул. Зеленая |
| КГКУ "Центр обеспечения действий по гражданской обороне. чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" | Казенное учреждение | п. Пионерский, ул. Зеленая 5 |
| ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления МВД РФ по Камчатскому краю" | Казенное учреждение | п. Пионерский, ул. Бонивура 8 А (пункт полиции) |
| ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления МВД РФ по Камчатскому краю" | Казенное учреждение | п. Пионерский, ул. Бонивура 8 А (гараж) |
| ООО УК "Восточное" (административное) | Бизнес | п. Пионерский, ул. Бонивура 8 А |
| КГОБУ "Камчатская санаторная школа-интернат" | Образование | п. Пионерский, ул. Зеленая 4 (основное) |
| КГОБУ "Камчатская санаторная школа-интернат" | Образование | п. Пионерский, ул. Зеленая 4 (гараж) |
| ГБУЗ КК "Елизовская районная больница" | Здравоохранение | п. Пионерский, ул. Н. Коляды 1 |
| Администрация Пионерского сельского поселения ЕМР в Камчатском крае | Административное | п. Пионерский, ул. Н. Коляды 3 |
| Администрация Пионерского сельского поселения ЕМР в Камчатском крае | Административное | п. Пионерский, ул. Н. Коляды 3 |
| МБОУ "ПИОНЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ М. А. ЕВСЮКОВОЙ" | Образование | п. Пионерский, ул. Бонивура 14 |
| МБДОУ Детский сад № 24 "Журавлик" | Дошкольное образование | п. Пионерский, ул. Бонивура 12 |
| МУ "Культурно-досуговый центр "Радуга" п.Пионерский" | Культурно-досуговое | п. Пионерский, ул. Бонивура 2/1 |
| МБУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" | Культурно-досуговое | п. Пионерский, ул. Бонивура 2/1 |
| ОАО "Пионерское" (склад готовой продукции) | Бизнес | п. Пионерский, ул. Зеленая |
| ОАО "Пионерское" (торговый павильон) | Бизнес | п. Пионерский, ул. Зеленая |
| ООО "МГНУТ" | Бизнес | п. Пионерский, ул. Бонивура 6/2 |
| ООО "Амалия" (пристройка) | Бизнес | п. Пионерский, ул. Бонивура 10 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Зеленая 8/1 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Зеленая 8/2 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Бонивура 1 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Бонивура 2 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Бонивура 5 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Бонивура 7 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Бонивура 8 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Бонивура 9 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Бонивура 11 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Зеленая 2 А |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Зеленая 5 Б |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Зеленая 7 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Н. Коляды 7 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Н. Коляды 19 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Н. Коляды 22 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Н. Коляды 24 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Н. Коляды 1 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Бонивура 4 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Бонивура 6 |
| ГБУЗ КК "Елизовская районная стоматологическая поликлиника" | Здравоохранение | п. Пионерский, ул. Бонивура 6 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Бонивура 10 |
| ООО "Амалия" | Бизнес | п. Пионерский, ул. Бонивура 10 (часть в ж/д) |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Н. Коляды 5 |
| ООО "Фарма-Елизово" | Бизнес | п. Пионерский, ул. Н. Коляды 5 пом. № 13 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Н. Коляды 20 |
| ГБУЗ КК "Елизовская районная больница" | Здравоохранение | п. Пионерский, ул. Н. Коляды 20 пом. № 1 (физиокабинет) |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Зеленая 1 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Зеленая 3 А |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Зеленая 4 А |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Зеленая 13 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Н. Коляды 13 коттэдж |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Н. Коляды 26 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Зеленая 2 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Зеленая 4 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Зеленая 9 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Зеленая 11 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Зеленая 12 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Пионерский, ул. Н. Коляды 28 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Крутобереговый, Елизовское шоссе, 6 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Светлый, ул. Луговая, 10а |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Светлый, ул. Луговая, 20 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Светлый, ул. Луговая, 22 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Светлый, ул. Луговая, 24 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Светлый, ул. Мира, 1 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Светлый, ул. Мира, 3 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Светлый, ул. Мира, 11 |
| Многоквартирный жилой дом | Жилье | п. Светлый, ул. Мира, 13 |

  - Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

На данный момент, прогнозируются следующие изменения прогноза перспективной застройки, относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения:

- администрацией принято решение, отказаться от застройки многоквартирными домами данного з/у 41:05:0101081:3260, на данном з/у будет реализована комплексная застройка ИЖС с локальным отоплением от сетей газоснабжения;

- прогнозируется строительство двух домов на участке 41:05:0101081:567, год ввода в эксплуатацию- 2027 г.;

- в 2025 г. планируется ввести в эксплуатацию МКД между домами №1 и №5 по улице В. Бонивура;

- в 2027 году планируется ввести в эксплуатацию трехэтажный таунхаус по ул. Зеленая.

  - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Таблица 2.9.1 – Расчетные нагрузки источников тепловой энергии

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Значения тепловых нагрузок |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление, Гкал/ч | Вентиляция, Гкал/ч | Максимально-часовое ГВС, Гкал/ч | Среднечасовое ГВС, Гкал/ч | Технология, Гкал/ч | Общая с учетом макс. ГВС, Гкал/ч | Общая с учетом ср.ч ГВС, Гкал/ч |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | 5,829 | - | 2,046 | 0,853 | - | 7,876 | 6,682 |
| 6 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,136 | - | 0,108 | 0,014 | - | 0,244 | 0,15 |
| 7 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,142 | - | 0,07 | 0,018 | - | 0,212 | 0,16 |
| 8 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,132 | - | 0,077 | 0,012 | - | 0,209 | 0,144 |

  - Значения фактических расходов теплоносителя в отопительный и летний периоды

Таблица 2.10.1 –Значения фактических расходов теплоносителя

| № п/п | Источник тепловой энергии | Теплоснабжающая организация | Теплоснабжающая организация | Производительность ВПУ, м³/час | Максимальный часовой расход подпиточной воды, м³/час | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час | Резерв/дефицит производительности ВПУ м³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | 1,5 | 1,1678 | 1,1678 | 0,332 |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 1 | 0,049 | 0,049 | 0,951 |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 1 | 0,034 | 0,049 | 0,966 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 1 | 0,049 | 0,049 | 0,961 |

- ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с п. 1а Постановления Правительства РФ от 3.04.2018 г. №405 «О внесении изменений в ПП РФ от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», настоящая Глава является необязательной для поселений численностью населения до 100 тыс. человек, в связи с чем в настоящей актуализации не разрабатывается.

- ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки отражены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1 – Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (разработки схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Параметр | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский, ул. Зеленая, | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,44 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,44 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,340 | 0,340 | 0,362 | 0,362 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,542 | 0,69252063 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 7,875 | 7,875 | 8,382 | 8,382 | 11,246 | 11,246 | 11,246 | 12,543 | 16,04 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 5,131 | 5,131 | 4,602 | 4,602 | 1,614 | 1,614 | 1,614 | 0,261 | -3,387 |
| 2 | Котельная Жилого района (мкр. Центральный) | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,987 | 28,987 | 28,987 | 28,987 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,479 | 2,958 | 2,958 | 4,437 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,97 | 5,94 | 5,94 | 8,9 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,538 | 20,089 | 20,089 | 15,56 |
| 3 | Локальная котельная школы-интернат | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,277 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,065 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,074 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,138 |
| 4 | Локальная котельная Камчатской краевой больницы | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 5,491 | 5,491 | 5,491 | 5,491 | 5,491 | 5,491 | 5,491 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 |
| 6 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| 7 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 |

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными абонентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь практически стабильной в течение суток. Расход тепла на горячее водоснабжение не зависит от температуры наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по дням недели.

В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.

В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование.

Центральное регулирование выполняют в котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В сельских тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и горячего водоснабжения. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование.

Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим тепло, потреблением.

По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным.

Рисунок 4.2.1 - Пьезометрический график тепловой сети при пропорциональной разрегулировке абонентов.

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.

Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета.

Однако в процессе эксплуатации расход воды в системе изменяется. Переменный расход вызывается неравномерностью водопотребления на горячее водоснабжение, наличием местного количественного регулирования разнородной нагрузки, а также различными переключениями в сети. Изменение расхода воды и связанное с ним изменение давления приводят к нарушению как гидравлического, так и теплового режима абонентов. Расчет гидравлического режима дает возможность определить перераспределение расходов и давлений в сети и установить пределы допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию системы.

Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного и летнего периодов времени. В открытых системах теплоснабжения дополнительно рассчитывается гидравлический режим при максимальном водоразборе из обратного и подающего трубопроводов.

Расчет гидравлического режима базируется на основных уравнениях гидродинамики. В тепловых сетях, как правило, имеет место квадратичная зависимость падения давления ∆Р (Па) от расхода:

∆Р = S·V2

где S — характеристика сопротивления, представляющая собой падение давления при единице расхода теплоносителя, Па/(м3/ч) 2; V — расход теплоносителя, м3/ч.

Гидравлический режим систем теплоснабжения в значительной степени зависит от нагрузки горячего водоснабжения. Суточная неравномерность водопотребления, а также сезонное изменение расхода сетевой воды на горячее водоснабжение существенно изменяют гидравлический режим системы.

При отсутствии регуляторов расхода переменная нагрузка горячего водоснабжения вызывает изменение расходов воды, как в тепловой сети, так и в отопительных системах, особенно на концевых участках сети.

Центральное регулирование гидравлическим режимом в таких случаях возможно лишь при обеспечении одинаковой степени изменения расхода воды на отопление у всех потребителей. Исследованиями доказано, что для пропорциональной разрегулировки отопительных систем должны быть выполнены следующие условия:

1) отношение расчетных расходов воды на горячее водоснабжение и
отопление должно быть одинаково у всех абонентов при одинаковом
суточном графике водопотребления;

2) при начальной регулировке системы, производимой при расчетном расходе воды на вводах, у всех абонентов устанавливаются одинаковые полные давления в подающей линии перед элеватором НПЭ и в обратном трубопроводе после отопительной системы НОЭ.

Разработка гидравлического режима тепловых сетей.

Гидравлический режим тепловых сетей определяет давление в любой точке в подающих и обратных трубопроводах, располагаемые напоры на выводах тепловой сети у источника теплоты и на тепловых пунктах потребителей, давление во всасывающих патрубках сетевых и подкачивающих насосов, требуемые напоры насосов источника теплоты и подкачивающих станций. К гидравлическому режиму работы тепловых сетей предъявляют следующие требования:

а)	давление воды в обратных трубопроводах не должно превышать допустимого рабочего давления в непосредственно присоединенных системах потребителей теплоты и в то же время должно быть выше на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) статического давления систем отопления для обеспечения их заполнения;

б)	давление воды в обратных трубопроводах тепловой сети во избежание подсоса воздуха должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2);

в)	давление воды во всасывающих патрубках сетевых, подпиточных, подкачивающих и смесительных насосов не должно превышать допустимого по условиям прочности конструкции насосов и быть не ниже 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) или величины допустимого кавитационного запаса;

г)	давление в подающем трубопроводе при работе сетевых насосов должно быть таким, чтобы не происходило кипения воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты и в приборах систем теплопотребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям; при этом давление в оборудовании источника теплоты и тепловой сети не должно превышать допустимых пределов их прочности;

д)	перепад давлений на тепловых пунктах потребителей должен быть не меньше гидравлического сопротивления систем теплопотребления с учетом потерь давления в дроссельных диафрагмах и соплах элеваторов в случае их присутствия;

е)	статическое давление в системе теплоснабжения не должно превышать допустимого давления в оборудовании источника теплоты, в тепловых сетях и системах теплопотребления, непосредственно присоединенных к сетям, и обеспечивать заполнение их водой; статическое давление должно определяться условно для температуры воды до 100 0С; для случаев аварийной остановки сетевых насосов или отключения отдельных участков тепловой сети при сложных рельефе местности и гидравлическом режиме допускается учитывать повышение статического давления во избежание кипения воды с температурой выше 100°С.

Для учета взаимного влияния рельефа местности, высоты абонентских систем, потерь давления в тепловых сетях и предъявляемых выше требований в процессе разработки гидравлического режима тепловой сети необходимо строить пьезометрический график. На пьезометрических графиках величины гидравлического потенциала выражены в единицах напора.

Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напоров в тепловой сети относительно местности, на которой она проложена. На пьезометрическом графике в определенном масштабе наносят рельеф местности, высоту присоединенных зданий, величины напоров в сети. На горизонтальной оси графика откладывают длину сети, а на вертикальной оси - напоры. Линии напоров в сети наносят как для рабочего, так и для статического режимов.

Пьезометрические графики построены с учетом рекомендаций и параметров работы существующего оборудования на источниках тепла.

Выводы по разработке гидравлического режима тепловых сетей.

Данные выводы относятся ко всем рассмотренным теплотрассам.

1) Давление в отдельных точках системы не превышает пределы прочности, следовательно нет необходимости предусматривать подключение отдельных потребителей по независимой схеме или деление тепловых сетей на зоны с выбором для каждой зоны своей линии статического напора.

2) Так как профиль трассы практически ровный, требование заполнения верхних точек систем теплопотребления, не превышая допустимые давления, выполняется.

3) Напор в любой точке тепловой сети определяется величиной отрезка между данной точкой и линией пьезометрического графика подающей или обратной магистрали.

4) Напоры на входе сетевых насосов и на выходе из источника теплоты, удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к гидравлическому режиму.

5) Так как тепловые сети не большой протяженности и профиль теплотрассы не сложный, для обеспечения требований гидравлического режима, установка подкачивающих насосных и дроссельных станций на подающем и обратном трубопроводах не требуется.

Рекомендации по выполнению мероприятий на тепловых сетях.

Для согласованной работы всех теплопотребителей и контроля параметров теплоносителя на отдельно взятом объекте, рекомендуем:

1.	Промыть систему отопления каждого здания и сооружения включая отопительные приборы.

2.	Для контроля и регулирования входных и выходных параметров теплоносителя на вводе в здания и сооружения установить контрольно-измерительные приборы прямого действия (манометры, термометры):

2.1.	на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения;

2.2.	на подающем трубопроводе после запорной арматуры и на обратном трубопроводе до запорной арматуры каждого ответвления по ходу теплоносителя при наличии распределительных коллекторов;

3.	Система приготовления горячего водоснабжения должна иметь регулирующую арматуру и не оказывать разрегулирующего воздействия на систему отопления здания или сооружения.

4.	Имеющиеся в зданиях и сооружениях индивидуальные тепловые пункты и потребители тепловой энергии имеющие автоматическое регулирование должны быть настроены в соответствии с теплопотреблением здания или сооружения.

5.	Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы внутренней системы отопления, включая отопительные приборы установить на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения фильтры механической очистки теплоносителя. Предусмотреть запорную арматуру, позволяющую легко провести обслуживание фильтров.

6.	Для исключения перерасхода тепловой и электрической энергии, а также газового топлива котельных установить узлы учёта потребляемого тепла на каждом здании и сооружении.

7.	На выходе теплоносителя из здания или сооружения установить регулирующую арматуру (балансировочный клапан), для установления номинального расхода теплоносителя применительно к каждому объекту.

8.	Для снижения потребления тепловой энергии без ухудшения качества отопления рекомендуем установить индивидуальные тепловые пункты с автоматическим регулированием на каждом здании или сооружении, что позволяет:

8.1.	регулировать температуру теплоносителя, а следовательно и температуру внутри помещений в прямой зависимости от температуры наружного воздуха;

8.2.	Поддерживать стабильную температуру горячего водоснабжения;

8.3.	Поддерживать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе индивидуального теплового пункта (сетевой воды возвращаемую на котельные) на одном и том же уровне в течение длительного времени.

Рисунок 4.2.2 - Пьезометрический график «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»

Рисунок 4.2.3 - Пьезометрический график «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»

Рисунок 4.2.4 - Пьезометрический график «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»

Рисунок 4.2.5 - Пьезометрический график от блочно-модульной котельной МВКУ-15,6ГД (котельная №8 «14 км») до ул. Бонивура

  - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом этапе

При актуализации схемы теплоснабжения учтены мероприятия развития систем теплоснабжения в рамках Инвестиционной программы ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский».

Таблица 4.3.1 – Существующий и перспективные балансы тепловой мощности

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Параметр | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский, ул. Зеленая, | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,44 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,44 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,340 | 0,340 | 0,362 | 0,362 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,542 | 0,69252063 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 7,875 | 7,875 | 8,382 | 8,382 | 11,246 | 11,246 | 11,246 | 12,543 | 16,04 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 5,131 | 5,131 | 4,602 | 4,602 | 1,614 | 1,614 | 1,614 | 0,261 | -3,387 |
| 2 | Котельная Жилого района (мкр. Центральный) | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,987 | 28,987 | 28,987 | 28,987 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,479 | 2,958 | 2,958 | 4,437 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,97 | 5,94 | 5,94 | 8,9 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,538 | 20,089 | 20,089 | 15,56 |
| 3 | Локальная котельная школы-интернат | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,277 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,065 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,074 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,138 |
| 4 | Локальная котельная Камчатской краевой больницы | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 5,491 | 5,491 | 5,491 | 5,491 | 5,491 | 5,491 | 5,491 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 |
| 6 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| 7 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 |

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В период с 2035 по 2039 год в зоне действия нового источника теплоснабжения наблюдается дефицит мощности 3,387 Гкал/ч при условии сохранения темпов роста перспективной тепловой нагрузки.

- 4.5 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 4.5.1 – Перспективные балансы тепловой мощности согласно ранее утвержденной схеме теплоснабжения

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Параметр | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 | 2033 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №14 | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 11,4 | 11,4 | 11,4 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 11,4 | 11,4 | 11,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 11,35 | 11,35 | 11,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,263 | 0,263 | 0,263 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 5,549 | 5,549 | 5,549 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 5,537 | 5,537 | 5,537 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,281 | 13,281 | 13,281 | 13,281 | 13,281 | 13,281 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,549 | 5,549 | 5,549 | 9,046 | 12,543 | 16,04 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,061 | 7,061 | 7,061 | 3,564 | 0,067 | -3,43 |
| 3 | Котельная Жилого района (мкр. Центральный) | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | - | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,579 | 29,579 | 29,579 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,579 | 29,579 | 29,579 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,592 | 0,592 | 0,592 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,987 | 28,987 | 28,987 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,479 | 2,958 | 4,437 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,97 | 5,94 | 8,9 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,538 | 20,089 | 15,56 |
| 4 | Локальная котельная школы-интернат | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | - | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,29 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,29 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,013 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,277 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,065 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,074 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,138 |
| 5 | Локальная котельная Камчатской краевой больницы | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | - | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,546 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,546 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,055 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,491 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,55 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/д |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/д |
| 6 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 |
| 7 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| 8 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 |

Таблица 4.5.2 – Перспективные балансы тепловой мощности на момент актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Параметр | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский, ул. Зеленая, | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,44 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,44 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,340 | 0,340 | 0,362 | 0,362 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,542 | 0,69252063 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 7,875 | 7,875 | 8,382 | 8,382 | 11,246 | 11,246 | 11,246 | 12,543 | 16,04 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 5,131 | 5,131 | 4,602 | 4,602 | 1,614 | 1,614 | 1,614 | 0,261 | -3,387 |
| 2 | Котельная Жилого района (мкр. Центральный) | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,987 | 28,987 | 28,987 | 28,987 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,479 | 2,958 | 2,958 | 4,437 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,97 | 5,94 | 5,94 | 8,9 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,538 | 20,089 | 20,089 | 15,56 |
| 3 | Локальная котельная школы-интернат | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,277 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,065 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,074 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,138 |
| 4 | Локальная котельная Камчатской краевой больницы | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 5,491 | 5,491 | 5,491 | 5,491 | 5,491 | 5,491 | 5,491 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 |
| 6 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| 7 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 |

- ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

  - Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Таблица 5.1.1 – Мероприятия по развитию систем теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | 1 вариант развития |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. без НДС |  |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения, ул.Зеленая | Строительство автоматизированной газовой котельной Елизовский р-н, Пионерское сельское поселения | 2020-2025 | 261 675,44 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Строительство сетей горячего водоснабжения Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2021-2025 | 60 520,85 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Комплекс объектов (материалы, оборудование и пр.), обеспечивающих функционирование системы теплоснабжения | 2020-2020 | 17 166,67 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Реконструкция сетей теплоснабжения Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2021-2025 | 209 689,58 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Внедрение системы диспетчеризации и удаленного контроля параметров работы тепловых сетей и сетей ГВС | 2022-2022 | 1 851,39 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Вывод из эксплуатации угольной котельной | 2020-2020 | 3 671,89 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Итого | - | 554 575,82 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

Принят один вариант развития схемы теплоснабжения. Это обосновано наименьшими суммарными затратами на реализацию мероприятий с наибольшей эффективностью повышения надежности и качества теплоснабжения.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Принятый вариант развития схемы теплоснабжения является наиболее выгодным по сравнению с другими. Это обосновано ценовыми последствиями для потребителей.

Таблица 5.3.1 – Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование организации | Тариф, руб./Гкал без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037-2039 |
| 1 | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | 10 424,3 | 12 391,8 | 23 884,8 | 29 486,7 | 20 379,7 | 20 277,5 | 19 766,9 | 19 140,7 | 18 522,4 | 17 912,1 | 17 310,1 | 16 716,4 | 14 600,1 | 12 280,7 | 12 529,6 – 13 054,9 |

  - Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 5.4.1 – Мастер-план развития систем теплоснабжения согласно ранее утвержденной схеме теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | 1 вариант развития |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие | Год реализации | Стоимость, тыс.руб. с НДС |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | Разработка ПСД и строительство автоматизированной газовой котельной и наружных сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, топливоподачи дизельного топлива взамен неэффективной существующей угольной котельной | 2020-2022 | 119 529,53 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Внедрение системы диспетчеризации и удаленного контроля параметров работы тепловых сетей и сетей ГВС | 2022-2022 | 2 221,67 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Комплекс объектов (материалы, оборудование и пр.), обеспечивающих функционирование системы теплоснабжения | 2020-2022 | 20 600,00 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Вывод из эксплуатации угольной котельной | 2020-2022 | 4 406,27 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Реконструкция / строительство сетей отопления (диаметр: 40-400 мм) (диаметры и протяженность сетей отопления определяются проектом) | 2021-2022 | 201 238,78 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Строительство сетей горячего водоснабжения (диаметр: 25-150 мм) (диаметры и протяженность сетей ГВС определяются проектом) | 2021-2022 | 136 444,43 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | Модернизация систем автоматики, контроля и управления котельной | 2025 - 2026 | 6692,530 | Инвестиционная программа ООО «Полимер» |
| 3 |  |  | Модернизация основного и вспомогательного оборудования котельных | 2032 | 44734,88 | Инвестиционная программа ООО «Полимер» |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | Модернизация систем автоматики, контроля и управления котельной | 2026- 2027 | 10038,794 | Инвестиционная программа ООО «Полимер» |
| 5 |  |  | Модернизация основного и вспомогательного оборудования котельных | 2034 | 48385,25 | Инвестиционная программа ООО «Полимер» |
| 6 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | Модернизация систем автоматики, контроля и управления котельной | 2024 - 2025 | 10038,794 | Инвестиционная программа ООО «Полимер» |
| 7 |  |  | Модернизация основного и вспомогательного оборудования котельных | 2030 | 41359,91 | Инвестиционная программа ООО «Полимер» |

Таблица 5.4.2 – Мастер-план развития систем теплоснабжения на момент актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | 1 вариант развития |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие | Год реализации | Стоимость, тыс.руб. без НДС |  |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения, ул.Зеленая | Строительство автоматизированной газовой котельной Елизовский р-н, Пионерское сельское поселени | 2020-2025 | 261 675,44 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Строительство сетей горячего водоснабжения Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2021-2025 | 60 520,85 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Комплекс объектов (материалы, оборудование и пр.), обеспечивающих функционирование системы теплоснабжения | 2020-2020 | 17 166,67 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Реконструкция сетей теплоснабжения Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2021-2025 | 209 689,58 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Внедрение системы диспетчеризации и удаленного контроля параметров работы тепловых сетей и сетей ГВС | 2022-2022 | 1 851,39 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Вывод из эксплуатации угольной котельной | 2020-2020 | 3 671,89 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Итого | - | 554 575,82 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |

- ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

  - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 6.1.1 - Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» на территории муниципального образования «Пионерское сельское поселение»

| Условный диаметр трубопровода, мм | Суммарная длинна, м | Тепловые потери в трубопроводе, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 15 | 0,00 | 0,0000 |
| 20 | 15,10 | 0,0002 |
| 25 | 548,98 | 0,0071 |
| 32 | 4001,43 | 0,0558 |
| 40 | 1074,42 | 0,0157 |
| 50 | 762,63 | 0,0131 |
| 65 | 826,96 | 0,0202 |
| 80 | 708,44 | 0,0196 |
| 100 | 1395,53 | 0,0295 |
| 115 | 894,15 | 0,0304 |
| 125 | 1707,25 | 0,0447 |
| 150 | 666,07 | 0,0159 |
| 175 | 0,00 | 0,0000 |
| 200 | 626,66 | 0,0218 |
| 250 | 231,78 | 0,0090 |
| 300 | 1220,36 | 0,0552 |

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Все системы теплоснабжения закрытые.

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В котельной № 8 «14 км» установлено 2 бака горячей воды по 100 м3 каждый.

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В МО «Пионерское сельское поселение» в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках.

Установки водоподготовки предназначены для восполнение утечек (потерь) теплоносителя.

В соответствии с требованиями 8 и 9 статьи 29 главы 7 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении» до 2025 года необходимо отказаться от использования теплоносителя из системы теплоснабжения на цели горячего водоснабжения. В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» все потребители в зоне действия закрытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему присоединения системы ГВС.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Тепловые узлы существующих потребителей должны быть реконструированы с установкой теплообменного оборудования для создания закрытого контура водоснабжения. При невозможности выполнения реконструкции предполагается отказаться от централизованного горячего водоснабжения и использовать индивидуальные электрические водонагреватели.

При составлении перспективных балансов теплоносителя затраты теплоносителя на горячее водоснабжение путем открытого водоразбора не учитывались.

Таблица 6.4.1 – Часовые расходы подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Максимальный часовой расход подпиточной воды, м³/час | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | 1,16775 | 1,16775 |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,012375 | 0,20625 |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,0048 | 0,08 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,008175 | 0,13625 |

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 6.4.2 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме

| Показатель | Источник тепловой энергии | 2021 год | 2022-2026 годы | 2027-2031 годы | 2032-2036 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м.куб. | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 |
|  | «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения», | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
|  | «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения» | 0,640 | 0,909 | 1,277 | 1,277 |
|  | «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения» | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м.куб./час | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения | 4,306 | 4,306 | 4,306 | 4,306 |
|  | «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения», | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 |
|  | «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения» | 0,0128 | 0,0182 | 0,0255 | 0,0255 |
|  | «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения» | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 |

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Таблица 6.5.1 – Существующий баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Производительность ВПУ, м³/час | Максимальный часовой расход подпиточной воды, м³/час | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час | Резерв/дефицит производительности ВПУ м³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения | п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | 1,5 | 1,1678 | 1,1678 | 0,332 |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 1 | 0,049 | 0,049 | 0,951 |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 1 | 0,034 | 0,049 | 0,966 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 1 | 0,049 | 0,049 | 0,961 |

  - Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 6.6.1 – Перспективные балансы ХВП согласно ранее утвержденной схеме теплоснабжения

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Параметр | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2031 | 2032 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №14 | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Производительность ВПУ, м³/час | 194,151 | 194,151 | 194,151 | 194,151 | 194,151 | 194,151 | 194,151 | 194,151 | 194,151 |
|  |  |  |  | Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя, м³/час | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
|  |  |  |  | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  |  |  |  | Резерв/дефицит производительности ВПУ м³/час | 163,551 | 163,551 | 163,551 | 163,551 | 163,551 | 163,551 | 163,551 | 163,551 | 163,551 |
| 2 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Производительность ВПУ, м³/час | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя, м³/час | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Резерв/дефицит производительности ВПУ м³/час | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Производительность ВПУ, м³/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя, м³/час | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  |  |  |  | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  |  |  |  | Резерв/дефицит производительности ВПУ м³/час | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Производительность ВПУ, м³/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя, м³/час | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
|  |  |  |  | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  |  |  |  | Резерв/дефицит производительности ВПУ м³/час | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 5 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Производительность ВПУ, м³/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя, м³/час | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  |  |  |  | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  |  |  |  | Резерв/дефицит производительности ВПУ м³/час | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |

Таблица 6.6.1 – Перспективные балансы ХВП на момент актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Параметр | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 - 2033 | 2034 - 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Производительность ВПУ, м³/час | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя, м³/час | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  |  |  |  | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час | 1,1678 | 1,1678 | 1,1678 | 1,1678 | 1,1678 | 1,1678 | 1,1678 | 1,1678 |
|  |  |  |  | Резерв/дефицит производительности ВПУ м³/час | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Производительность ВПУ, м³/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя, м³/час | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  |  |  |  | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  |  |  |  | Резерв/дефицит производительности ВПУ м³/час | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Производительность ВПУ, м³/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя, м³/час | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
|  |  |  |  | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  |  |  |  | Резерв/дефицит производительности ВПУ м³/час | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Производительность ВПУ, м³/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя, м³/час | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  |  |  |  | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  |  |  |  | Резерв/дефицит производительности ВПУ м³/час | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |

  - Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 6.7.1 – Расчетные и фактические потери теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Теплоснабжающая организация | Теплоснабжающая организация | Производительность ВПУ, м³/час | Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя, м³/час | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час | Резерв/дефицит производительности ВПУ м³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №14 | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | 194,151 | 30,6 | 1,7 | 163,551 |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | 1 | 0,049 | 0,049 | 0,951 |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | 1 | 0,034 | 0,049 | 0,966 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | 1 | 0,049 | 0,049 | 0,961 |

- ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬТСВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее Правила).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.

Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 31. Правил и составляет:

- не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;

- не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной ТСО и иной срок не указан в ИП.

Таблица 7.1.1 - Радиус теплоснабжения котельных

| Наименование источника | Радиус теплоснабжения, м |
| --- | --- |
| Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | 1450 |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения», | 100 |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения» | 150 |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения» | 50 |

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

- Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаусов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

- Многоэтажных жилых домов расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

- Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

- Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Централизованное теплоснабжение

- Поселок Пионерский

Основным источником теплоснабжения и горячего водоснабжения для жилой застройки и объектов общественно-деловой зоны является Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения.

- Поселок Светлый

На территории поселка сохраняются существующие «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения» и «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения» установленной мощностью 0,860 Гкал/ч каждая.

- Поселок Крутобереговый

На территории поселка сохраняется существующая «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения» установленной мощностью 0,860 Гкал/ч.

Индивидуальное теплоснабжение

В связи с развитием системы газоснабжения, теплоснабжение частной жилой застройки, административных и общественных зданий, удаленных от магистральных тепловых сетей предусмотрено от автономных источников теплоснабжения –индивидуальных газовых котлов и газовых водогрейных колонок или двухконтурных газовых котлов, которые обеспечат потребителей отоплением и горячим водоснабжением.

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории МО «Пионерское сельское поселение» отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период

На территории МО «Пионерское сельское поселение» отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории МО «Пионерское сельское поселение» не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории МО «Пионерское сельское поселение» отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зоны действия, существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельной в пиковый режим по отношению к источникам энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не предусматривается из-за отсутствия в муниципальном образовании источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и вывод из эксплуатации не планируется.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения на территории поселения малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаусов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

- Многоэтажных жилых домов расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

- Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

- Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное отопление применяется в малоэтажном фонде (1-3 эт.). Поквартирное теплоснабжение в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется.

Переход на поквартирное отопление многоквартирных домов при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам централизованного теплоснабжения, в соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается, за исключением случаев предусмотренных в п.1 настоящей Главы.

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Схемой предусмотрено подключение существующей и перспективной застройки с так же генеральным планом предусмотрено дальнейшее увеличение жилищного фонда. Результаты расчетов отражены в таблице 7.12.1.

Таблица 7.12.1 – Перспективные балансы тепловой мощности для приоритетного варианта развития

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Параметр | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский, ул. Зеленая, | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,44 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,44 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,340 | 0,340 | 0,362 | 0,362 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,542 | 0,69252063 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 7,875 | 7,875 | 8,382 | 8,382 | 11,246 | 11,246 | 11,246 | 12,543 | 16,04 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 5,131 | 5,131 | 4,602 | 4,602 | 1,614 | 1,614 | 1,614 | 0,261 | -3,387 |
| 2 | Котельная Жилого района (мкр. Центральный) | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,987 | 28,987 | 28,987 | 28,987 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,479 | 2,958 | 2,958 | 4,437 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,97 | 5,94 | 5,94 | 8,9 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,538 | 20,089 | 20,089 | 15,56 |
| 3 | Локальная котельная школы-интернат | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,277 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,065 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,074 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,138 |
| 4 | Локальная котельная Камчатской краевой больницы | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 5,491 | 5,491 | 5,491 | 5,491 | 5,491 | 5,491 | 5,491 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 |
| 6 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| 7 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 |

- 7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В качестве потенциальных для нужд теплоснабжения возобновляемых ресурсов могут рассматриваться солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверхностных и сточных вод.

Целесообразность (конкурентоспособность) использования ВИЭ зависит от многих факторов, главными из которых являются технический и экономический потенциал возобновляемых ресурсов в данном регионе, технико-экономические показатели тепловых установок на базе ВИЭ, вид замещаемой нагрузки (отопление или ГВС) и замещаемого энергоносителя (органического топлива или электроэнергии), себестоимость тепловой энергии, отпускаемой от замещаемого источника.

Солнечная радиация

Климатические условия. В Камчатском крае характеризуются относительно низкими показателями солнечного излучения. Годовой приход суммарной радиации на горизонтальную поверхность не превышает 3200 МДж/м2 (0,76 Гкал/ч), а число часов солнечного сияния составляет 1600-1700 час/год. Большая часть солнечного излучения приходится на летние месяцы, когда основной нагрузкой является ГВС.

При среднем за летний период приходе суммарной радиации на ориентированную поверхность теплоприемника около 400-500 ккал/м2∙час и КПД солнечной водонагревательной установки 0,5-0,7 потребная площадь солнечных коллекторов на 1 Гкал/ч летней нагрузки ГВС составит 2800-4000 м2. За год такая установка выработает около 900-1200 Гкал. При капитальных затратах в установку порядка 30-40 млн руб. и стоимости замещаемой тепловой энергии 1500 руб./Гкал, простой срок окупаемости установки составит более 20 лет.

Также очевидно, что для установки централизованного ГВС требуются большие площади под солнечные коллекторы, которые в городской черте изыскать не удастся. Поэтому в далекой перспективе использование солнечных водонагревательных установок может быть конкурентоспособным для пригородной малоэтажной застройки в случае применения для децентрализованного теплоснабжения жидкого топлива или электроэнергии.

Геотермальное тепло

В настоящее время наиболее отработаны технологии извлечения тепла недр Земли с помощью тепловых насосов. В Камчатском крае функционируют сотни теплонасосных установок (ТНУ) с единичной тепловой мощностью до 50 кВт. Преимущественно, это установки отопления и ГВС индивидуальных жилых домов. В состав подобных установок входят собственно тепловой насос, система сбора тепла грунта, баки-аккумуляторы горячей воды, котел на органическом топливе или электрический нагреватель, работающий с тепловым насосом в каскаде, а также система низкотемпературного отопления.

Система теплосбора при наличии свободных площадей выполняется в виде горизонтальных коллекторов из пластмассовых труб, уложенных в грунт на глубину 1,5-2 м, однако чаще используются вертикальные скважины-зонды глубиной до 50 метров с U-образными петлями для циркуляции холодоносителя – антифриза.

Удельная стоимость теплового насоса (ТН) с системой теплосбора составляет 30-60 тыс. руб. за 1 кВт тепловой мощности, что в несколько раз превышает аналогичные показатели для котлов и квартирных теплогенераторов, поэтому с целью снижения затрат тепловая мощность ТН выбирается в диапазоне 0,4-0,6 от расчетной тепловой нагрузки здания, при этом за счет работы установки замещается от 60% до 70% годового теплопотребления.

Энергетическая эффективность ТН определяется коэффициентом преобразования (КОП), равным отношению тепловой мощности к электрической мощности компрессора. Для современных образцов ТН в диапазоне перепада температур между нагреваемой водой и антифризом 50-60 ⁰С значения КОП достигают 3,5-4 ед.

С учетом расхода электроэнергии на привод циркуляционных насосов общий КОП ТНУ снижается до 3,0-3,5 ед.

Анализ результатов сравнения показывает, что при сложившемся уровне цен на оборудование и тарифов на тепловую и электрическую энергию, грунтовые тепловые насосы не могут составлять конкуренцию котельным на природном газе (простой срок окупаемости превышает 25 лет).

Конкурентоспособность теплонасосных систем может иметь место при замещении котельных на жидком топливе (дизтопливо, СУГ), либо электрокотельных при стоимости отпускаемой тепловой энергии более 3 тыс. руб./Гкал.

Нужно также отметить, что тепловые насосы, как инновационное оборудование, требуют регулярного сервисного обслуживания, что связано с существенными текущими затратами.

Выводы:

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях МО «Пионерское сельское поселение» в ближайшей перспективе не является конкурентоспособным традиционным системам с источниками на природном газе.

Применение солнечных водонагревательных установок и геотермальных тепловых насосов имеет перспективу только при децентрализованном теплоснабжении малоэтажной индивидуальной застройки для замещения дорогих энергоносителей (жидкого топлива, СУГа и электроэнергии).

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах выполняются в случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы.

По положению на 2021 г. отсутствуют сведения о проектах модернизации производственных котельных с целью выхода на рынок теплоснабжения.

Существующие производственные зоны, расположенные вне зон существующих источников теплоснабжения и имеющих собственные тепловые источники, сохраняются.

Изменений в организации теплоснабжения в существующих производственных зонах схемой теплоснабжения не предполагается.

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

- Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

- Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

- Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

Где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1- для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников теплоснабжения МО «Пионерское сельское поселение» приводятся в таблице ниже.

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты.

Таблица 7.15.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источника - Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 0,347 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 45 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 5,6 |
| 4 | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 1,036 |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 95 |
| 6 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 |
| 7 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 129,68 |
| 8 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 16,14 |
| 9 | Материальная характеристика | м2 | 507,275 |
| 10 | Стоимость сетей | руб. | 8515044 |
| 11 | Удельная стоимость материальной характеристики сетей | руб./м2 | 16785,9 |
| 12 | Поправочный коэффициент (1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) | - | 1 |
| 13 | Эффективный радиус | км | 1,88 |

Все потребители котельной №8 «14 км» находятся в пределах радиуса эффективного теплоснабжения.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения для АГК в п. Светлый и п. Крутобереговый не требуется, в виду небольшой протяженности тепловых сетей и малого количества подключенных потребителей.

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии

Таблица 7.16.1 – Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия, путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии согласно ранее утвержденной схеме теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | 1 вариант развития |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие | Год реализации |
| 1 | Котельная №14 | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | Разработка ПСД и строительство автоматизированной газовой котельной и наружных сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, топливоподачи дизельного топлива взамен неэффективной существующей угольной котельной | 2020-2022 |
|  |  |  | Внедрение системы диспетчеризации и удаленного контроля параметров работы тепловых сетей и сетей ГВС | 2022-2023 |
|  |  |  | Комплекс объектов (материалы, оборудование и пр.), обеспечивающих функционирование системы теплоснабжения | 2020 |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | Модернизация систем автоматики, контроля и управления котельной | 2025 - 2026 |
| 3 |  |  | Модернизация основного и вспомогательного оборудования котельных | 2032 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | Модернизация систем автоматики, контроля и управления котельной | 2026- 2027 |
| 5 |  |  | Модернизация основного и вспомогательного оборудования котельных | 2034 |
| 6 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | Модернизация систем автоматики, контроля и управления котельной | 2024 - 2025 |
| 7 |  |  | Модернизация основного и вспомогательного оборудования котельных | 2030 |

Таблица 7.16.2 – Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации котельных на момент актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | 1 вариант развития | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения, ул. Зеленая | Строительство автоматизированной газовой котельной Елизовский р-н, Пионерское сельское поселении | 2020-2025 |
|  |  |  | Строительство сетей горячего водоснабжения Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2021-2025 |
|  |  |  | Комплекс объектов (материалы, оборудование и пр.), обеспечивающих функционирование системы теплоснабжения | 2020-2020 |
|  |  |  | Реконструкция сетей теплоснабжения Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2021-2025 |
|  |  |  | Внедрение системы диспетчеризации и удаленного контроля параметров работы тепловых сетей и сетей ГВС | 2022-2022 |
|  |  |  | Вывод из эксплуатации угольной котельной | 2020-2020 |

- ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не рассматриваются.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не рассматривается.

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

  - Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования не рассматривается.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не рассматривается.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса не рассматриваются

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Повысительные насосные станции на территории муниципального образования отсутствуют и их строительство не требуется.

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 8.9.1 – Мероприятия по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, согласно ранее утвержденной схеме теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | 1 вариант развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. с НДС |
| 1 | Котельная №14 | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | Реконструкция тепловых сетей | 2020-2021 | 201 238,78 |
| 2 | Котельная №14 | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | Строительство сетей ГВС | 2020-2021 | 136 444,43 |

Таблица 8.9.2 – Мероприятия по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения для приоритетного варианта развития на момент актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | 1 вариант развития |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения, ул.Зеленая | Строительство сетей горячего водоснабжения Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2021-2025 | 60 520,85 | Собственные средства (100%), привлеченные на возвратной основе | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Реконструкция сетей теплоснабжения Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2021-2025 | 209 689,58 | Собственные средства (100%), привлеченные на возвратной основе | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |

На данный момент мероприятия, указанные в таблице выше, выполнены, предложения отсутствуют.

Таблица 8.9.3 – Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, согласно ранее утвержденной схеме теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | 1 вариант развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие | Год реализации | Стоимость, тыс.руб. без НДС |
| 1 | Котельная №14 | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | Реконструкция тепловых сетей | 2021-2025 | 209 689,58 |

Таблица 8.9.4 – Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса для приоритетного варианта развития на момент актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | 1 вариант развития |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие | Год реализации | Стоимость, тыс.руб. без НДС | Источник финансирования |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения, ул.Зеленая | Реконструкция сетей теплоснабжения Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2021-2025 | 209 689,58 | Собственные средства (100%), привлеченные на возвратной основе | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |

На данный момент мероприятия, указанные в таблице выше, выполнены, предложения отсутствуют.

- ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Отмечаются следующие недостатки открытой схемы:

■ повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;

■ высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;

■ повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

■ не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;

■ повышенные затраты на химводоподготовку.

Еще один минус открытой схемы - при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах.

При открытой системе весь теплоноситель проходит обязательную водоподготовку на теплоисточнике. Холодная вода, перед тем как стать теплоносителем, как правило, требует снижения жесткости и обессоливания во избежание возникновения накипи при ее нагреве в котлах. Тем не менее, она должна соответствовать санитарным нормам, предъявляемым к «воде питьевой». Претензии к цвету, запаху и другим особенностям товара «горячая вода» возникают из-за нарушения технических регламентов. Поэтому, как справедливо отмечено, перед принятием каких-либо решений о реконструкции сетей необходимо провести техническое обследование объектов открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на предмет приведения качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями с указанием финансовых потребностей для реализации мероприятий при наличии возможности.

В отсутствие водоподготовки жесткая вода способна вывести из строя целую котельную за считанные месяцы. Поэтому на любом теплоисточнике уделяется большое внимание соблюдению водно-химического режима. На водоподготовку тратятся реагенты (поваренная соль или серная кислота), электроэнергия для подачи воды, проведения регламентных работ по обслуживанию фильтров, расходуются средства на текущую эксплуатацию и ремонт оборудования.

В литературе по наладке систем теплоснабжения упоминается о так называемой «срезке» температурного графика по условиям ГВС. То есть минимальная температура теплоносителя условно принимается 60 0С, и в теплые периоды отопительного сезона (как правило, сентябрь, октябрь, апрель, май) потребители получают гораздо больше отопления, чем это требовалось бы по нормативу. Следует отметить, что требования к температуре горячей воды для закрытых систем несколько мягче: требуемая минимальная температура условно составляет 55 0С. Как следствие возникает экономия топлива по сравнению с открытой системой, правда, многие теплоснабжающие организации, глядя на открытые форточки в теплую погоду, и так уже фактически выдерживают температуру в районе 55-57 0С.

Переход на закрытую систему теплоснабжения возможен:

1) Посредством установки индивидуальных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП) совместно с тепловой сетью в двухтрубном исполнении. В индивидуальных жилых домах целесообразнее установить газовые бойлеры для обеспечения ГВС;

2) Посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении.

Переход на закрытую схему ГВС посредством установки ИТП у потребителей признан нецелесообразным, поскольку в существующих и проектируемых многоквартирных домах не предусмотрены подвальные помещения. Кроме того, может потребоваться реконструкция системы холодного водоснабжения и электроснабжения что так же существенно увеличивает затраты на мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС.

На данный момент система ГВС от всех источников теплоснабжения четырехтрубная.

  - Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Для котельных принято качественно-количественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде по температурному графику 95-70 ºС.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

В настоящий момент все сети теплоснабжения от рассматриваемых источников являются четырехтрубными.

- 9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Инвестиции требуются для восстановления тепловых пунктов потребителей.

  - Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Все тепловые сети являются закрытыми.

  - Предложения по источникам инвестиций

Предложения по источникам инвестиций отражены в п.4 Главы 11 настоящей схемы.

  - Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

На момент актуализации построены и введены в эксплуатацию четырехтрубные тепловые сети от котельной №8 «14 км».

  - Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Все тепловые сети уже являются закрытыми. ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице 10.1.1.

Таблица 10.1.1 – Существующие и перспективные топливные балансы

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Основное топливо | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива, т (тыс.м3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с сентября 2023 год |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | 7,116 | Природный газ | 991,8 | 817,6 |  |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения», | 0,262 | Природный газ | 95 | 83 |  |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения» | 0,411 | Природный газ | 223 | 194 |  |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения» | 0,228 | Природный газ | 139 | 121 |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | 7,116 | Природный газ | 2297,7 | 2036 |  |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения», | 0,262 | Природный газ | 95 | 83 |  |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения» | 0,411 | Природный газ | 223 | 194 |  |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения» | 0,228 | Природный газ | 139 | 121 |  |
| 2025-2026 годы |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения | 7,4694 | Природный газ | 2411,8 | 2137,1 |  |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения», | 0,262 | Природный газ | 95 | 83 |  |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения» | 0,411 | Природный газ | 223 | 194 |  |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения» | 0,228 | Природный газ | 139 | 121 |  |
| Котельная Жилого района (мкр. Центральный) | 4,45 | Природный газ | н/д | н/д |  |
| Локальная котельная Камчатской краевой больницы | н/д | Природный газ | н/д | н/д |  |
| 2027-2029 |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения | 9,384 | Природный газ | 3029,9 | 2684,8 |  |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения», | 0,262 | Природный газ | 95 | 83 |  |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения» | 0,411 | Природный газ | 223 | 194 |  |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения» | 0,228 | Природный газ | 139 | 121 |  |
| Котельная Жилого района (мкр. Центральный) | 4,45 | Природный газ | н/д | н/д |  |
| Локальная котельная Камчатской краевой больницы | н/д | Природный газ | н/д | н/д |  |
| 2030-2034 годы |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | 10,455 | Природный газ | 3375,9 | 2991,4 |  |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения», | 0,262 | Природный газ | 95 | 83 |  |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения» | 0,411 | Природный газ | 223 | 194 |  |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения» | 0,228 | Природный газ | 139 | 121 |  |
| Котельная Жилого района (мкр. Центральный) | 8,898 | Природный газ | н/д | н/д |  |
| Локальная котельная Камчатской краевой больницы | н/д | Природный газ | н/д | н/д |  |
| 2035-2039 годы |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | 13,344 | Природный газ | 4308,6 | 3817,9 |  |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения», | 0,262 | Природный газ | 95 | 83 |  |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения» | 0,411 | Природный газ | 223 | 194 |  |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения» | 0,228 | Природный газ | 139 | 121 |  |
| Котельная Жилого района (мкр. Центральный) | 13,34 | Природный газ | н/д | н/д |  |
| Локальная котельная школы-интернат | 0,139 | Природный газ | н/д | н/д |  |
| Локальная котельная Камчатской краевой больницы | н/д | Природный газ | н/д | н/д |  |

При разработке схемы теплоснабжения были учтены мероприятия развития систем теплоснабжения в рамках Инвестиционной программы ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский».

Таблица 10.1.2 – Среднечасовые расходы топлива в отопительный период, межотопительный и летний период

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Параметр | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2029 | 2030-2034 | 2035 - 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 337,1 | 337,1 | 351,2 | 351,2 | 426,0 | 474,5 | 606,2 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 227,5 | 227,5 | 239,2 | 239,2 | 303,0 | 337,7 | 431,0 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 80,2 | 80,2 | 88,7 | 88,7 | 137,3 | 153,1 | 194,4 |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,645 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5 | Котельная Жилого района (мкр. Центральный) | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Локальная котельная школы-интернат | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Локальная котельная Камчатской краевой больницы | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

  - Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждой год действия схемы теплоснабжения

Таблица 10.2.1 – Суммарный объем потребляемого топлива в натуральном и условном выражении

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Параметр | 2023 | 2024 | 2025-2026 | 2027-2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Расход газа, тыс. м3 | 817,6 | 2036 | 2137,1 | 2684,8 | 2991,4 | 3817,9 |
|  |  |  |  | Расход газа, тут | 991,8 | 2297,7 | 2411,8 | 3029,9 | 3375,9 | 4308,6 |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Расход газа, тыс. м3 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
|  |  |  |  | Расход газа, тут | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Расход газа, тыс. м3 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
|  |  |  |  | Расход газа, тут | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Расход газа, тыс. м3 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
|  |  |  |  | Расход газа, тут | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 |
| 5 | Котельная Жилого района (мкр. Центральный) | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д | Расход газа, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Расход газа, тут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Локальная котельная школы-интернат | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д | Расход газа, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Расход газа, тут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Локальная котельная Камчатской краевой больницы | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д | Расход газа, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Расход газа, тут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчётный размер неснижаемого нормативного запаса резервного топлива ННЗТ, тыс. т, определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода (февраль) без учета нагрузки горячего водоснабжения и фактическому времени, необходимому для доставки топлива от поставщика и разгрузку.

Где:

Qmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

Нср.т – расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;

К – коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, – 30 суток.

Расчёт нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) проводится аналогичным образом, только с учетом средних плановых значений отпуска тепловой энергии котельной в течение трёх наиболее холодных месяцев отопительного периода (декабрь, январь, февраль).

С целью повышения надежности теплоснабжения рекомендуется организация мобильного РТХ на всех источниках теплоснабжения.

Таблица 10.3.1 – Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский»

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально-часовой расход топлива, м3/час | Расход топлива за сутки,м3/сут | Аварийный запас топлива, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | 0,406 | 0,332 | 7,97 | 39,9 |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения», | 0,02 | 0,02 | 0,4 | 1,3 |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения» | 0,07 | 0,06 | 1,4 | 4,1 |
| «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения» | 0,022 | 0,025 | 0,6 | 1,8 |

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для всех источников тепловой энергии является природный газ.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии качество предоставляемого природного газа соответствует ГОСТ 5542-87.

Таблица 10.5.1 - Физико-химические показатели

| Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| 1. Теплота сгорания низшая, МДж/м (ккал/м), при 20 °С, 101,325 кПа, не менее | 31,8 (7600) | ГОСТ 27193, ГОСТ 22667, ГОСТ 10062 |
| 2. Область значений числа Вебе (высшего), МДж/м (ккал/м) | 41,2-54,5 (9850-13000) | ГОСТ 22667 |
| 3. Допустимое отклонение числа Воббе от номинального значения, %, не более | ±5 | - |
| 4. Массовая концентрация сероводорода, г/м, не более | 0,02 | ГОСТ 22387.2 |
| 5. Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м, не более | 0,036 | ГОСТ 22387.2 |
| 6. Объемная доля кислорода, %, не более | 1,0 | ГОСТ 22387.3, ГОСТ 23781 |
| 7. Масса механических примесей в 1 м, г, не более | 0,001 | ГОСТ 22387.4 |
| 8. Интенсивность запаха газа при объемной доле 1% в воздухе, балл, не менее | 3 | ГОСТ 22387.5 |

  - Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающим видом топлива является природный газ.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетным развитием топливного баланса является соответствие принятому варианту развития систем теплоснабжения.

  - Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Таблица 10.8.1 – Среднечасовые расходы топлива в отопительный период, межотопительный и летний период согласно ранее утвержденной схеме теплоснабжения

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2031 | 2032 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №14 | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Часовой расход угля в зимний период, т/ч | 0,524 | 0,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Часовой расход угля в переходный период, т/ч | 0,476 | 0,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Часовой расход угля в летний период, т/ч | 0,53 | 0,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,645 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 5 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 0 | 88,14 | 232,93 | 232,93 | 232,93 | 232,93 | 232,93 | 232,93 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 0 | 80,15 | 211,83 | 211,83 | 211,83 | 211,83 | 211,83 | 211,83 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 0 | 89,06 | 235,37 | 235,37 | 235,37 | 235,37 | 235,37 | 235,37 |
| 6 | Котельная Жилого района (мкр. Центральный) | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | - | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Локальная котельная школы-интернат | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | - | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Локальная котельная Камчатской краевой больницы | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | - | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 10.8.2 – Среднечасовые расходы топлива в отопительный период, межотопительный и летний период на момент актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Параметр | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2029 | 2030-2034 | 2035 - 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 337,1 | 337,1 | 351,2 | 351,2 | 426,0 | 474,5 | 606,2 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 227,5 | 227,5 | 239,2 | 239,2 | 303,0 | 337,7 | 431,0 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 80,2 | 80,2 | 88,7 | 88,7 | 137,3 | 153,1 | 194,4 |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,645 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5 | Котельная Жилого района (мкр. Центральный) | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Локальная котельная школы-интернат | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Локальная котельная Камчатской краевой больницы | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

  - Согласование перспективных топливных балансов с программой газификации поселения в случае использования в планируемом периоде природного газа в качестве основного вида топлива

Информация отсутствует.

- ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λ который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке

[1/час], где

- протяженность каждого участка, [км].

И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

, где

τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она

монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид λ(t)=λ0=Const . λ0-это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать

следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

Поскольку представленные статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0= 0,05 1/(год км)

Значения интенсивности отказов λ(t) в зависимости от продолжительности эксплуатации  при значении λ0= 0,05 1/(год км) представлены в таблице 11.1.1 и на рисунке 11.1.1.

Рисунок 11.1.1 - Зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети.

Таблица 11.1.1 – Значения интенсивности отказов от продолжительности эксплуатации

| Наименование показателя | Продолжительность работы участка теплосети, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Значение коэффициента α, ед. | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,36 | 1,75 | 2,24 | 2,88 |
| Интенсивность отказов λ(t), 1/(год км) | 0,079 | 0,0636 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0641 | 0,0990 | 0,1954 | 0,525 |

При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

    - она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12оС, промышленных зданиях ниже +8 оС (СП 124.13330.2012. Тепловые сети).

Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

, где

- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, 0С;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;

- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z , 0С;

- подача теплоты в помещение, Дж/ч;

- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С);

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при

внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при 0 имеет следующий вид:

,где

-внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, для Пионерского с.п. (см. таблицу 11.1.2.) при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов.

Таблица 11.1.2 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, 0С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С |
| --- | --- | --- |
| -37,5 | 0 | 4,6 |
| -32,5 | 0 | 5,1 |
| -27,5 | 2 | 5,7 |
| -22,5 | 19 | 6,4 |
| -17,5 | 240 | 7,4 |
| -12,5 | 759 | 8,8 |
| -7,5 | 1182 | 10,8 |
| -2,5 | 1182 | 13,9 |
| 2,5 | 1405 | 19,6 |
| 7,5 | 803 | 33,9 |

Существующая статистика учета отказов теплоснабжающей организацией не позволяет проанализировать долю отказов тепловых сетей, которые приводили к отключению потребителей.

  - Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001: «2.10 Авариями в тепловых сетях считаются: 2.10.1, Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов». Согласно сведениям теплоснабжающей организации за 2017-2021гг. аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные указанные в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1 – Среднее время восстановления относительно диаметра участка трубопровода

| Диаметр труб d, м | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления zр, ч | 9,5 | 10,0 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,8 | 15,0 | 16,3 | 17,5 | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 28,3 | 35,0 |

Существующая статистика учета отказов теплосетевой организацией не позволяет проанализировать поток (частоту) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений, т.к. в базах данных не указывается начало и окончание аварийно-восстановительных работ. Согласно сведениям теплоснабжающей организации за 2019-2023 гг. фактическое время восстановления работоспособности тепловых сетей в целом, соответствует нормативам, представленным выше.

  - Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Информация о результатах оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам отсутствует.

Таблица 11.3.1 - Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы систем теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Тепловые нагрузки потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | Максимально-часовое ГВС, Гкал/ч | Технология (пар) | Общая |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | 5,829 | - | 2,046 | - | 7,876 | 41 | 12 | 0,9937 | 0,9978 | 0,837 |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,15 | - | - | - | 0,15 | 41 | 12 | 1,0000 | 0,9978 | 0,000 |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,16 | - | - | - | 0,16 | 41 | 12 | 0,9963 | 0,9978 | 0,044 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,144 | - | - | - | 0,144 | 41 | 12 | 0,9950 | 0,9978 | 0,029 |

  - Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Таблица 11.4.1 – Коэффициенты готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Тепловые нагрузки потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | Максимально-часовое ГВС, Гкал/ч | Технология (пар) | Общая |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | 5,829 | - | 2,046 | - | 7,876 | 41 | 12 | 0,9937 | 0,9978 | 0,837 |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,15 | - | - | - | 0,15 | 41 | 12 | 1,0000 | 0,9978 | 0,000 |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,16 | - | - | - | 0,16 | 41 | 12 | 0,9963 | 0,9978 | 0,044 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,144 | - | - | - | 0,144 | 41 | 12 | 0,9950 | 0,9978 | 0,029 |

  - Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

– показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, исчисляется по формуле:

где: –объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-м нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по формуле:

,

где:  – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации;

– объем недоотпущенной или недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, зафиксированный надлежаще оформленным Актом или рассчитанный на основе показаний приборов учета тепловой энергии за аналогичный период (без нарушений в ее подаче) с корректировкой на изменения температуры наружного воздуха. При отсутствии приборов учета тепловой энергии или непредставлении их показаний потребителем товаров и услуг регулируемая организация применяет расчетный способ в соответствии с законодательством или договором с потребителями товаров и услуг, но без применения повышающих коэффициентов к нормативу потребления коммунальных услуг.

В случае отсутствия достаточной информации для применения формулы в качестве  берется значение объема неотпуска, зафиксированное надлежаще оформленным Актом для технологического нарушения, повлекшего за собой j-ое прекращение подачи тепловой энергии.

Начиная с 2013 года вычисляется дополнительный показатель .

– показатель уровня надежности, определяемый объемом неотпуска тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения в расчетном периоде регулирования, и суммарный объем неотпуска по ним относится к величине L, как и в формуле.

Таблица 11.5.1 – Оценка недоотпуска тепловой энергии по причине отказа тепловых сетей

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Тепловые нагрузки потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | Максимально-часовое ГВС, Гкал/ч | Технология (пар) | Общая |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | 5,829 | - | 2,046 | - | 7,876 | 41 | 12 | 0,9937 | 0,9978 | 0,837 |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,15 | - | - | - | 0,15 | 41 | 12 | 1,0000 | 0,9978 | 0,000 |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,16 | - | - | - | 0,16 | 41 | 12 | 0,9963 | 0,9978 | 0,044 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,144 | - | - | - | 0,144 | 41 | 12 | 0,9950 | 0,9978 | 0,029 |

  - Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

При реализации плана ликвидации мелких котельных, замене их крупными источниками теплоты мелкие котельные, находящиеся в технически исправном состоянии, как правило, оставляются в резерве.

Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных (аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну передвижную котельную. Подключение передвижной котельной к центральному тепловому пункту или тепловому пункту здания (потребителя первой категории) осуществляется через специальные вводы с фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемыми от основной системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания.

Кроме этого, указанные объекты оборудуются вводами для подключения передвижных котельных к источнику электроэнергии мощностью 10-50 кВт (в зависимости от типа котельной).

При авариях в системе электроснабжения надежность теплоснабжения потребителей значительно повышается при использовании в качестве резервных и аварийных источников передвижных электрических станций. Электрическая мощность станций соответствует мощности электрооборудования, включенного для обеспечения рабочего режима котельной и тепловой сети.

Основным преимуществом передвижных котельных при ликвидации аварий является быстрота ввода установок в работу, что в зимний период является решающим фактором.

  - Предложения по установке резервного оборудования

Согласно положениям СП 124.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), резервирование источников тепла по основному оборудованию обеспечивается следующим условием выбора котлов: при выходе из строя самого мощного котла производительность оставшихся котлов должна обеспечить покрытие в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха, от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2-й и 3-й категорий и 100% расчетной нагрузки потребителей 1-й категории. При возможности, допускается отключение системы горячего водоснабжения. Котельная должна быть обеспечена нормативным запасом аварийного топлива. Электроснабжение котельной производительностью более 10 Гкал/ч фактически должно соответствовать первой категории. При этих условиях строительство двух источников тепла для населенного пункта не является обязательным требованием и обосновывается технико-экономическими соображениями.

Строительство резервных источников тепловой энергии не планируется.

Ввод резервных теплогенерирующих энергоустановок не планируется.

Рекомендуется создание мобильного РТХ для обеспечения источников тепловой энергии нормативным запасом аварийного топлива.

Рекомендуется обеспечение резервного электроснабжения источников тепловой энергии за счет оборудования котельных резервными вводами электроснабжения и (или) установка стационарных генераторов электроэнергии и (или) создание мобильного генератора электроэнергии и возможность подключения его к котельным.

  - Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения

В аварийных ситуациях, с учетом положений, изложенных в СП 124.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), система теплоснабжения и тепловые сети при подземной прокладке в непроходных каналах и бесканальной прокладке должны обеспечивать подачу минимально допустимого количества тепла при расчетной температуре на отопление =-10 ОС и ниже.

Таблица 11.8.1 – Величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12 °С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
|  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до |  |  |  |  |
| 300 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800-1000 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200-1400 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Период проведения ремонтных работ повышается с увеличением диаметра теплопроводов и протяженности отключаемых участков теплосети, что связано со сливом и заполнением теплопроводов. При этом авария в надземных тепловых сетях обнаруживается и ликвидируется значительно быстрее, чем при подземной канальной прокладке. Также быстрее обнаруживается место аварии при бесканальной прокладке теплопроводов в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. С другой стороны, вероятность возникновения аварии заметно уменьшается при снижении протяженности и увеличении диаметра и толщины стенок теплопроводов. Исходя из вышеизложенного, в положениях СП 124.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) резервирование тепловых сетей принято необязательным для следующих случаев:

- при наличии у потребителей местного резервного источника тепла;

- для участков надземной прокладки протяженностью менее 5 км (при соответствующем обосновании расстояние может быть увеличено);

- для теплопроводов, прокладываемых в тоннелях и проходных каналах;

- для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее (при отсутствии потребителей 1-й категории).

При этом для потребителей 1-й категории в зависимости от ситуации, обязательно резервирование местным аварийным источником тепла или тепловыми сетями от двух источников тепла, или тепловыми сетями от двух выводов одного источника тепла.

Допускается не производить резервирования транзитных теплопроводов от ТЭЦ до вынесенных пиковых котельных, в случае если их производительность обеспечивает в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха покрытие от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2-й и 3-й категории и 100% расчетной нагрузки потребителей 1-й категории.

Для остальных случаев необходимо рассматривать вопрос резервирования тепловых сетей с учетом конкретной ситуации, сложившейся в данном населенном пункте, а также возможностей эксплуатационной организации.

Основными мероприятиями по резервированию и повышению надежности тепловых сетей является применение следующих технических решений:

- прокладка от источника тепла двух и более головных тепломагистралей, соединенных между собой резервными перемычками (закольцовка тепловых сетей);

- прокладка резервных перемычек между тепловыми сетями двух и более источников тепла (закольцовка тепловых районов);

- монтаж в закольцованном контуре не менее трех секционирующих задвижек (две при врезке контура, одна и более по трассе контура);

- прокладка до абонентов двух резервных теплопроводов;

- прокладка до абонентов реверсивного (третьего) теплопровода;

- уменьшение протяженности участка между секционирующими задвижками;

- монтаж секционирующих задвижек по ходу потока сетевой воды после врезки ответвлений;

- обеспечение минимальной циркуляции сетевой воды в аварийных перемычках;

- соединение теплопроводов транспозицией («перехлест» теплопроводов) на участках со встречными потоками теплоносителя (непосредственно на участках или в камерах).

Прокладка резервных перемычек и дополнительных теплопроводов позволяет отключать аварийные участки без прекращения подачи тепла абонентам. При этом диаметр теплопроводов аварийной перемычки не должен превышать диаметра соединяемых теплопроводов.

Уменьшение протяженности участков между секционирующими задвижками приводит к ускорению обнаружения места аварии и сокращению срока проведения ремонтно-восстановительных работ. При этом общая протяженность участков с ответвлениями между двумя секционирующими задвижками не должна превышать 1500 м. Для транзитных участков без ответвлений расстояние между секционирующими задвижками для теплопроводов 2Ду600 мм и более при обеспечении спуска и заполнения сетевой водой допускается увеличивать до 3000 м. С учетом незначительной вероятности возникновения аварий рекомендуется ограничивать минимальное расстояние между секционирующими задвижками: для теплопроводов 2Ду1400-1000 мм - до 400 м; для теплопроводов 2Ду900-800 мм - до 350 м; для теплопроводов 2Ду600-700 мм - до 300 м; для теплопроводов 2Ду500 мм и менее - до 250 м. При этом в закольцованных тепловых сетях ответвления, присоединенные между такими секционирующими задвижками, целесообразно считать зарезервированными, т.е. на таких участках возможно осуществлять врезку ответвлений без монтажа дополнительных секционирующих задвижек.

Поскольку в тепловых сетях соблюдается определенный порядок укладки теплопроводов (подающий теплопровод располагается справа по движению потока сетевой воды, а обратный слева), это необходимо учитывать при монтаже аварийных перемычек. Поэтому с целью переключения потоков на резервных перемычках при встречных потоках сетевой воды производится соединение теплопроводов транспозицией, т.е. осуществляется «перехлест» теплопроводов.

Монтаж секционирующих задвижек после врезки ответвлений позволяет отключать нижерасположенный аварийный участок без прекращения подачи тепла в ответвление, что приводит к сокращению числа отключаемых абонентов.

При разработке схемы тепловых сетей для нового строительства с собственным источником тепла рекомендуется производить разработку различных вариантов схем с рассмотрением вопроса резервирования. Для источников тепла производительностью 60 Гкал/ч и менее рекомендуется производить разработку только варианта схемы тупиковой разводки (с одним или с двумя выводами) без резервирования тепловых сетей.

Для источников тепла производительностью от 60 до 200 Гкал/ч включительно рекомендуется производить разработку как варианта схемы с тупиковой разводкой без резервирования тепловых сетей, так и вариантов с резервированием тепловых сетей и последующим согласованием одного из них. Для источников тепла производительностью более 200 Гкал/ч рекомендуется производить разработку нескольких вариантов схем с резервированием тепловых сетей.

В случае присоединения объектов нового строительства к существующим источникам тепла и тепловым сетям рекомендуется:

- использовать сложившуюся схему тепловых сетей при отсутствии необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей;

- осуществлять прокладку новых тепломагистралей с повышением уровня резервирования тепловых сетей при необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей.

Для протяженных тепловых сетей должна проводиться проверка гидравлического и теплового режима при аварийных ситуациях. При этом поверочный гидравлический расчет тепловых сетей целесообразно производить исходя из условия сохранения напоров на выходе и входе источника тепла, принятых для нормальных условий эксплуатации.

На территории Пионерского сельского поселения не предусмотрено мероприятий по резервированию тепловых сетей смежных районов.

  - Предложения по устройству резервных насосных станций

На территории поселения не предусматривается устройство резервных насосных станций.

  - Предложения по установке баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение –тепло –гидроаккумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Установка баков-аккумуляторов на территории поселения не предлагается в качестве необходимого мероприятия.

  - Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 11.11.1 - Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы систем теплоснабжения согласно ранее утвержденной схеме теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Тепловые нагрузки потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | Максимально-часовое ГВС, Гкал/ч | Технология (пар) | Общая |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | 5,6 | - | - | - | 5,6 | 41 | 12 | 0,9967 | 0,9978 | 0,737 |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | 0,244 | - | - | - | 0,244 | 41 | 12 | 0,9914 | 0,9978 | 0,000 |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | 0,212 | - | - | - | 0,212 | 41 | 12 | 0,9902 | 0,9978 | 0,034 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | 0,209 | - | - | - | 0,209 | 41 | 12 | 0,9911 | 0,9978 | 0,017 |

- ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансовые потребности для выполнения мероприятий предусмотренных Схемой теплоснабжения в части источников теплоснабжения определены на основании предлагаемого варианта развития. Стоимостные характеристики проектов реконструкции и нового строительства мощностей источников тепловой энергии определены на основании:

- данных поставщиков (производителей) основного и вспомогательного оборудования котельных;

- укрупненных нормативов стоимости строительства и реконструкции котельных;

- данных по объектам аналогам.

Данные по стоимости реконструкции и нового строительства мощностей источников тепловой энергии рассчитаны в прогнозных ценах по годам планируемого периода на основании прогнозов Министерства экономического развития РФ относительно индексов-дефляторов.

Объем инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по строительству и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов в соответствии с разработанной схемой теплоснабжения на период до 2038 года, определяется с использованием следующих источников:

- сметные нормативы, установленные Приказом Минрегионразвития от 30 декабря 2011 года №643;

- укрупненные нормативы стоимости строительства и реконструкции тепловых сетей,

- стоимостные показатели действующих инвестиционных программ теплосетевых (теплоснабжающих) организаций, их, корпоративных планов по среднесрочному и долгосрочному планированию развития источников тепловой энергии;

- оценка по проектам-аналогам.

Инвестиции в строительство перспективных сетей от новых источников теплоснабжения для развития вариантов систем теплоснабжения будут определяться на момент разработки проектно-сметной документации.

Общие капитальные затраты на осуществление предлагаемых мероприятий по реконструкции, модернизации и строительству источников тепловой энергии и тепловых сетей для трёх вариантов развития системы теплоснабжения представлены ниже в таблицах.

Следует отметить, что в соответствии с ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме теплоснабжения, определяется по укрупнённым показателям и в результате разработки проектов может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. Укрупнённые нормативы цен строительства также не учитывают ряд факторов, влияющих на стоимость реализации проектов (затраты подрядных организаций, не относящихся к строительно-монтажным работам, плата за землю и земельный налог в период строительства, снос зданий, перенос инженерных сетей и т.д.). В соответствии с документом данные затраты также учитываются при определении сметной стоимости работ.

При строительстве и реконструкции тепловых сетей должны использоваться трубопроводы в ППУ-изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля (СОДК).

Таблица 12.1.1 – Капитальные затраты на реконструкцию, модернизацию и строительство источников тепла и строительство тепловых сетей

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | 1 вариант развития |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. без НДС |  |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения, ул.Зеленая | Строительство автоматизированной газовой котельной Елизовский р-н, Пионерское сельское поселени | 2020-2025 | 261 675,44 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Строительство сетей горячего водоснабжения Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2021-2025 | 60 520,85 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Комплекс объектов (материалы, оборудование и пр.), обеспечивающих функционирование системы теплоснабжения | 2020-2020 | 17 166,67 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Реконструкция сетей теплоснабжения Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2021-2025 | 209 689,58 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Внедрение системы диспетчеризации и удаленного контроля параметров работы тепловых сетей и сетей ГВС | 2022-2022 | 1 851,39 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Вывод из эксплуатации угольной котельной | 2020-2020 | 3 671,89 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Итого |  | 554 575,82 |  |  |

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства кредитных организаций;

- бюджетные (привлеченные) средства.

- средства потребителей.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Величина нормируемой прибыли принята 1,5%.

Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она определяется на основании постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №107 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Плата за подключение является источником финансирования для групп проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра с целью подключения новых потребителей.

Предполагается, что амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Кроме того, действует Федеральная Программа «Энергосбережение и развитие энергетики», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 321;, а также «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р. Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2014 г. № 754 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и признании утратившими силу актов Правительства Российской Федерации» утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета, порядок конкурсного отбора на право получения субсидий. 226 В соответствии с вышеуказанным нормативным правовым актом субсидия из федерального бюджета предоставляется: а) на возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное ими энергоэффективное оборудование, используемое в процессе реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе хозяйствующим субъектам, реализовавшим энергосервисные договоры (контракты); б) на возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на уплату ими процентов по кредитам (займам), полученным в кредитных организациях и израсходованным при реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе хозяйствующим субъектам, реализовавшим энергосервисные договоры (контракты); в) на возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на уплату ими лизинговых платежей, возникших при приобретении энергоэффективного оборудования, в том числе хозяйствующим субъектам, реализовавшим энергосервисные договоры (контракты); г) на разработку муниципальными образованиями схем теплоснабжения, проектно-сметной документации с целью реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; д) на приобретение услуг (работ), связанных с проведением научно-исследовательских работ в рамках реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; е) на приобретение товаров, работ и услуг, необходимых для создания информационных систем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Субсидии предоставляются субъектам Российской Федерации, прошедшим конкурсный отбор на право получения субсидии. Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидии не может быть менее 70 и более 95 процентов расходного обязательства, предусмотренного на реализацию региональной 227 программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. При распределении субсидии в отношении одного субъекта Российской Федерации размер ежегодного софинансирования расходного обязательства, предусмотренного на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет субсидии, не может быть менее 35 и более 350 млн. рублей.

Таблица 12.2.1 – Финансовые ресурсы за счет всех источников финансирования

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | 1 вариант развития |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения, ул. Зеленая | Строительство автоматизированной газовой котельной Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2020-2025 | 261 675,44 | Собственные средства (100%), привлеченные на возвратной основе | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Строительство сетей горячего водоснабжения Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2021-2025 | 60 520,85 | Собственные средства (100%), привлеченные на возвратной основе | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Комплекс объектов (материалы, оборудование и пр.), обеспечивающих функционирование системы теплоснабжения | 2020-2020 | 17 166,67 | Собственные средства (100%), привлеченные на возвратной основе | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Реконструкция сетей теплоснабжения Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2021-2025 | 209 689,58 | Собственные средства (100%), привлеченные на возвратной основе | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Внедрение системы диспетчеризации и удаленного контроля параметров работы тепловых сетей и сетей ГВС | 2022-2022 | 1 851,39 | Собственные средства (100%), привлеченные на возвратной основе | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Вывод из эксплуатации угольной котельной | 2020-2020 | 3 671,89 | Собственные средства (100%), привлеченные на возвратной основе | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Итого | - | 554 575,82 | Собственные средства (100%), привлеченные на возвратной основе | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |

  - Расчеты экономической эффективности инвестиций

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Бюджетное финансирование.

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств Федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.

В результате реализации программы по модернизации котельной и тепловых сетей потребители будут обеспечены качественными услугами теплоснабжения.

Показателями производственной эффективности в рамках актуализации схемы теплоснабжения являются снижение объемов потерь тепловой энергии, экономия материальных и трудовых ресурсов, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.

Для уточнения капитальных затрат на строительство, реконструкцию тепловых сетей требуется выполнение дальнейших проектных и сметных работ.

Стоимость мероприятий по техническому перевооружению котельной, приобретению и установке оборудования, приобретению и установке приборов учёта выработки и отпуска тепловой энергии в сеть принята в соответствии со средней стоимостью оборудования и работ по наладке и установке в данном регионе.

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств, затраченных на реализацию проекта, осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

1.	20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающей компании.

2.	60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающей компании.

3.	100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающей компании.

4.	Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5.	20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6.	60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7.	100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

• Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

• Индекс рентабельности инвестиций PI;

• Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

- с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2025-2027 год;

- с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2039 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Период расчета для инвестиционного проекта – 15 лет (2024 – 2039 гг.). Шаг расчета – 1 год.

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице 12.4.1.

Таблица 12.4.1 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

| Показатель | Значение показателя по годам расчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 20238 | 2039 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Инфляция (ИПЦ), среднегодовая | 1,059 | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| ИЦП электроэнергию на оптовом рынке | 1,063 | 1,071 | 1,071 | 1,055 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 |
| ИЦП тепловую энергию в среднем за год к предыдущему году, % | 1,118 | 1,060 | 1,057 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |

Источники финансирования – собственные средства теплоснабжающей организации. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Финансирование инвестиционной программы предусмотрено за счет заемных средств (банковского и акционерного финансирования).

  - Нормативные правовые акты и (или) договоры, подтверждающие наличие источников финансирования

К нормативным правовым актам, подтверждающим наличие источников финансирования относятся:

 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;  Постановление правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

 Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

 Постановление Правительства Московской области от 07.08.2013 № 595/31 «Об утверждении государственной программы Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» (с изменениями внесёнными постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 776/43);

 Федеральная Программа «Энергосбережение и развитие энергетики», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 321;

 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р;

 Государственная программа Московской области «Развитии инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы;

 Постановление Правительства РФ от 31 июля 2014 г. № 754 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и признании утратившими силу актов Правительства Российской Федерации».

  - Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Таблица 12.6.1 – Капитальные затраты на реконструкцию, модернизацию и строительство источников тепла и строительство тепловых сетей, согласно ранее утвержденной схеме теплоснабжения.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | 1 вариант развития |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие | Год реализации | Стоимость, тыс.руб. с НДС |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №14 | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | Разработка ПСД и строительство автоматизированной газовой котельной и наружных сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, топливоподачи дизельного топлива взамен неэффективной существующей угольной котельной | 2020-2022 | 119 529,53 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Внедрение системы диспетчеризации и удаленного контроля параметров работы тепловых сетей и сетей ГВС | 2022-2022 | 2 221,67 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Комплекс объектов (материалы, оборудование и пр.), обеспечивающих функционирование системы теплоснабжения | 2020-2022 | 20 600,00 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Вывод из эксплуатации угольной котельной | 2020-2022 | 4 406,27 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Реконструкция / строительство сетей отопления (диаметр: 40-400 мм) (диаметры и протяженность сетей отопления определяются проектом) | 2021-2022 | 201 238,78 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Строительство сетей горячего водоснабжения (диаметр: 25-150 мм) (диаметры и протяженность сетей ГВС определяются проектом) | 2021-2022 | 136 444,43 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | Модернизация систем автоматики, контроля и управления котельной | 2024 - 2025 | 8513,71 | Инвестиционная программа ООО «Полимер» |
| 3 |  |  | Модернизация основного и вспомогательного оборудования котельных | 2032 | 44734,88 | Инвестиционная программа ООО «Полимер» |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | Модернизация систем автоматики, контроля и управления котельной | 2025- 2026 | 8854,26 | Инвестиционная программа ООО «Полимер» |
| 5 |  |  | Модернизация основного и вспомогательного оборудования котельных | 2034 | 48385,25 | Инвестиционная программа ООО «Полимер» |
| 6 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | Модернизация систем автоматики, контроля и управления котельной | 2023 - 2024 | 8186,26 | Инвестиционная программа ООО «Полимер» |
| 7 |  |  | Модернизация основного и вспомогательного оборудования котельных | 2030 | 41359,91 | Инвестиционная программа ООО «Полимер» |

Таблица 12.6.2 – Капитальные затраты на реконструкцию, модернизацию и строительство источников тепла и строительство тепловых сетей на момент актуализации схемы теплоснабжения.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | 1 вариант развития |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. без НДС |  |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения, ул.Зеленая | Строительство автоматизированной газовой котельной Елизовский р-н, Пионерское сельское поселени | 2020-2025 | 261 675,44 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Строительство сетей горячего водоснабжения Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2021-2025 | 60 520,85 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Комплекс объектов (материалы, оборудование и пр.), обеспечивающих функционирование системы теплоснабжения | 2020-2020 | 17 166,67 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Реконструкция сетей теплоснабжения Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2021-2025 | 209 689,58 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Внедрение системы диспетчеризации и удаленного контроля параметров работы тепловых сетей и сетей ГВС | 2022-2022 | 1 851,39 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Вывод из эксплуатации угольной котельной | 2020-2020 | 3 671,89 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Итого |  | 554 575,82 |  |  |

- ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях отсутствует.

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии отсутствует.

  - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Таблица 13.3.1 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

| №п.п. | Наименование источника | Адрес | Вид топлива | Удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | природный газ | 167,8 |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | природный газ | н/д |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | природный газ | н/д |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | природный газ | н/д |

  - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 13.4.1 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Отношение потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | 1,5 |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,485 |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,759 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,512 |

  - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 13.5.1 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | 0,124 |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,174 |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,186 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 0,167 |

  - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 13.6.1 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, кв.м/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | 259,68 |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 1,63 |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 1,65 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 1,78 |

  - Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения)

На территории МО «Пионерское сельское поселение» отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

  - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории МО «Пионерское сельское поселение» отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

  - Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории МО «Пионерское сельское поселение» отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

  - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

В п. Пионерский приборами учета тепловой энергии оборудованы 53 % МКД (включая МКД блокированной застройки) в п. Светлый 50 % МКД (включая МКД блокированной застройки), в п. Крутобереговый 100 %.

  - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 13.11.1 - Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Теплоснабжающая организация | Средневзвешенный по материальной характеристике срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | 0,6 |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 18 |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 18 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | 18 |

  - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)

За последний год введены в эксплуатацию сети отопления и ГВС от блочно-модульной котельной МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения.

  - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)

За последний год введена в эксплуатацию Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения

  - Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не зафиксировано.

- ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей отражены в п.4 гл. 12.

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Статусом единой теплоснабжающей организации обладает ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский».

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Финансирование инвестиционной программы предусмотрено за счет заемных средств (банковского и акционерного финансирования).

- ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Статусом единой теплоснабжающей организации обладает ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский».

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Статусом единой теплоснабжающей организации обладает ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский».

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808, далее – Постановление.

В соответствии с пгт. 7. Постановления критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

В настоящее время на территории муниципального образования существует одна теплоснабжающая организация: ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» Предприятие отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить теплоснабжающую организацию ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский».

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Отсутствуют.

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Система теплоснабжения ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» охватывает территорию п. Пионерский. Теплоснабжение обеспечивается от котельных установок, которые находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский», при этом осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети и сооружения на них).

  - Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения на территории Пионерского с.п. изменились теплоснабжающие организации, а именно три котельные, построенные Администрацией с.п., переданы в управление ООО «Полимер». Выведена из эксплуатации угольная котельная №14 п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский», вместо нее в сентябре 2023 г. введена в эксплуатацию газовая Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км»). п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения, введены в эксплуатацию четырехтрубные тепловые сети от данной котельной.

- ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Таблица 16.1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | 1 вариант развития |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. без НДС |  |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения, ул.Зеленая | Строительство автоматизированной газовой котельной Елизовский р-н, Пионерское сельское поселени | 2020-2025 | 261 675,44 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Строительство сетей горячего водоснабжения Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2021-2025 | 60 520,85 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Комплекс объектов (материалы, оборудование и пр.), обеспечивающих функционирование системы теплоснабжения | 2020-2020 | 17 166,67 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Реконструкция сетей теплоснабжения Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2021-2025 | 209 689,58 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Внедрение системы диспетчеризации и удаленного контроля параметров работы тепловых сетей и сетей ГВС | 2022-2022 | 1 851,39 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Вывод из эксплуатации угольной котельной | 2020-2020 | 3 671,89 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |  |
|  |  |  | Итого |  | 554 575,82 |  |  |

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Таблица 16.2.1 - Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | 1 вариант развития |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения, ул.Зеленая | Строительство сетей горячего водоснабжения Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2021-2025 | 60 520,85 | Собственные средства (100%), привлеченные на возвратной основе | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Реконструкция сетей теплоснабжения Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2021-2025 | 209 689,58 | Собственные средства (100%), привлеченные на возвратной основе | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Таблица 16.3.1 - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | 1 вариант развития |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие | Год реализации | Стоимость, тыс.руб. | Источник финансирования |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения, ул.Зеленая | Строительство сетей горячего водоснабжения Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2020-2024 | 113 703,69 | Собственные средства (100%), привлеченные на возвратной основе | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Реконструкция сетей теплоснабжения Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2020-2024 | 209 183,89 | Собственные средства (100%), привлеченные на возвратной основе | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |

На данный момент мероприятия, указанные в таблице выше, выполнены, предложения отсутствуют.

- ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

На момент актуализации Схемы теплоснабжения каких-либо замечаний и предложений в адрес Разработчика не поступало.

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

На момент актуализации Схемы теплоснабжения каких-либо замечаний и предложений в адрес Разработчика не поступало.

  - Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

На момент актуализации Схемы теплоснабжения каких-либо замечаний и предложений в адрес Разработчика не поступало.

- ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Таблица 18.1.1 – Перспективные балансы тепловой мощности согласно ранее утвержденной схеме теплоснабжения

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Параметр | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 | 2033 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №14 | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 11,4 | 11,4 | 11,4 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 11,4 | 11,4 | 11,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 11,35 | 11,35 | 11,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,263 | 0,263 | 0,263 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 5,549 | 5,549 | 5,549 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 5,537 | 5,537 | 5,537 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,281 | 13,281 | 13,281 | 13,281 | 13,281 | 13,281 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,549 | 5,549 | 5,549 | 9,046 | 12,543 | 16,04 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,061 | 7,061 | 7,061 | 3,564 | 0,067 | -3,43 |
| 3 | Котельная Жилого района (мкр. Центральный) | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | - | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,579 | 29,579 | 29,579 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,579 | 29,579 | 29,579 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,592 | 0,592 | 0,592 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,987 | 28,987 | 28,987 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,479 | 2,958 | 4,437 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,97 | 5,94 | 8,9 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,538 | 20,089 | 15,56 |
| 4 | Локальная котельная школы-интернат | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | - | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,29 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,29 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,013 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,277 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,065 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,074 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,138 |
| 5 | Локальная котельная Камчатской краевой больницы | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | - | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,546 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,546 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,055 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,491 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,55 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/д |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/д |
| 6 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО "Полимер" | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 |
| 7 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО "Полимер" | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| 8 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО "Полимер" | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 |

Таблица 18.1.2 – Перспективные балансы тепловой мощности на момент актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Параметр | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский, ул. Зеленая, | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,44 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | 13,44 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 | 13,346 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,340 | 0,340 | 0,362 | 0,362 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,542 | 0,69252063 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 7,875 | 7,875 | 8,382 | 8,382 | 11,246 | 11,246 | 11,246 | 12,543 | 16,04 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 5,131 | 5,131 | 4,602 | 4,602 | 1,614 | 1,614 | 1,614 | 0,261 | -3,387 |
| 2 | Котельная Жилого района (мкр. Центральный) | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,987 | 28,987 | 28,987 | 28,987 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,479 | 2,958 | 2,958 | 4,437 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,97 | 5,94 | 5,94 | 8,9 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,538 | 20,089 | 20,089 | 15,56 |
| 3 | Локальная котельная школы-интернат | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,277 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,065 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,074 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,138 |
| 4 | Локальная котельная Камчатской краевой больницы | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0 | 0 | 5,491 | 5,491 | 5,491 | 5,491 | 5,491 | 5,491 | 5,491 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 |
| 6 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| 7 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  |  |  | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 |
|  |  |  |  | Потери в т/с, Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  |  |  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
|  |  |  |  | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 |

Таблица 18.1.3 – Перспективные балансы ХВП согласно ранее утвержденной схеме теплоснабжения

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Параметр | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2031 | 2032 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №14 | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Производительность ВПУ, м³/час | 194,151 | 194,151 | 194,151 | 194,151 | 194,151 | 194,151 | 194,151 | 194,151 | 194,151 |
|  |  |  |  | Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя, м³/час | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
|  |  |  |  | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  |  |  |  | Резерв/дефицит производительности ВПУ м³/час | 163,551 | 163,551 | 163,551 | 163,551 | 163,551 | 163,551 | 163,551 | 163,551 | 163,551 |
| 2 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Производительность ВПУ, м³/час | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя, м³/час | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Резерв/дефицит производительности ВПУ м³/час | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Производительность ВПУ, м³/час | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
|  |  |  |  | Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя, м³/час | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  |  |  |  | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  |  |  |  | Резерв/дефицит производительности ВПУ м³/час | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Производительность ВПУ, м³/час | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
|  |  |  |  | Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя, м³/час | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
|  |  |  |  | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  |  |  |  | Резерв/дефицит производительности ВПУ м³/час | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 |
| 5 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Производительность ВПУ, м³/час | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
|  |  |  |  | Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя, м³/час | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  |  |  |  | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  |  |  |  | Резерв/дефицит производительности ВПУ м³/час | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |

Таблица 18.1.4 – Перспективные балансы ХВП на момент актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Параметр | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 - 2033 | 2034 - 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Производительность ВПУ, м³/час | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя, м³/час | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  |  |  |  | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час | 1,1678 | 1,1678 | 1,1678 | 1,1678 | 1,1678 | 1,1678 | 1,1678 | 1,1678 |
|  |  |  |  | Резерв/дефицит производительности ВПУ м³/час | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Производительность ВПУ, м³/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя, м³/час | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  |  |  |  | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  |  |  |  | Резерв/дефицит производительности ВПУ м³/час | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Производительность ВПУ, м³/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя, м³/час | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
|  |  |  |  | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  |  |  |  | Резерв/дефицит производительности ВПУ м³/час | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер»» | Производительность ВПУ, м³/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя, м³/час | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  |  |  |  | Расчетный расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/час | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  |  |  |  | Резерв/дефицит производительности ВПУ м³/час | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |

Таблица 18.1.5 – Среднечасовые расходы топлива в отопительный период, межотопительный и летний период согласно ранее утвержденной схеме теплоснабжения

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2031 | 2032 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №14 | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Часовой расход угля в зимний период, т/ч | 0,524 | 0,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Часовой расход угля в переходный период, т/ч | 0,476 | 0,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Часовой расход угля в летний период, т/ч | 0,53 | 0,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,645 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 5 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 0 | 88,14 | 232,93 | 232,93 | 232,93 | 232,93 | 232,93 | 232,93 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 0 | 80,15 | 211,83 | 211,83 | 211,83 | 211,83 | 211,83 | 211,83 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 0 | 89,06 | 235,37 | 235,37 | 235,37 | 235,37 | 235,37 | 235,37 |
| 6 | Котельная Жилого района (мкр. Центральный) | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | - | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Локальная котельная школы-интернат | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | - | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Локальная котельная Камчатской краевой больницы | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | - | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 18.1.6 – Среднечасовые расходы топлива в отопительный период, межотопительный и летний период на момент актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Параметр | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2029 | 2030-2034 | 2035 - 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский» | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 337,1 | 337,1 | 351,2 | 351,2 | 426,0 | 474,5 | 606,2 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 227,5 | 227,5 | 239,2 | 239,2 | 303,0 | 337,7 | 431,0 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 80,2 | 80,2 | 88,7 | 88,7 | 137,3 | 153,1 | 194,4 |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,645 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 3 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | ООО «Полимер» | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5 | Котельная Жилого района (мкр. Центральный) | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Локальная котельная школы-интернат | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Локальная котельная Камчатской краевой больницы | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | н/д | Часовой расход газа в зимний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в переходный период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | Часовой расход газа в летний период, куб.м/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 18.1.7 – Мероприятия по развитию систем теплоснабжения согласно ранее утвержденной схеме теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | 1 вариант развития |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие | Год реализации | Стоимость, тыс.руб. с НДС |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №14 | п. Пионерский Пионерского сельского поселения | Разработка ПСД и строительство автоматизированной газовой котельной и наружных сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, топливоподачи дизельного топлива взамен неэффективной существующей угольной котельной | 2020-2022 | 119 529,53 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Внедрение системы диспетчеризации и удаленного контроля параметров работы тепловых сетей и сетей ГВС | 2022-2022 | 2 221,67 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Комплекс объектов (материалы, оборудование и пр.), обеспечивающих функционирование системы теплоснабжения | 2020-2022 | 20 600,00 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Вывод из эксплуатации угольной котельной | 2020-2022 | 4 406,27 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Реконструкция / строительство сетей отопления (диаметр: 40-400 мм) (диаметры и протяженность сетей отопления определяются проектом) | 2021-2022 | 201 238,78 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Строительство сетей горячего водоснабжения (диаметр: 25-150 мм) (диаметры и протяженность сетей ГВС определяются проектом) | 2021-2022 | 136 444,43 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
| 2 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения | Модернизация систем автоматики, контроля и управления котельной | 2024 - 2025 | 8513,71 | Инвестиционная программа ООО «Полимер» |
| 3 |  |  | Модернизация основного и вспомогательного оборудования котельных | 2032 | 44734,88 | Инвестиционная программа ООО «Полимер» |
| 4 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | Модернизация систем автоматики, контроля и управления котельной | 2025- 2026 | 8854,26 | Инвестиционная программа ООО «Полимер» |
| 5 |  |  | Модернизация основного и вспомогательного оборудования котельных | 2034 | 48385,25 | Инвестиционная программа ООО «Полимер» |
| 6 | Автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) | пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | Модернизация систем автоматики, контроля и управления котельной | 2023 - 2024 | 8186,26 | Инвестиционная программа ООО «Полимер» |
| 7 |  |  | Модернизация основного и вспомогательного оборудования котельных | 2030 | 41359,91 | Инвестиционная программа ООО «Полимер» |

Таблица 18.1.8 – Мероприятия по развитию систем теплоснабжения на момент актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | 1 вариант развития |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. без НДС |  |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») | п. Пионерский Пионерского сельского поселения, ул.Зеленая | Строительство автоматизированной газовой котельной Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2020-2025 | 261 675,44 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Строительство сетей горячего водоснабжения Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2021-2025 | 60 520,85 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Комплекс объектов (материалы, оборудование и пр.), обеспечивающих функционирование системы теплоснабжения | 2020-2020 | 17 166,67 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Реконструкция сетей теплоснабжения Елизовский р-н, Пионерское сельское поселение | 2021-2025 | 209 689,58 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Внедрение системы диспетчеризации и удаленного контроля параметров работы тепловых сетей и сетей ГВС | 2022-2022 | 1 851,39 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Вывод из эксплуатации угольной котельной | 2020-2020 | 3 671,89 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |
|  |  |  | Итого | - | 554 575,82 | Инвестиционная программа ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» |