РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Вулканного городского поселения

01 декабря 2014 г.						                               № 113

Об утверждении Схемы теплоснабжения Вулканного городского поселения

На    основании    Федерального   закона  от  27.07.2010 № 190-ФЗ «О

теплоснабжении», в  соответствии со  ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Вулканного городского поселения, и в целях оптимизации водоснабжения и водоотведения в Вулканном городском поселении,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему теплоснабжения Вулканного городского поселения,  согласно приложению.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному  обнародованию на информационном стенде администрации Вулканного городского поселения и в муниципальной библиотеке п. Вулканный. Схему теплоснабжения Вулканного городского поселения разместить на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края www.kamchatka.gov.ru в разделе «Местное самоуправление», «Городское поселение» на странице Вулканного городского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 октября 2014 года.

4.    Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Вулканного городского поселения                                      В.В. Смолин

Приложение

к  Постановлению администрации

Вулканного городского поселения

от 01.12.2014 г. № 113

Схема теплоснабжения

Вулканного городского поселения

п. Вулканный

2014 г.

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Оглавление

Введение

5

Общие сведения

7

1. Утверждаемая часть (пояснительная записка)

11

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа. .11

- Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	11

- Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе

территориального деления на каждом этапе	13

1.1.3. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	14

- Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	16

1.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/ч) и тепловой

нагрузки	16

1.3. Перспективные балансы теплоносителя	17

1.3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в номинальном и аварийном режимах работы систем теплоснабжения	17

2

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

- Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	17

- Решения по строительству и реконструкции тепловых сетей	21

- Перспективные топливные балансы	24

- Инвестиции в строительство, реконструкция и техническое перевооружение	25

- Предложения по выбору единой теплоснабжающей организации	28

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	29

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям	29

2. Обосновывающие материалы	30

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии	30

- Функциональная структура теплоснабжения	30

- Источник	тепловой энергии	31

  - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	42

    - Зоны действия источников тепловой энергии	55

    - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	57

    - Балансы теплоносителя	59

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	59

  - Надежность теплоснабжения	60

    - Резервирование в системе теплоснабжения	60

    - Комплексная автоматизация системы теплоснабжения	61

    - Защита систем теплоснабжения при гидравлическом ударе	62

    - Повышение температуры воды в тепловой сети в летний период	62

    - Использование передвижных котельных	62

    - Совершенствование эксплуатации системы теплоснабжения	63

3

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

2.4.7 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых

организаций	64

2.5. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	65

      - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа	66

      - Перспективное потребление тепловой энергии на цели

теплоснабжения	67

2.7.1.Существующий уровень потребления тепла на нужды теплоснабжения	68

      - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	70

      - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных

режимах	70

2.10. Решения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	71

        - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	72

        - Перспективные топливные балансы	75

        - Оценка надежности теплоснабжения	76

        - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	79

        - Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей

организации	84

Приложение № 1 	87

Приложение № 2	95

Приложение № 3	103

Приложение №4	107

4

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Введение

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с требованиями к разработке схем теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 и на основании технического задания.

Основной целью данной работы является разработка и оптимизация схемы теплоснабжения городского поселения Вулканное от котельной ОАО «РЭУ». Выбор трасс тепловых сетей производится только после технико- экономического обоснования принимаемых решений на основании гидравлических расчетов тепловой сети.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующего источника тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование рекомендаций при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности.

Технической базой разработки являются:

          - Генеральный план.

          - Тарифы на тепловую энергию за 2011-2013 гг. и установленные на 2014г.

          - Обосновывающие материалы по нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям в зоне действия источника теплоснабжения.

5

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

          - Балансы тепловой мощности и нагрузки по форме, по источнику тепла за 2011, 2012 и планируемый на 2014 год.

          - Данные о суммарном потреблении тепла на отопление и горячее водоснабжение.

          - Данные о полученных заявках и выданных технических условиях за 2008-2012 годы с указанием места подключения, планируемого года присоединения и предполагаемой нагрузки.

          - Детальная (по адресная) база данных потребителей тепла.

          - База данных по тепловым сетям.

          - Схемы магистральных тепловых сетей со структурой камер.

Выполнены следующие проработки:

- проведено обследование тепловых сетей и систем теплопотребления;

- составлены расчетные схемы тепловой сети по уточненным фактическим параметрам участков тепловых сетей и схемам тепловых вводов;

- выполнен расчет существующих и перспективных тепловых нагрузок;

- произведен расчет гидравлического и теплового режима в тепловых сетях от существующей котельной на температурный график 95-70 0С, определены гидравлические потери напора в тепловых сетях;

- рассчитаны диаметры отверстий дроссельных устройств у потребителей для гашения избыточного напора;

- рассчитаны тепловые потери в трубопроводах тепловой сети

- сделан сравнительный анализ оптимизации диаметров;

- проведена технико-экономическая оценка потребности финансовых средств на выполнение работ по реконструкции систем теплоснабжения;

- выполнена оценка оптимизации тепловой сети.

По результатам работы подготовлен настоящий отчет.

6

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Общие сведения

Краткая историко-географическая характеристика.

В 1646 году группа казаков под начальством Семена Дежнева на двух кочах обогнула крайнюю северо-восточную оконечность азиатского материка (в последствии мыс Дежнева) и вышла в Берингово море. Первым исследователем Камчатки является Владимир Атласов. В1697 году он во главе отряда из 60 казаков и 60 юкагиров предпринимает поход на Камчатку. Записанные с его слов отчеты (скаски) явились первым географическим описанием Камчатки, содержащим исключительно ценные сведения о климате, почвах, растительности, о быте местного населения. После путешествия Атласова Камчатка стала изображаться на картах правильно - в виде полуострова. В 1725 году по указу Петра Первого Витус Беринг и Алексей Чириков осуществили первую Камчатскую экспедицию, длившуюся 3 года. Во время второй Камчатской экспедиции, организованной в 1740 году и возглавляемой В. Берингом и А.Чириковым, в Авачинскую бухту вошли на зимовку пакетботы «Св. Петр» и «Св. Павел». Несколько лет изучению Камчатки посвятил С.П.Крашенниников. В течение четырех лет он объездил почти весь полуостров. Написал труд «Описание земли Камчатки».

Посёлок Вулканный образован в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 33С от 30.10.1968 г. «Об отнесении поселка в/ч 14086 Камчатской области к категории рабочих поселков закрытого типа» для создания бытовых условий военнослужащим вновь созданной войсковой части Министерства обороны.

С 10.03.1969 г. рабочий поселок Вулканный переименован в рабочий поселок Петропавловск - Камчатский - 35 (в целях сохранения в тайне наименования закрытого поселка) согласно Решению исполнительного Комитета Камчатского областного Совета депутатов № 20 сс.

С 28.07.1992 г. рабочему посёлку Петропавловск - Камчатскому - 35

присваивается статус закрытого административно-территориального

7

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

образования (ЗАТО) согласно п.2 постановления Верховного совета РФ «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании»».

С 4.01.1994 г. меняется официальное географическое название Петропавловск - Камчатский - 35 на посёлок Вулканный согласно Приложению к распоряжению Правительства РФ от 4.01.94 г. № 3 - р.

С 24.06.1996 г. ЗАТО п. Вулканный присваивается статус муниципального образования в Камчатской области согласно Закону Камчатской области «О территориях муниципальных образований в Камчатской области» от 24.06.1996 г. № 36.

С 01 января 1999 г. упразднен статус ЗАТО п. Вулканный согласно Указу Президента РФ от 24.01.1998 г. № 59.

Существующее положение

Поселок Вулканный расположен в 25 км от г. Петропавловска- Камчатского и в 4 км от административного центра муниципального района. Площадь занимаемой территории -10,01 кв.км. Численность населения - 1698 человек

Климатические условия

По климатическому районированию территория Вулканного городского поселения относится к району I-В, согласно СНиП 23.01-99 «Строительная климатология», который характеризуется: суровой и длительной зимой, обусловливающей максимальную теплозащиту зданий; большими объемами снегопереноса; необходимой защитой зданий от продувания сильными ветрами и повышенной влажностью в приморских районах; коротким световым годом; большой продолжительностью отопительного периода; низкими средними температурами наиболее холодных пятидневок; высотой снежного покрова до 1,2 м.

Климат Вулканного городского поселения в целом морской,

умеренный, влажный, формируется главным образом под влиянием активной

8

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

циклонической деятельности. На климат большое влияние оказывает Тихий океан.

Наибольшее среднегодовое количество осадков от 350 до 650 мм. В течение года осадки распределяются неравномерно. За теплый период года (май-сентябрь) в среднем выпадает 70-80 % годового количества осадков. Дожди большей частью моросящие, затяжные.

Средняя температура наиболее теплых месяцев (июль-август) составляет около 120С, бывают дни с температурой выше плюс 250С. Наиболее холодные месяцы (январь-февраль) отличаются средними температурами от минус 5 до минус 100С. Кроме того, зимой часты оттепели, когда температура в дневное время поднимается до + 3-50С. Среднегодовая температура довольно высокая + 3° С. Холодный период длится в среднем 250 дней, теплый - 160 дней.

Преобладающее направление ветров - северо-западное и южное. Годовая относительная влажность - 73 %. Средняя продолжительность снежного покрова - 196 дней. Время вскрытия рек - конец мая.

Рельеф

Вулканное городское поселение расположено на территория Елизовского района, который по форме рельефа, как и большая часть полуострова Камчатка, представляет собой типично горную страну. Особенность географического расположения рассматриваемой территории в том, что она находится в центре так называемого Восточного вулканического пояса, представленного Восточным вулканическим хребтом и прилегающим к нему плато. Внешне этот хребет выглядит цепочкой разной формы вулканов, поднимающихся над вулканическим плато. Хребет ориентирован вдоль восточного побережья Камчатки. Низменности прослеживаются в виде узких полос речных долин, часто заболоченных. Территория расположена на Авачинской низменности и представляет собой равнинную поверхность. Свыше 50 % его территории занято лесными массивами. Цепочка из

9

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Авачинской группы вулканов, защищает долину в которой расположено Вулканное городское поселение от морских ветров

Почвы и растительный покров

Характерной особенностью почв территории является легкий механический состав и рыхлое сложение почвообразующих наносов. Почвенный покров Вулканного городского поселения, как и Камчатской области - своеобразная почвенная провинция, не имеющая аналогов в других частях страны. Содержание гумуса в естественном состоянии в почве 7-8%. Мощность гумусового горизонта не более 17-19 см. Легкие вулканические почвы отличаются высокой эрозионной уязвимостью, а климатические условия способствуют быстрому развитию эрозионных процессов.

Земельные ресурсы.

Характерной особенностью почв района является легкий механический состав и рыхлое сложение почвообразующих наносов. Почвенный покров Вулканного городского поселения, как и Камчатской области - своеобразная почвенная провинция, не имеющая аналогов в других частях страны.

Содержание гумуса в естественном состоянии в почве 7-8%. Мощность гумусового горизонта не более 17-19 см. Легкие вулканические почвы отличаются высокой эрозионной уязвимостью, а климатические условия способствуют быстрому развитию эрозионных процессов.

Земельные участки, на которых местные жители разрабатывают свои подсобные хозяйства, освоены на местах, где раньше были сенокосы, пастбища или сведен лес.

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное 1. Утверждаемая часть (пояснительная записка)

1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа.

1.1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам.

Площадь эксплуатируемого жилищного фонда в г. п. Вулканный на 2009 год с учетом планируемой границы населенного пункта составляет 12 га:

зона индивидуальной жилой застройки -1.2 га; зона малоэтажной жилой застройки- 2.1 га; зона среднеэтажной жилой застройки- 5.3 га; зона сельскохозяйственного использования -2.3 га; общественно-деловая зона-10.9 га;

зона производственного и коммунально-складского назначения- 8.4 га;

зона объектов инженерной инфраструктуры- 0.3 га; зона транспортной инфраструктуры с УДС-12.7 га; зона военных объектов и режимных территорий-8.4 га; рекреационная зона-0.6 га; зона природных территорий-76.8 га.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию жилых зон и размещению объектов жилищного строительства:

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

определение проектной жилищной обеспеченности на конец 2030 г. из условия обеспечения каждой семье индивидуального дома, но не менее 31 кв. м на человека;

упорядочение зон размещения жилой застройки на территории площадью 7,8 га, в том числе индивидуальной застройки - 1,2 га, малоэтажной застройки -2,1 га, среднеэтажной застройки - 4,5 га;

формирование жилищного фонда в объеме не менее 29 тыс. кв.м общей площади с учетом нового жилищного строительства в объеме порядка 1,6 тыс. кв.м;

установление средней плотности населения в границах индивидуальной жилой застройки в размере 41 человек на гектар, малоэтажной - 56 человек на гектар, среднеэтажной - 208 человек на гектар;

формирование зоны перспективного размещения среднеэтажной застройки в объеме 0,8 га или 5,2 тыс. кв.м общей площади.

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

1.1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Таблица 1

| № п/п | Наименование блока | Вид теплопотреблени я | Объемы потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч | Прирост потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 20192023гг. | 20242028гг. | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Жилой фонд | Отопление | 2,468 | - | - | - | - | - | - | - | 2,468 |
|  |  | ГВС | 0,371 | - | - | - | - | - | - | - | 0,371 |
| 2 | Общественные здания | Отопление | 0,678 | - | - | - | - | - | - | - | 0,678 |
|  |  | ГВС | 0,142 | - | - | - | - | - | - | - | 0,142 |
| 3 | Территория воинской части | Отопление | 2,064 | - | - | - | - | - | - | - | 2,064 |
|  |  | ГВС | 0,026 | - | - | - | - | - | - | - | 0,026 |

13

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

1.1.3. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

В настоящее время на территории городского поселения Вулканный имеется один источник тепловой энергии - котельная ОАО «РЭУ». При перспективном развитии городского поселения планируется реконструкция существующей котельной и перевод котельной на природный газ.

На рисунке 1 показана схема теплоснабжения по источникам тепловой энергии.

Условные обозначения:

Зона действия централизованного источника теплоснабжения.

Котельная.

14

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Рисунок 1

15

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

1.2 Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
потребителей

1.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/ч) и тепловой нагрузки.

Таблица 2

| Этапы | Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установле нная тепловая мощность | Располагае мая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственны е и хозяйствен ные нужды | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Нагрузка потребителей | Потери тепловой энергии в сетях | Присоединенная тепловая нагрузка(с учетом тепловых потерь в сетях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20132028г. | Центральная котельная ОАО «РЭУ» | 3* ДКВР 6,5/13 | 11,718 | 11,718 | 0,762 | 10,956 | 5,748 | 0,752 | 4,456 |

16

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

- Перспективные балансы теплоносителя.

1.3.1.	Перспективные	балансы	производительности

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в номинальном и аварийном режимах работы систем теплоснабжения.

В настоящее время на территории городского поселения Вулканное имеется один источник тепловой энергии - котельная ОАО «РЭУ». При перспективном развитии городского поселения планируется реконструкция существующей котельной и перевод котельной на природный газ. Имеются все водоподготовительные установки.

- Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

а) решения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

В настоящее время на территории городского поселения Вулканное имеется один источник тепловой энергии - котельная ОАО «РЭУ», установленная тепловая мощность — 11,718 Гкал/час. Резервов тепловой мощности котельной достаточно для покрытия нагрузок тепловых потребителей. Перспективного прироста потребителей тепловой энергии не планируется. В перспективе планируется реконструкция существующей котельной и перевод на природный газ.

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

б)	решения по реконструкции источников тепловой энергии,
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и
расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Общая установленная мощность котельной ОАО «РЭУ» - 11,718 Гкал/ч.
Запаса мощности котельной достаточно для покрытия существующих
тепловых нагрузок потребителей городского поселения Вулканное и
собственные нужды котельной с учетом перспективных нагрузок
потребителей городского поселения Вулканное на период до 2028 года. Все
работы по текущим ремонтам выполняет ОАО «РЭУ» согласно ежегодно
утверждаемых годовых графиков планово-предупредительных ремонтов
технологического оборудования ЭУ. Работы по реконструкции котельной
производятся по фактическому состоянию теплофикационного оборудования
и в зависимости от срока эксплуатации. Подключение перспективной
тепловой нагрузки на данную котельную не планируется. При перспективном
развитии планируется реконструкция котельной и переводом на природный
газ.

в)	решения по техническому перевооружению источника тепловой
энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения

Таблица 3

| пп/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Сроки окончания реализации мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2016 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 | Котельная ОАО «РЭУ» | Техперевооружение котельной с переводом на использование природного газа | Повышение энерго эффективности и эксплуатационной надёжности. |  | + |  |  |  |

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

г)	графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

В настоящее время на территории городского поселения Вулканное источников тепловой энергии работающих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии нет.

д)	меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

На	расчетный	период	установка	турбоагрегата

(ТУРБОУСТАНОВКИ) малой мощности по переоборудованию котельной ОАО «РЭУ» в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии руководством ОАО «РЭУ» не планируется.

ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Котельная ОАО «РЭУ» является единственным источником тепловой энергии на территории городского поселения Вулканное. За расчетный период строительство новой котельной не запланировано. При перспективном развитии планируется техническое перевооружение существующей котельной и переводом на природный газ. Поэтому распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия системы теплоснабжения будет осуществляться только от одного источника тепловой энергии.

19

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Распределение нагрузки в данных системах приведено в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование зоны действия | Ед. измер | Этап |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 | Котельная ОАО «РЭУ» | Территория городского поселения Вулканное | Гкал/ч | 5,748 | 5,748 | 5,748 | 5,748 | 5,748 |

з)	оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для
каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе
теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для
каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной ОАО
«РЭУ» принимается ежегодно ОАО «РЭУ» и согласовывается с
администрацией городского поселения Вулканное. В настоящее время на
котельной ОАО «РЭУ» утвержден температурный график расчетный - 95-70
оС.

и)	решения по перспективной установленной тепловой мощности
каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного
резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в
эксплуатацию новых мощностей.

В отопительных, отопительно-производственных котельных резерв
тепловой мощности выбирается таким образом, чтобы при выходе из работы
одного самого мощного котлоагрегата оставшееся в работе оборудование
должно в течение ремонтно-восстановительного периода обеспечить: подачу
тепла на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным
потребителям, допускающим в течение не более 54 ч снижение температуры:

до 12°С - в жилых и общественных зданиях;

20

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

до 8°С - в зданиях промышленных предприятий

При перспективном развитии планируется техническое перевооружение
котельной с переводом на использование природного газа.

1.5. Решения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

а) решения по строительству и реконструкции тепловых сетей для
повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

В результате выполненного гидравлического расчёта при помощи ПРК
Zulu Thermo были выявлены участки ограничивающие пропуск тепловой
энергии. Удельные линейные потери, на которых превысили следующие
нормативные значения:

- для магистральных трубопроводов не более 5 мм/м,

- для распределительных сетей не более 10 мм/м,

- для вводов к отдельно стоящим объектам не более 25 мм/м.

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения,

участков ограниченной транспортировки тепловой энергии выявил ряд
участков тепловых сетей с завышенным и заниженным диаметром, которые
рекомендуется заменить внедрением перспективной схемой теплоснабжения

Выявленные участники сведены в таблицу 5.

Таблица 5

|  |  |  |  | Внутренний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диаметр подающего |  |  | Диаметр подающего тр-да |  |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м |  | трубопровода, м |  |  | (конструкторский), м |  |
| ПНС | Т - 32 | 279,5 | 0,2 |  |  | 0,125 |  |  |
| Т - 12 | ТК - 5 | 27 | 0,1 |  |  | 0,07 |  |  |
| Т - 12 | ТК - 7 | 99 | 0,1 |  |  | 0,05 |  |  |
| Т - 16/1 | м-н "Маэстро" | 2 | 0,05 |  |  | 0,032 |  |  |
| Т - 16/1 | Ж. дом № 16 | 50 | 0,032 |  |  | 0,05 |  |  |
| Т - 17 | ТК - 19 | 27 | 0,05 |  |  | 0,07 |  |  |
| Т - 18 | ТК - 23 | 53 | 0,1 |  |  | 0,08 |  |  |
| Т - 2 | Тех. здание № 110 | 30 | 0,05 |  |  | 0,07 |  |  |
| Т - 2 | Тех. здание № 112 | 45 | 0,05 |  |  | 0,032 |  |  |

21

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| Т - 20 | ТК - 33 | 145 | 0,08 | 0,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т - 20 | ИТС № 94 | 4 | 0,05 | 0,032 |
| Т - 21 | ОЗК № 30 | 38 | 0,04 | 0,05 |
| Т - 22 | Т - 23 | 10 | 0,15 | 0,07 |
| Т - 23 | ТК - 35 | 60 | 0,1 | 0,05 |
| Т - 25 | Т - 25/1 | 45 | 0,05 | 0,08 |
| Т - 25/1 | Т - 25/2 | 25 | 0,05 | 0,07 |
| Т - 25/1 | Склад № 48 | 5 | 0,05 | 0,07 |
| Т - 25/2 | Бокс пожарного депо | 7 | 0,05 | 0,032 |
| Т - 26 | Т - 26/1 | 25 | 0,2 | 0,15 |
| Т - 26 | Казарма № 65 | 5 | 0,032 | 0,07 |
| Т - 26/1 | ТК - 41 | 130 | 0,2 | 0,15 |
| Т - 26/1 | Гараж № 37 | 5 | 0,05 | 0,07 |
| Т - 27 | Т - 28 | 25 | 0,2 | 0,15 |
| Т - 28 | Т - 29 | 20 | 0,05 | 0,08 |
| Т - 28 | Т - 30 | 60 | 0,2 | 0,125 |
| Т - 29 | Ж. дом № 27 | 45 | 0,05 | 0,08 |
| Т - 30 | Т - 31 | 30 | 0,2 | 0,125 |
| Т - 31 | ПНС | 60 | 0,2 | 0,125 |
| Т - 32 | ТК - 43 | 20 | 0,2 | 0,125 |
| Т - 33 | ТК - 44 | 15,5 | 0,05 | 0,032 |
| Т - 35 | Т - 37 | 22 | 0,15 | 0,1 |
| Т - 37 | ТК - 47 | 141 | 0,15 | 0,08 |
| Т - 38 | ТК - 46 | 115 | 0,08 | 0,05 |
| Т - 5 | Т - 6 | 110 | 0,08 | 0,07 |
| Т - 6 | Т - 7 | 55 | 0,08 | 0,05 |
| Т - 7 | Караульное помещение № 172 | 3 | 0,05 | 0,032 |
| Т - 7 | Т - 8 | 50 | 0,08 | 0,05 |
| Т - 8 | ТК - 3 | 35 | 0,08 | 0,05 |
| Т - 9 | Т - 10 | 40 | 0,08 | 0,04 |
| Т -11 | ТК - 9 | 30 | 0,1 | 0,07 |
| ТК - 1 | ТК - 11 | 35 | 0,2 | 0,3 |
| ТК - 10 | Тех. здание № 180 | 135 | 0,1 | 0,07 |
| ТК - 11 | ТК - 14 | 143 | 0,05 | 0,07 |
| ТК - 11 | ТК - 12 | 4 | 0,2 | 0,3 |
| ТК - 12 | ТК - 16 | 112 | 0,2 | 0,25 |
| ТК - 14 | Ж. дом № 23 | 3 | 0,05 | 0,07 |
| ТК - 15 | Ж. дом № 21 | 61 | 0,11 | 0,08 |
| ТК - 15 | Дет. сад № 81 | 58 | 0,08 | 0,08 |
| ТК - 16 | ТК - 17 | 32 | 0,15 | 0,2 |
| ТК - 18 | ТК - 21 | 48 | 0,11 | 0,15 |
| ТК - 18 | Т - 17 | 35 | 0,05 | 0,07 |

22

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| ТК - 18 | Школа (Ввод№2) | 23 | 0,1 | 0,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК - 2 | ТК - 8 | 125 | 0,15 | 0,1 |
| ТК - 21 | ТК - 22 | 96 | 0,1 | 0,125 |
| ТК - 22 | Ж. дом № 20 | 5 | 0,08 | 0,1 |
| ТК - 24 | ТК - 25 | 40 | 0,15 | 0,125 |
| ТК - 24 | Ж.дом № 13 | 22 | 0,05 | 0,07 |
| ТК - 25 | ТК - 26 | 4 | 0,15 | 0,1 |
| ТК - 26 | ТК - 27 | 33 | 0,15 | 0,1 |
| ТК - 27 | Столовая № 58 | 51 | 0,15 | 0,05 |
| ТК - 27 | Ж.дом № 14 | 15 | 0,05 | 0,07 |
| ТК - 27 | Ж.дом № 17 | 11 | 0,05 | 0,07 |
| ТК - 29 | ТК - 30 | 63 | 0,1 | 0,07 |
| ТК - 29 | Ж.дом № 6 | 10 | 0,032 | 0,07 |
| ТК - 3 | Т - 9 | 45 | 0,08 | 0,04 |
| ТК - 31 | Т - 21 | 60 | 0,08 | 0,05 |
| ТК - 31 | ТК - 37 | 43 | 0,2 | 0,175 |
| ТК - 31 | ТК - 32 | 80 | 0,15 | 0,125 |
| ТК - 32 | Т - 22 | 66 | 0,15 | 0,08 |
| ТК - 36 | Казарма № 65 | 103 | 0,1 | 0,032 |
| ТК - 37 | ТК - 39 | 47 | 0,2 | 0,15 |
| ТК - 37 | ТК - 38 | 65 | 0,05 | 0,1 |
| ТК - 38 | Т - 25 | 27 | 0,05 | 0,08 |
| ТК - 39 | ТК - 40 | 109 | 0,2 | 0,15 |
| ТК - 40 | Т - 26 | 15 | 0,2 | 0,15 |
| ТК - 41 | Т - 27 | 35 | 0,2 | 0,15 |
| ТК - 43 | ТК - 45 | 147,5 | 0,2 | 0,125 |
| ТК - 45 | Тех. здание № 185 | 39,5 | 0,05 | 0,08 |
| ТК - 45 | Т - 35 | 80 | 0,15 | 0,1 |
| ТК - 47 | ТК - 48 | 15 | 0,15 | 0,07 |
| ТК - 48 | ТК - 49 | 80 | 0,15 | 0,07 |
| ТК - 49 | ТК - 50 | 60 | 0,15 | 0,07 |
| ТК - 5 | ТК - 6 | 30 | 0,1 | 0,07 |
| ТК - 6 | Тех. здание № 154 | 85 | 0,1 | 0,04 |
| ТК - 7 | Тех. здание № 183 | 68 | 0,1 | 0,05 |
| ТК - 8 | Т - 12 | 90 | 0,1 | 0,07 |
| ТК - 8 | ТК - 8 | 43 | 0,1 | 0,08 |
| ТК - 8 | Т -11 | 100 | 0,1 | 0,07 |
| ТК - 8 | ТК - 10 | 56 | 0,1 | 0,07 |
| ТК - 9 | Тех. здание № 155 | 45 | 0,08 | 0,05 |
| ТК - 9 | Тех. здание № 108 | 9 | 0,08 | 0,04 |

23

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

1.6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой
энергии, расположенного в границах городского округа по видам основного,
резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Котельная ОАО «РЭУ», является единственным источником тепловой
энергии на территории городского поселения Вулканное. При перспективном
развитии планируется техперевооружение котельной с переводом на
использование природного газа.

Таблица 6

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | Среднесуточная выработка теплоэнергии за 1 самый хол. месяц, Гкал/сутки | Норматив удельного расхода топлива, кг.у.т/Гкал | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | НЗТ, тыс.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014-2028 г |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «РЭУ» | мазут | 281,23 | 185,67 | 1,37 | 10 | 0,16 |

Таблица 7

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | Среднесуточная выработка теплоэнергии за 1 самый хол. месяц, Гкал/сутки | Норматив удельного расхода топлива, кг.у.т/Гкал | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо | Количеств о суток для расчета запаса | НЗТ, тыс.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014-2028 г |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «РЭУ» | мазут | 281,23 | 185,67 | 1,37 | 30 | 0,48 |

Перспективный топливный баланс для котельных по общим
нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ),
и аварийного запаса на каждом этапе представлены в таблице 8.

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Таблица 8

| Источник тепловой энергии | Вид основного топлива | ННЗТ, тыс.т | НЭЗТ, тыс.т | ОНЗТ, тыс.т | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 - 2028 г |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «РЭУ» | Мазут | 0,16 | 0,48 | 0,64 | Дрова |

1.7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

а) решения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Таблица 9

| № п/ п | Наименов ание источника теплоснаб жения | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Ориентировочн ый объем инвестиций всего, тыс. руб. | Срок окончания реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2018 | 2023 2028 |
| 1 | Котельная ОАО «РЭУ» | Техперевооруже ние котельной с переводом на использование природного газа | Повышение энерго эффективности и эксплуатацион ной надёжности. | 57445,93 |  | + |  |  |
| 2 | Котельная ОАО «РЭУ» | Замена существующих участков тепловых сетей | Повышение энерго эффективности и эксплуатацион ной надёжности | 116 567,55 |  |  | + | + |

б) решения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

25

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

В перспективе для обеспечения нового гидравлического режима
рекомендуется замена существующих участков тепловых сетей, приведенных
в таблице 10.

Таблица 10

|  |  |  |  |  | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование начала участка |  | Наименование конца участка | Длина участка, м |  |  | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), |  | Стоимость. тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |
| ПНС |  |  | Т - 32 | 279,5 | 0,2 | 0,125 |  |  | 6 896,19 |
| Т - 12 |  |  | ТК - 5 | 27 | 0,1 | 0,07 |  |  | 607,31 |
| Т - 12 |  |  | ТК - 7 | 99 | 0,1 | 0,05 |  |  | 2 159,34 |
| Т - 16/1 |  |  | м-н "Маэстро" | 2 | 0,05 | 0,032 |  |  | 39,81 |
| Т - 16/1 |  |  | Ж. дом № 16 | 50 | 0,032 | 0,05 |  |  | 1 090,58 |
| Т - 17 |  |  | ТК - 19 | 27 | 0,05 | 0,07 |  |  | 607,31 |
| Т - 18 |  |  | ТК - 23 | 53 | 0,1 | 0,08 |  |  | 1 239,07 |
| Т - 2 |  |  | Тех. здание № 110 | 30 | 0,05 | 0,07 |  |  | 674,79 |
| Т - 2 |  |  | Тех. здание № 112 | 45 | 0,05 | 0,032 |  |  | 895,66 |
| Т - 20 |  |  | ТК - 33 | 145 | 0,08 | 0,07 |  |  | 3 261,47 |
| Т - 20 |  |  | ИТС № 94 | 4 | 0,05 | 0,032 |  |  | 79,61 |
| Т - 21 |  |  | ОЗК № 30 | 38 | 0,04 | 0,05 |  |  | 828,84 |
| Т - 22 |  |  | Т - 23 | 10 | 0,15 | 0,07 |  |  | 224,93 |
| Т - 23 |  |  | ТК - 35 | 60 | 0,1 | 0,05 |  |  | 1 308,69 |
| Т - 25 |  |  | Т - 25/1 | 45 | 0,05 | 0,08 |  |  | 1 052,04 |
| Т - 25/1 |  |  | Т - 25/2 | 25 | 0,05 | 0,07 |  |  | 562,2 |
| Т - 25/1 |  |  | Склад № 48 | 5 | 0,05 | 0,07 |  |  | 112,46 |
| Т - 25/2 |  |  | Бокс пожарного депо | 7 | 0,05 | 0,032 |  |  | 139,33 |
| Т - 26 |  |  | Т - 26/1 | 25 | 0,2 | 0,15 |  |  | 667,98 |
| Т - 26 |  |  | Казарма № 65 | 5 | 0,032 | 0,07 |  |  | 112,46 |
| Т - 26/1 |  |  | ТК - 41 | 130 | 0,2 | 0,15 |  |  | 3 473,50 |
| Т - 26/1 |  |  | Гараж № 37 | 5 | 0,05 | 0,07 |  |  | 112,46 |
| Т - 27 |  |  | Т - 28 | 25 | 0,2 | 0,15 |  |  | 667,98 |
| Т - 28 |  |  | Т - 29 | 20 | 0,05 | 0,08 |  |  | 467,57 |
| Т - 28 |  |  | Т - 30 | 60 | 0,2 | 0,125 |  |  | 1 480,40 |
| Т - 29 |  |  | Ж. дом № 27 | 45 | 0,05 | 0,08 |  |  | 1 052,04 |
| Т - 30 |  |  | Т - 31 | 30 | 0,2 | 0,125 |  |  | 740,20 |
| Т - 31 |  |  | ПНС | 60 | 0,2 | 0,125 |  |  | 1 480,40 |
| Т - 32 |  |  | ТК - 43 | 20 | 0,2 | 0,125 |  |  | 493,47 |
| Т - 33 |  |  | ТК - 44 | 15,5 | 0,05 | 0,032 |  |  | 308,51 |

26

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| Т - 35 | Т - 37 | 22 | 0,15 | 0,1 | 542,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т - 37 | ТК - 47 | 141 | 0,15 | 0,08 | 3 296,40 |
| Т - 38 | ТК - 46 | 115 | 0,08 | 0,05 | 2 508,32 |
| Т - 5 | Т - 6 | 110 | 0,08 | 0,07 | 2 474,22 |
| Т - 6 | Т - 7 | 55 | 0,08 | 0,05 | 1 199,63 |
| Т - 7 | Караульное помещение № 172 | 3 | 0,05 | 0,032 | 59,71 |
| Т - 7 | Т - 8 | 50 | 0,08 | 0,05 | 1 090,58 |
| Т - 8 | ТК - 3 | 35 | 0,08 | 0,05 | 763,40 |
| Т - 9 | Т - 10 | 40 | 0,08 | 0,04 | 872,46 |
| Т -11 | ТК - 9 | 30 | 0,1 | 0,07 | 674,79 |
| ТК - 1 | ТК - 11 | 35 | 0,2 | 0,3 | 1 590,40 |
| ТК - 10 | Тех. здание № 180 | 135 | 0,1 | 0,07 | 3 036,54 |
| ТК - 11 | ТК - 14 | 143 | 0,05 | 0,07 | 3 216,48 |
| ТК - 11 | ТК - 12 | 4 | 0,2 | 0,3 | 181,76 |
| ТК - 12 | ТК - 16 | 112 | 0,2 | 0,25 | 4 641,29 |
| ТК - 14 | Ж. дом № 23 | 3 | 0,05 | 0,07 | 67,48 |
| ТК - 15 | Ж. дом № 21 | 61 | 0,11 | 0,08 | 1 426,10 |
| ТК - 15 | Дет. сад № 81 | 58 | 0,08 | 0,08 | 1 355,96 |
| ТК - 16 | ТК - 17 | 32 | 0,15 | 0,2 | 945,83 |
| ТК - 18 | ТК - 21 | 48 | 0,11 | 0,15 | 1 282,52 |
| ТК - 18 | Т - 17 | 35 | 0,05 | 0,07 | 787,25 |
| ТК - 18 | Школа (Ввод№2) | 23 | 0,1 | 0,07 | 517,34 |
| ТК - 19 | ТК - 20 | 45 | 0,05 | 0,07 | 1 012,18 |
| ТК - 2 | ТК - 8 | 125 | 0,15 | 0,1 | 3 084,16 |
| ТК - 21 | ТК - 22 | 96 | 0,1 | 0,125 | 2 368,64 |
| ТК - 22 | Ж. дом № 20 | 5 | 0,08 | 0,1 | 123,37 |
| ТК - 24 | ТК - 25 | 40 | 0,15 | 0,125 | 986,93 |
| ТК - 24 | Ж.дом № 13 | 22 | 0,05 | 0,07 | 494,84 |
| ТК - 25 | ТК - 26 | 4 | 0,15 | 0,1 | 98,69 |
| ТК - 26 | ТК - 27 | 33 | 0,15 | 0,1 | 814,22 |
| ТК - 27 | Столовая № 58 | 51 | 0,15 | 0,05 | 1 112,39 |
| ТК - 27 | Ж.дом № 14 | 15 | 0,05 | 0,07 | 337,39 |
| ТК - 27 | Ж.дом № 17 | 11 | 0,05 | 0,07 | 247,42 |
| ТК - 29 | ТК - 30 | 63 | 0,1 | 0,07 | 1 417,05 |
| ТК - 29 | Ж.дом № 6 | 10 | 0,032 | 0,07 | 224,93 |
| ТК - 3 | Т - 9 | 45 | 0,08 | 0,04 | 981,52 |
| ТК - 31 | Т - 21 | 60 | 0,08 | 0,05 | 1 308,69 |
| ТК - 31 | ТК - 37 | 43 | 0,2 | 0,175 | 1 227,96 |
| ТК - 31 | ТК - 32 | 80 | 0,15 | 0,125 | 1 973,86 |
| ТК - 32 | Т - 22 | 66 | 0,15 | 0,08 | 1 542,99 |

27

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| ТК - 36 | Казарма № 65 | 103 | 0,1 | 0,032 | 2 050,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК - 37 | ТК - 39 | 47 | 0,2 | 0,15 | 1 255,80 |
| ТК - 37 | ТК - 38 | 65 | 0,05 | 0,1 | 1 603,76 |
| ТК - 38 | Т - 25 | 27 | 0,05 | 0,08 | 631,22 |
| ТК - 39 | ТК - 40 | 109 | 0,2 | 0,15 | 2 912,39 |
| ТК - 40 | Т - 26 | 15 | 0,2 | 0,15 | 400,79 |
| ТК - 41 | Т - 27 | 35 | 0,2 | 0,15 | 935,17 |
| ТК - 43 | ТК - 45 | 147,5 | 0,2 | 0,125 | 3 941,08 |
| ТК - 45 | Тех. здание № 185 | 39,5 | 0,05 | 0,08 | 923,46 |
| ТК - 45 | Т - 35 | 80 | 0,15 | 0,1 | 1 973,86 |
| ТК - 47 | ТК - 48 | 15 | 0,15 | 0,07 | 337,39 |
| ТК - 48 | ТК - 49 | 80 | 0,15 | 0,07 | 1 799,43 |
| ТК - 49 | ТК - 50 | 60 | 0,15 | 0,07 | 1 349,57 |
| ТК - 5 | ТК - 6 | 30 | 0,1 | 0,07 | 674,79 |
| ТК - 6 | Тех. здание № 154 | 85 | 0,1 | 0,04 | 1 853,98 |
| ТК - 7 | Тех. здание № 183 | 68 | 0,1 | 0,05 | 1 483,18 |
| ТК - 8 | Т - 12 | 90 | 0,1 | 0,07 | 2 024,36 |
| ТК - 8 | ТК - 8 | 43 | 0,1 | 0,08 | 1 005,28 |
| ТК - 8 | Т -11 | 100 | 0,1 | 0,07 | 249,29 |
| ТК - 8 | ТК - 10 | 56 | 0,1 | 0,07 | 1 259,60 |
| ТК - 9 | Тех. здание № 155 | 45 | 0,08 | 0,05 | 981,52 |
| ТК - 9 | Тех. здание № 108 | 9 | 0,08 | 0,04 | 196,30 |

1.8. Предложения по выбору единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации
осуществляется на основании критериев определения единой
теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации
теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а
именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа
2012 г. N 808, далее - Постановление.

В соответствии с п. 3. Постановления статус единой теплоснабжающей
организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой
организации решением органа местного самоуправления, далее -

28

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Администрация городского поселения Вулканное, при утверждении схемы теплоснабжения городского поселения.

В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения единой теплоснабжающей организации являются.

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Таким образом, на основании оценки критериев определения статуса единой теплоснабжающей организации, выполненной в обосновывающих материалах, предлагаем присвоить статус единой теплоснабжающей организации:

- ОАО «РЭУ»

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Котельная ОАО «РЭУ», является единственным источником тепловой энергии на территории городского поселения Вулканное. При перспективном развитии планируется техперевооружение котельной с переводом на использование природного газа.

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

В настоящее время на территории городского поселения Вулканное бесхозяйные тепловые сети не выявлены. В случае их дальнейшего обнаружения ответственная за их эксплуатацию организация определяется в соответствии с п.6 Статьи 15 Федерального закона РФ N 190-ФЗ от

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

27 июля 2010 года "О теплоснабжении", до признания права собственности на них органом местного самоуправления городского поселения.

2. Обосновывающие материалы

2.1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии.

2.1.1. Функциональная структура теплоснабжения.

а)	зоны действия производственных котельных.

Теплоснабжение городского поселения Вулканное осуществляет водогрейная котельная ОАО «РЭУ» (далее по тексту котельная). Котельная предназначена для теплоснабжения общественных, военной территории и жилого фонда городского поселения. Котельная была введена в эксплуатацию в 1971 году. В настоящее время это единственный источник теплоснабжения городского поселения. Котельная связана с потребителями трубопроводом в двух трубном исполнении, протяженностью - 8501 м, от Ду300мм до Ду32мм. Схема подключения потребителей к тепловым сетям - зависимая. Смеха подключения котельной к тепловым сетям - независимая. Система ГВС - открытая.

Потребителями тепловой энергии котельной являются жилой фонд, общественные и производственные здания.

б)	зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Котельная ОАО «РЭУ», является единственным источником тепловой энергии на территории городского поселения Вулканное, зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории городского поселения - не было выявлено.

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

2.1.2. Источник тепловой энергии

а) структура основного оборудования, параметры установленной тепловой мощности теплофикационного
оборудования и теплофикационной установки.

Котельная ОАО «РЭУ», является единственным источником тепловой энергии на территории городского
поселения Вулканное. Установленная мощность - 11,718 Гкал/час. В состав основного оборудования котельной входят
три котла:

Таблица 11

| № пп | Марка |  | Год ввода в |  |  | Общее |  | Кол-во | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | эксплуатацию |  |  | техническое состояние |  |  |  |
| 1 | Теплогенерирующее оборудование (котлы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котел №1 ДКВР 6,5/13 | 1971 |  |  | неудовл. |  |  | 1 | паровой |
| 1.2 | Котел №2 ДКВР 6,5/13 | 2006 |  |  | неудовл. |  |  | 1 | паровой |
| 1.3 | Котел №3 ДКВР 6,5/13 | 1971 |  |  | неудовл. |  |  | 1 | паровой |
| № пп | Марка |  | Год ввода в |  |  | Общее |  | Кол-во | Тип |
|  |  |  | эксплуатацию |  |  | техническое состояние |  |  |  |
| 2 | Экономайзеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Экономайзер №1 ЭП-330 | 2005 |  |  | удовл |  |  | 1 | чугунный |
| 2.2 | Экономайзер №2 ЭБ-2 | 2003 |  |  | удовл |  |  | 1 | чугунный |
| 2.3 | Экономайзер №3 ЭБ-2 | 2003 |  |  | удовл |  |  | 1 | чугунный |

31

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

|  |  |  |  |  | Общее |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Марка | Год ввода в |  |  |  |  | Кол-во штук в каждой |  | Кол-во секций в каждой |  |
|  |  | эксплуатацию |  |  | техническое |  | секции |  | группе |  |
|  |  |  |  |  | состояние |  |  |  |  |  |
| 3 | Теплообменное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Пароводяной водонагреватель №1 (МВН-1437- 06) | 2011 |  | удовл. |  |  |  | 3 |  |  |
| 3.2 | Пароводяной водонагреватель №2 (МВН-1437- 06) | 2013 |  | удовл. |  |  |  | 3 |  |  |
| 3.3 | Пароводяной водонагреватель №3 (МВН-600) | 1972 |  | не удовл. |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Общее |  |  |  |  |  |
| № пп | Назначение, марка | Год ввода в |  |  |  |  | Кол-во |  | Производительность и |  |
|  |  | эксплуатацию |  |  | техническое |  |  |  | напор |  |
|  |  |  |  |  | состояние |  |  |  |  |  |
| 4 | Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Насосы сырой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №1 3К-6 | 1985 |  | не удовл. |  |  | 1 |  | 60 м.куб./час; 50 м. |  |
|  | №2 3К-6 | 1985 |  | удовл. |  |  | 1 |  | 60 м.куб./час; 50 м |  |
|  | №3 3К-6 | 1985 |  | удовл. |  |  | 1 |  | 60 м.куб./час; 50 м. |  |
| 4.2 | Насосы сетевые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №1 1Д-315/71а | 2010 |  | удовл. |  |  | 1 |  | 300 м.куб./час; 60 м |  |
|  | №2 1Д-315/70 | 2011 |  | удовл. |  |  | 1 |  | 315 м.куб./час; 70 м |  |
|  | №3 1Д-315/70 | 1992 |  | не удовл. |  |  | 1 |  | 315 м.куб./час; 70 м |  |
| 4.3 | Насосы питательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №1 ЦНСГ-38/176 | 2011 |  | удовл. |  |  | 1 |  | 38 м.куб./час; 176 м |  |
|  | №2 CR-45/7 | 2011 |  | удовл. |  |  | 1 |  | 58 м.куб./час; 180 м |  |
|  | №3 ЦНСГ-38/132 | 2000 |  | неудовл. |  |  | 1 |  | 38 м.куб./час; 132 м |  |
| 4.4 | Насосы подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №1 3К-6 | 1981 |  | не удовл. |  |  | 1 |  | 60 м.куб./час; 50 м. |  |
|  | №2 4К-12 | 1991 |  | не удовл. |  |  | 1 |  | 90 м.куб./час; 35 м. |  |
|  | №3 CR-45/2 | 2011 |  | удовл. |  |  | 1 |  | 58 м.куб./час; 41 м. |  |
| 4.5 | Насос паровой ПДВ-16/20 | 2003 |  | удовл. |  |  | 1 |  | 16 м.куб./час; 20 м. |  |
| 4.6 | Насосы топливные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №1 напорный НШ-50 | 2002 |  | удовл. |  |  | 1 | 6,4 м.куб./час; 1600 м. |  |  |

32

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

|  | №2 напорный НШ-50 | 2002 |  |  | удовл. |  |  | 1 | 6,4 м.куб./час; 1600 м. 3,2 м.куб./час; 40 м. 3,2 м.куб./час; 40 м. 18 м.куб./час; 36 м. 19.5 м.куб./час; 6 м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №3 напорный 3В-4/25 | 1996 |  |  | удовл. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | №4 напорный 3В-4/25 | 1993 |  |  | не удовл. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | №1 циркуляционный Р3-30 | 1983 |  |  | не удовл. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | №2 циркуляционный Ш-40 | 2011 |  |  | удовл. |  |  | 1 |  |  |  |
| № пп | Назначение, марка |  | Год ввода в |  |  | Общее |  | Кол-во |  | Общая |  |
|  |  |  | эксплуатацию |  |  | техническое состояние |  |  |  | производительность системы водоподготовки |  |
| 5 | Оборудование водоподготовки (фильтры, деаэраторы, баки конденсатные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Фильтры (5шт., 1967г.) | 1971 |  |  | удовл. |  |  | 1 | 200 м3/ч |  |  |
| 5.2 | Деаэраторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДСА-10/7,5 №1 1967г. (питательной воды) | 1971 |  |  | неудовл. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | ДСА-10/7,5 №2 1967г. (питательной воды) | 1971 |  |  | неудовл. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | ДСА-10/7,5 №1 1967г. (подпиточной воды) | 1971 |  |  | удовл. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | ДСА-10/7,5 №2 1967г. (подпиточной воды) | 1971 |  |  | удовл. |  |  | 1 |  |  |  |
| 5.3 | Солерастворитель | 1971 |  |  | удовл. |  |  | 1 |  |  |  |
| 5.4 | Бак конденсатный №1 (75м3) | 1971 |  |  | удовл. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Бак конденсатный №2 (75м3) | 1971 |  |  | удовл. |  |  | 1 |  |  |  |
| № пп | Назначение, марка |  | Год ввода в |  |  | Общее |  | Кол-во |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатацию |  |  | техническое состояние |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельно-вспомогательное оборудование (вентиляторы, золоуловители, дымососы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дымосос №1 Д-10 | 2011 |  |  | удовл. |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.2 | Дымосос №2 Д-10 | 2000 |  |  | удовл. |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.3 | Дымосос №3 Д-10 | 2011 |  |  | удовл. |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.4 | Вентилятор №1 ВД-8 | 2013 |  |  | удовл. |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.5 | Вентилятор №2 ВД-8 | 1971 |  |  | удовл. |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.6 | Вентилятор №3 ВД-8 | 1971 |  |  | удовл. |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Дымовые трубы и газоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

33

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| 4.1 | Дымовая труба =32м | 1967 | удовл. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Оборудование топливного хозяйства (мазутопроводы, резервуары топливные и т.д.) |  |  |  |  |
| 8.1 | Резервуар мазутный №1 РВС-2000, сталь, вертикальная) | 1981 | удовл. | 1 |  |
| 8.2 | Резервуар мазутный №2 РВС-2000, сталь, вертикальная) | 1981 | не удовл. | 1 |  |
| 8.3 | Мазутоуловитель (1шт., 45м3.) | 1981 | удовл. | 1 |  |
| № пп | Назначение, марка | Кол-во |  |  |  |
|  | Приборы учета |  |  |  |  |
|  | ПУХВ СТВХ-50 | 1 |  |  |  |

- Утверждённый температурный график котельной 95-70 °С.

- Котельная работает

- Нормативная продолжительность работы в отопительный период 8760 часов.

- Основной вид топлива - мазут.

- Количество подключенных потребителей - 98.

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

б) ограничение тепловой мощности и параметры располагаемой
тепловой мощности.

Тепловая мощность котельной ОАО «РЭУ» позволяет не производить
ограничения отпуска тепловой энергии, данная ситуация может возникнуть
при дефиците топлива или при авариях в системе теплоснабжения. В таких
случаях порядок ограничений следующий:

- Административно-промышленные здания

- жилой фонд

- школы и детские сады

Существующие тепловые нагрузки городского поселения
Вулканное.

Таблица 12

| Наименование источника теплоснабжения | Существующая нагрузка на 2013 г., Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на отопление | на вентиляцию | нагрузка ГВС (средняя) | Тепловая нагрузка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная ОАО «РЭУ» | 5,209 | - | 0,539 | 5,748 |

35

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Параметры располагаемой тепловой мощности котельная ОАО «РЭУ».

Таблица 13

| Этапы | Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установлен ная тепловая мощность | Располагаем ая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственны е и хозяйственн ые нужды | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Нагрузка потребителей | Потери тепловой энергии в сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в сетях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20132028г. | Центральная котельная ОАО «РЭУ» | 3* ДКВР 6,5/13 | 11,718 | 11,718 | 0,762 | 10,956 | 5,748 | 0,752 | 4,456 |

36

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год
последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов,
год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Данные по срокам ввода в эксплуатацию котлов, год последнего
освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов, год
продления ресурса и мероприятий по продлению ресурса представлен в
таблице 14.

Таблица 14

| № п/п | Марка котла | Срок ввода в эксплуатацию теплофикацион ного оборудования | год последнего освидетельс твования | год допуска к эксплуат ации | год продлен ия ресурса | Наименование организации проводившей освидетельствование и допуск к эксплуатации теплофикационного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1* ДКВР 6,5/13 | 1971 | 2013 | 2014 | 2014 | ОАО «РЭУ» |
| 2 | 1* ДКВР 6,5/13 | 2006 | 2013 | 2014 | 2014 |  |
| 3 | 1* ДКВР 6,5/13 | 1971 | 2013 | 2014 | 2014 |  |

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников
тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур
теплоносителя.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах
теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в
отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного
периода внешних климатических условий.

Принятый температурный график 95/70°С.

37

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

ж) среднегодовая загрузка оборудования Данные представлены в таблице 15.

Таблица 15

| № | Марка | Тип | Год ввода в эксплуатацию | Мощно сть (Гкал/ч ас) | часовая нагрузка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего часов по котлу | ИТОГО выработка | Объем выработ ки по котлу, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | ДКВР 6,5-13ст. | паровой | 1971 | 3,906 | 6,847 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 336 | 0 | 0 | 384 | 744 | 720 | 744 | 6552 | 25812,466 | 9706,341 |
| 2 | ДКВР 6,5-13ст. | паровой | 2006 | 3,906 |  | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 336 | 0 | 0 | 384 | 744 | 720 | 744 | 6552 | 25812,466 | 9706,341 |
| 3 | ДКВР 6,5-13ст. | паровой | 1971 | 3,906 |  | 744 | 672 | 744 | 720 |  |  | 0 | 0 |  |  | 696 | 744 | 4320 | 25812,466 | 6399,785 |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учёт отпуска тепловой энергии осуществляется приборами учета.

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Основной причиной аварий, является длительной срок эксплуатации (сверхнормативный) тепловых сетей.

38

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Таблица № 15.1

| Назначение тепловой сети | Диаметр трубопровода | Характер повреждения | Начала устранения повреждения | Начала завершения повреждения | Включения теплоснабжения потребителям | Среднее время затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| магистраль | Ду219 | прорыв | 01.10.2011 | 03.10.2011 | 03.10.2011 | 14 часов |
| магистраль | Ду159 | прорыв | 22.02.2012 | 22.02.2012 | 22.02.2012 |  |
| ввод к потребителю | Ду57+Ду76 | прорыв | 23.05.2012 | 23.05.2012 | без отключения |  |
| ввод к потребителю | Ду57 | прорыв | 18.03.2013 | 19.03.2013 | без отключения |  |
| ввод к потребителю | Ду76 | прорыв | 11.10.2013 | 11.10.2013 | 11.10.2013 |  |
| ввод к потребителю | Ду89 | прорыв | 12.02.2014 | 12.02.2014 | без отключения |  |
| ввод к потребителю | Ду89 | прорыв | 18.02.2014 | 18.02.2014 | без отключения |  |
| ввод к потребителю | Ду89 | прорыв | 18.02.2014 | 18.02.2014 | без отключения |  |
| ввод к потребителю | Ду57+Ду108 | прорыв | 18.02.2014 | 18.02.2014 | 18.02.2014 |  |
| ввод к потребителю | Ду57 | прорыв | 22.03.2014 | 22.03.2014 | 22.03.2014 |  |

39

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

к) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей
эксплуатации источников тепловой.

Предписания надзорных органов представлены в таблице № 15.2.

Таблица 15.2

| № п/ п | Описание выявленного нарушения, предписываемого к устранению, наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Срок устранения нарушения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 2 | В нарушение требований п. 10.1.2. ПБ 10-574-03 паровые котлы эксплуатируемые филиалом ОАО «РЭУ» «Камчатский» не зарегистрированы в Дальневосточном управлении Ростехнадзора (Камчатский край), в/г 19 инв.№67 (п.Вулканный), в/г 20 инв.№219 (п.Ключи), в/г 12 инв.№12 (п.Рыбачий). | Устранить в срок до 01.05.2014 |  |
| 3 | В нарушение требований п.5.16.1. ПБ 10-574-03 не представлены паспорта установленной формы на технические устройства (паровые котлы, экономайзеры), эксплуатируемые на котельных в/г 19 инв.№67 (п.Вулканный), в/г 20 инв.№219, в/г14 инв.№7 (п.Ключи). | Устранить в срок до 01.05.2014 |  |
| 4 | В нарушение требований п.6.7.2. ПБ 10-574-03 у паровых котлов, (ДКВР 6,5-13ГМ ст.№2, ДКВР 6,5-13ГМ ст.№3) эксплуатируемых на котельной в/г 19 инв.№67 (п.Вулканный) не работает автоматическое устройство, прекращающее подачу топлива к горелкам при недопустимых отклонениях от заданных режимов. | Устранить в срок до 15.01.2014 |  |
| 5 | В нарушение требований п.З; п.32 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 №480) не определен порядок технического расследования причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, эксплуатируемых филиалом ОАО «РЭУ» | Устранить в срок до 20.12.2013 |  |

40

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

|  | «Камчатский». |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | В нарушение требований части 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.5.2.12. Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ10 - 573-03) отсутствует экспертиза промышленной безопасности на трубопровод 4 категории, тепловой сети к ЦТП-35с (госпиталь г. Петропавловск-Камчатский) по истечении расчетного ресурса. | Устранить в срок до 01.05.2014 |
| 7 | В нарушении п.5.1.1. ПБ 10-573-03 Отсутствует паспорт на трубопровод 4 категории, тепловой сети к ЦТП-35с (госпиталь г. Петропавловск- Камчатский). | Устранить в срок до 01.05.2014 |
| 8 | В нарушении п.5.1. Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ-03-273-99), отсутствует аттестованный специалист сварочного производства II уровня, осуществляющий руководство и технический контроль за проведением сварочных работ. | Устранить в срок до 01.05.2014 |
| 9 | В нарушении п.4.2.1. ПБ 10-573-03, Сварочные работы на трубопроводах 4 категории проводятся в отсутствии аттестованной технологии сварки. | Устранить в срок до 01.05.2014 |
| 10 | В нарушении п.6.2.25. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. приказом Минэнерго России от 24.03.03г. №115, зарег. Минюстом России от 02.04.03г. № 4358, (далее ПТЭТЭ) в филиале ОАО «РЭУ» «Камчатский» не проводится контроль за состоянием конструкций теплосети (трубопровод 4 категории), наблюдается видимый наклон опор тепловой сети от врезки в магистральный трубопровод ТЭЦ-1 до ЦТП-35ц (госпиталь г. Петропавловск-Камчатский). | Устранить в срок до 15.01.2014 |
| 11 | В нарушении п.6.2.25 ПТЭТЭ, частично нарушена тепловая изоляция тепловой сети (трубопровод 4 категории) от врезки в магистральный трубопровод ТЭЦ-1 до ЦТП-35ц, (госпиталь г. Петропавловск - Камчатский). | Устранить, в срок до 15.01.2014 |

41

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| 12 | В нарушении п. 9.1 Свод правил. Актуализированная редакция. СНиП 41- 02-2003г. СП 124.13330.2012. Допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территорий детских и лечебных учреждений, в данном случае тепловая сеть (трубопровод 4 категории) проложена по крыше столовой госпиталя в сторону ЦТП-35ц, (г. Петропавловск - Камчатский). | Устранить в срок до 01.05.2014 |
| --- | --- | --- |
| 13 | В нарушении п.2.ст.16. Федерального закона от 23.11.2009г. № 261 -ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в период проведения проверки не представлен энергетический паспорт, (не проведено первое энергетическое обследование). | Устранить в срок до 01.05.2014 |

2.2 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

а)	описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой
энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если
таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.

Прокладка трубопровода тепловой сети от котельной ОАО «РЭУ»,
выполнена надземным и подземным способом с теплоизоляцией из
минеральной ваты, протяженностью 8501 м.

б)	электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах
действия источников тепловой энергии.

Электронные схемы тепловых сетей в зоне действия котельной ОАО
«РЭУ» представлены в следующем объёме:

- Принципиальная план-схема тепловых сетей.

- План теплосетей в г.п. Вулканное.

в)	параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип
изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую
характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных

42

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.

Ввод тепловых сетей в эксплуатацию произведен в 1971 году. Прокладка трубопровода выполнена в основном подземным способом с теплоизоляцией минеральной, протяженностью 8501 м. Диаметр трубопровода от 32 до 300 мм. Состояние тепловых сетей - удовлетворительное, регулярно проводятся работы по замене ветхих участков трубопровода. Ежегодно по окончании отопительного периода проводятся гидравлические испытания тепловых сетей и проверка на плотность. Расчетные тепловые потери в сетях, составляют 16% от тепловой нагрузки потребителей. Регулировки и наладки гидравлического режима системы теплоснабжения не проводилось. Соответственно, расход сетевой воды в тепловых сетях ближних к источнику потребителей превышают расчетные значения, а дальние от источника потребители не получают расчетного тепла, что приводит к перерасходу топлива и электроэнергии.

г)	описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

Секционирующая и регулирующая арматура установлена в следующих точках: ТК 1 - ТК 51. В качестве запорной арматуры применяют клиновые задвижки, шаровые краны и дисковые поворотные затворы.

д)	описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.

Тепловые камеры и павильоны, расположенные на тепловых сетях городского поселения - железобетонные, с внутренними размерами 1800х2000, 2000х2500.

е)	описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

При проектировании системы теплоснабжения был принят температурный график 95-70оС.

ж)	фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

В отопительный период фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети - 95 - 70 оС.

з)	гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

Гидравлический режим тепловых сетей:

Давление в подающем трубопроводе - 4,2 кг/см2

Давление в обратном трубопроводе - 2,7 кг/см2

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

На рисунке № 2 представлен пьезометрический график: котельная - тех. здание № 180.

Рисунок № 2

| Наименование у ал а |  | Т - 1 | Т - 2 | Т - 2 | Т - 4 | ТК - 2 | ТК - В | ТК - S | ТК - 1 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напор е обрати ом трубопроводе, м Располагаемый напор, м | 27 1 Б | 27.169 1 4.66 | 2S.64S 11.635 | 2S.72S 11.526 | 29.066 1 0.S46 | 29.125 1 0.727 | 29.21 10.БЕ6 | 29.309 1 0.357 | 29.352 1 0.271 | 29.456 1 0.06 |
| Дпинаучастка. м | 32 | 230 | 20 | S7 | 16 | 125 | 43 | Е6 | 1 35 |  |
| Диаметр участка, м Потери напора е подающем трубопроводе, м | О. 125 0.171 | 0.125 1.495 | 0.125 0.0В | 0.125 0.342 | 0.125 0.06 | 0.1 5 O.OS6 | 0.1 0.1 | 0.1 0.043 | 0.1 0.1 05 |  |
| Потери напора е о&ратном трубопроводе, м | о.1бэ | 1.479 | 0.079 | 0.33В | 0.059 | O.OS5 | 0.099 | 0.043 | 0.1 04 |  |
| Скорость движения воды е под.тр-де. м/с Скорость движения воды е обр.тр^-де. м/с | 0.545 -0.542 | 0.545 -0.542 | 0.472 -0.47 | 0.467 -0.465 | 0.455 -0.453 | 0.21 9 -0.21 7 | 0.311 -0.31 | 0.1 79 -0.1 79 | 0.1 79 -0.1 79 |  |
| Удельные линейные потери е ПС. ммУм | 4.644 | 4.644 | 3.49 | 3.41 4 | 3.239 | 0.6 | 2.01 4 | 0.674 | 0.674 |  |
| ■удельные линейные потери е ОС. мм/м | 4.594 | 4.594 | 3.456 | 3.3S | 3.20S | 0.594 | 1 .997 | 0.669 | 0.669 |  |
| Расход е подающем труб о про в оде. т/ч | 2:3.456 | 23.465 | 20.3344 | 20.1 0S5 | 1 9.5S45 | 1 3.5552 | S.5B37 | 4.94S | 4.947 |  |
| Расход е о&ратном трубопроводе, т/ч | -23.33В7 | -23.3396 | -20.2334 | -20.0095 | -1 9.4916 | -1 3.4S27 | -В.5477 | -4.9274 | -4.9235 |  |

45

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

На рисунке № 3 представлен пьезометрический график: котельная - тех здание № 5.

Рисунок № 3

| Наименованиеyina |  | ТК-1 | ТК-11 | Ж -12 | Ж-16 | ТК-31 | ТК-37 | ТК - 39 | ТК- 40 | Т-26 | Т-26Л | ТК-41 | Т-27 | T-2S | Т-30 | Т-31 | пне | Т- 32 | ТК-43 | ТК-45 | Т- 35 | Т- 37 | ТК-47 | ТК - 51 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напор в обратном трубопроводе, м | 27 | 27.025 | 27.399 | 27.993 | 30.133 | 31.02 | 31.133 | 31.213 | 31.335 | 31.409 | 31.439 | 31.56 | 31.592 | 31.614 | 31.647 | 31.663 | 31.696 | 31.346 | 31.359 | 31.926 | 31.993 | 32.007 | 32.046 | 32.331 | 32.349 |
| Располагаемый напор, м | 15 | 14.947 | 13.092 | 12.392 | 3.233 | 6.497 | 6.263 | 6.106 | 5.757 | 5.709 | 5.643 | 5.403 | 5.339 | 5.294 | 5.223 | 5.195 | 15.304 | 14.993 | 14.976 | 14.341 | 14.706 | 14.679 | 14.601 | 14.029 | 13.99 |
| Длина участи, м | 1 | 35 | 4 | 112 | 163 | 43 | 47 | 109 | 15 | 25 | 130 | 35 | 25 | 60 | 30 | 60 | 279.5 | 20 | 147.5 | 30 | 22 | 141 | 127 | 3 |  |
| Диаметр участи, м | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | О.ОВ | 0.03 |  |
| Потери напора в подающем трубопроводе, м | 0.02В | 0.931 | 0.106 | 2.465 | 0.904 | 0116 | 0.032 | 0.177 | 0.024 | 0.031 | 0.124 | 0.032 | 0.023 | 0.033 | 0.017 | О.ОЗЗ | 0.154 | 0.011 | 0.067 | 0.063 | 0.014 | 0.039 | 0.236 | 0.018 |  |
| Потери напора в обратном трубопроводе, м | 0.025 | 0.374 | 0.094 | 2.194 | 0.333 | 0.113 | 0.03 | 0.172 | 0.024 | 0.03 | 0.121 | 0.031 | 0.023 | 0.033 | 0.016 | О.ОЗЗ | 0.152 | 0.011 | 0.067 | 0.067 | 0.014 | 0.039 | 0.285 | 0.013 |  |
| Сирость движения воды в пвд.тр-де, м/с | 1.677 | 1.677 | 1.623 | 1.436 | 0.745 | 0.52 | 0.417 | 0.403 | 0.402 | 0.352 | О.ЗОЗ | 0.302 | 0.302 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.233 | 0.213 | 0.243 | 0.207 | 0.133 | 0.267 | 0.267 |  |
| Скорость днижения воды в обр.тр-де, м/с | -1 534 | -1.534 | -1.537 | -1.402 | -0.715 | -0.512 | -0.411 | -0 397 | -0.396 | -0.343 | -0.304 | -0.299 | -0.299 | -0.232 | -0.233 | -0.233 | -0.233 | -0.232 | -0.212 | -0.241 | -0.207 | -0.133 | -0.266 | -0.266 |  |
| Удельные линейные потери в ПС, мм/м | 24.366 | 24366 | 22.96 | 19.135 | 4.321 | 2351 | 1.515 | 1.414 | 1.406 | 1.034 | 0827 | 0.799 | 0.793 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 1.476 | 0.393 | 0.739 | 0.542 | 0.242 | 1.961 | 1.S6 |  |
| Удельные линейные потери в ПС, мм/м | 21.713 | 21.71В | 20.474 | 17.136 | 4.443 | 2.28 | 1.473 | 1.374 | 1.367 | 1.053 | 0.309 | 0.733 | 0.733 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.472 | 0.394 | 0.732 | 0.537 | 0.24 | 1.95 | 1.952 |  |
| Расход в подающем трубопроводе, т/ч | 134.8624 | 134.9623 | 179.542 | 163.3393 | 62.1733 | 57.3236 | 45.9364 | 44.4156 | 442943 | 33.3676 | 33.9347 | 33.3376 | 33.3349 | 25.6164 | 25.8118 | 25 8095 | 25.8049 | 25.7067 | 23.4736 | 15.0483 | 12.8701 | 8.5765 | 4.7116 | 4.71 |  |
| Расход в обратном трубопроводе, т/ч | -174.6142 | -174.6143 | -169.5354 | -154.6316 | -73.33 | -56.4439 | -45 3446 | -43.7336 | -43.6796 | -33.4042 | -33 564 | -32.999 | -33.0017 | -25.6357 | -25.6402 | -25.6425 | -25.6471 | -25 5924 | -23.3717 | -14.9782 | -12.3107 | -8.5306 | -4.69S4 | -4.6999 |  |

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

На рисунке № 4 представлен пьезометрический график: котельная - ПТОР № 38.

Рисунок № 4

47

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние

5 лет.

Основной причиной аварий, является длительной срок эксплуатации
(сверхнормативный) тепловых сетей.

Статистика отказов представлена в таблице.

Таблица 16

| Назначение тепловой сети | Диаметр трубопровода | Характер повреждения | Включения теплоснабжения потребителям |
| --- | --- | --- | --- |
| магистраль | Ду219 | прорыв | 03.10.2011 |
| магистраль | Ду159 | прорыв | 22.02.2012 |
| ввод к потребителю | Ду57+Ду76 | прорыв | без отключения |
| ввод к потребителю | Ду57 | прорыв | без отключения |
| ввод к потребителю | Ду76 | прорыв | 11.10.2013 |
| ввод к потребителю | Ду89 | прорыв | без отключения |
| ввод к потребителю | Ду89 | прорыв | без отключения |
| ввод к потребителю | Ду89 | прорыв | без отключения |
| ввод к потребителю | Ду57+Ду108 | прорыв | 18.02.2014 |
| ввод к потребителю | Ду57 | прорыв | 22.03.2014 |

48

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Таблица 17

| Назначение тепловой сети | Характер повреждения | Начала устранения повреждения | Начала завершения повреждения | Включения теплоснабжения потребителям | Среднее время затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| магистраль | прорыв | 01.10.2011 | 03.10.2011 | 03.10.2011 |  |
| магистраль | прорыв | 22.02.2012 | 22.02.2012 | 22.02.2012 |  |
| ввод к потребителю | прорыв | 23.05.2012 | 23.05.2012 | без отключения |  |
| ввод к потребителю | прорыв | 18.03.2013 | 19.03.2013 | без отключения |  |
| ввод к потребителю | прорыв | 11.10.2013 | 11.10.2013 | 11.10.2013 |  |
| ввод к потребителю | прорыв | 12.02.2014 | 12.02.2014 | без отключения | 14 часов |
| ввод к потребителю | прорыв | 18.02.2014 | 18.02.2014 | без отключения |  |
| ввод к потребителю | прорыв | 18.02.2014 | 18.02.2014 | без отключения |  |
| ввод к потребителю | прорыв | 18.02.2014 | 18.02.2014 | 18.02.2014 |  |
| ввод к потребителю | прорыв | 22.03.2014 | 22.03.2014 | 22.03.2014 |  |

49

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Диагностика тепловых сетей проводится во время подготовки к ОЗП - проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, на основании испытаний планируются капитальные ремонты.

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

В результате гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимой после окончания отопительного периода выявляются аварийные участки тепловых сетей и проводятся ремонтные работы. Планово-предупредительные ремонты проводятся в зависимости от сроков эксплуатируемых участков и характера предыдущих отказов тепловых сетей.

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Расчёт количества теплоты, теряемой при транспортировке теплоносителя от источника до потребителя произведён по «Методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» ГУП Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова и определяется как сумма потерь с поверхности тепловой изоляции и с утечками теплоносителя:

Q пот = Ри.п. + Ри.о. + Рут, Гкал, где:

Q и.п., Гкал - потери теплоты через изолированную поверхность подающего трубопровода;

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Q и.о.,Гкал - потери теплоты через изолированную поверхность обратного трубопровода;

Q ут.,Гкал - потери теплоты с утечками теплоносителя

Потери в тепловых сетях составили:

2012 год - 4678 Гкал

2011 год - 4678 Гкал

2010 год - 4678 Гкал

о) оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии представлены в таблице 18.

Таблица 18

| Наименование организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фактический объем подпитки тепловой сети (м3) | Фактические потери в тепловых сетях (Гкал) |
| ОАО «РЭУ» | Теплоноситель - вода |  |
|  | 3537 | 4678 |

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты исполнения представлены представлены в таблице № 19.

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Таблица №19

| № п/ п | Описание выявленного нарушения, предписываемого к устранению, наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Срок устранения нарушения |
| --- | --- | --- |
| 1 | В нарушение требований п. 10.1.2. ПБ 10-574-03 паровые котлы эксплуатируемые филиалом ОАО «РЭУ» «Камчатский» не зарегистрированы в Дальневосточном управлении Ростехнадзора (Камчатский край), в/г 19 инв.№67 (п.Вулканный), в/г 20 инв.№219 (п.Ключи), в/г 12 инв.№12 (п.Рыбачий). |  |
| 2 | В нарушение требований п.5.16.1. ПБ 10-574-03 не представлены паспорта установленной формы на технические устройства (паровые котлы, экономайзеры), эксплуатируемые на котельных в/г 19 инв.№67 (п.Вулканный), в/г 20 инв.№219, в/г14 инв.№7 (п.Ключи). | Устранить в срок до 01.05.2014 |
| 3 | В нарушение требований п.6.7.2. ПБ 10-574-03 у паровых котлов, (ДКВР 6,5-13ГМ ст.№2, ДКВР 6,5-13ГМ ст.№3) эксплуатируемых на котельной в/г 19 инв.№67 (п.Вулканный) не работает автоматическое устройство, прекращающее подачу топлива к горелкам при недопустимых отклонениях от заданных режимов. | Устранить в срок до 01.05.2014 * |
| 4 | В нарушение требований п.6.7.2. ПБ 10-574-03 у паровых котлов, (ДКВР 6,5-13ГМ ст.№2, ДКВР 6,5-13ГМ ст.№3) эксплуатируемых на котельной в/г 19 инв.№67 (п.Вулканный) не работает автоматическое устройство, прекращающее подачу топлива к горелкам при недопустимых отклонениях от заданных режимов. | Устранить в срок до 15.01.2014 |
| 5 | В нарушение требований п.З; п.32 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 №480) не определен порядок технического расследования причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, эксплуатируемых филиалом ОАО «РЭУ» | Устранить в срок до 20.12.2013 |

52

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

|  | «Камчатский». |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | В нарушение требований части 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.5.2.12. Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ10 - 573-03) отсутствует экспертиза промышленной безопасности на трубопровод 4 категории, тепловой сети к ЦТП-35с (госпиталь г. Петропавловск-Камчатский) по истечении расчетного ресурса. | Устранить в срок до 01.05.2014 |
| 7 | В нарушении п.5.1.1. ПБ 10-573-03 Отсутствует паспорт на трубопровод 4 категории, тепловой сети к ЦТП-35с (госпиталь г. Петропавловск- Камчатский). | Устранить в срок до 01.05.2014 |
| 8 | В нарушении п.5.1. Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ-03-273-99), отсутствует аттестованный специалист сварочного производства II уровня, осуществляющий руководство и технический контроль за проведением сварочных работ. | Устранить в срок до 01.05.2014 |
| 9 | В нарушении п.4.2.1. ПБ 10-573-03, Сварочные работы на трубопроводах 4 категории проводятся в отсутствии аттестованной технологии сварки. | Устранить в срок до 01.05.2014 |
| 10 | В нарушении п.6.2.25. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. приказом Минэнерго России от 24.03.03г. №115, зарег. Минюстом России от 02.04.03г. № 4358, (далее ПТЭТЭ) в филиале ОАО «РЭУ» «Камчатский» не проводится контроль за состоянием конструкций теплосети (трубопровод 4 категории), наблюдается видимый наклон опор тепловой сети от врезки в магистральный трубопровод ТЭЦ-1 до ЦТП-35ц (госпиталь г. Петропавловск-Камчатский). | Устранить, в срок до 15.01.2014 |
| 11 | В нарушении п.6.2.25 ПТЭТЭ, частично нарушена тепловая изоляция тепловой сети (трубопровод 4 категории) от врезки в магистральный трубопровод ТЭЦ-1 до ЦТП-35ц, (госпиталь г. Петропавловск - Камчатский). | Устранить, в срок до 15.01.2014 |

53

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| 12 | В нарушении п. 9.1 Свод правил. Актуализированная редакция. СНиП 41- 02-2003г. СП 124.13330.2012. Допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территорий детских и лечебных учреждений, в данном случае тепловая сеть (трубопровод 4 категории) проложена по крыше столовой госпиталя в сторону ЦТП-35ц, (г. Петропавловск - Камчатский). | Устранить в срок до 01.05.2014 |
| --- | --- | --- |
| 13 | В нарушении п.2.ст.16. Федерального закона от 23.11.2009г. № 261 -ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в период проведения проверки не представлен энергетический паспорт, (не проведено первое энергетическое обследование). | Устранить в срок до 01.05.2014 |

р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

Существующая капитальная застройка городского поселения Вулканное состоит в основном из многоэтажных зданий, обеспечивается центральным теплоснабжением от котельной ОАО «РЭУ» для целей отопления (параметры теплоснабжения 95-70 оС). Системы отопления здания присоединяются к двухтрубным тепловым сетям по зависимой схеме, системы горячего водоснабжения жилых домов- открытая. Теплопотребляющие установки системы вентиляции г.п. Вулканное - отсутствуют.

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Приборы коммерческого учета тепловой энергии на территории городского поселения установлены частично. К концу 2014 года, планируется оснащение всех абонентских вводов приборами учета тепловой энергии.

54

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

Центральные тепловые пункты на территории г.п. Вулканное отсутствуют.

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

Защита тепловых сетей от превышения давления на тепловых сетях г.п. Вулканное отсутствует

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории городского поселения Вулканное бесхозяйные тепловые сети не выявлены. В случае их дальнейшего обнаружения ответственная за их эксплуатацию организация определяется в соответствии с п.6 Статьи 15 Федерального закона РФ N 190-ФЗ от 27 июля 2010 года "О теплоснабжении", до признания права собственности на них органом местного самоуправления городского поселения.

2.2.1 Зоны действия источников тепловой энергии

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

а) значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

Котельная ОАО «РЭУ» - единственный источник тепловой энергии централизованного теплоснабжения городского поселения Вулканное. Регулирование отпуска теплоты потребителям - центральное-качественное в зависимости от температуры наружного воздуха.

Значения потребления тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха представлены в таблице 20.

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Таблица 20

| № п/п | Наименование блока | Вид теплопотребления | Объемы потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 1 | Жилой фонд | Отопление | 2,468 | 2,468 |
|  |  | ГВС | 0,371 | 0,371 |
| 2 | Общественные здания | Отопление | 0,678 | 0,678 |
|  |  | ГВС | 0,142 | 0,142 |
| 3 | Территория воинской части | Отопление | 2,064 | 2,064 |
|  |  | ГВС | 0,026 | 0,026 |

б)	случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Согласно Федерального Закона № 190 «О Теплоснабжении» Гл.4 ст. 14 п.15. Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

в)	значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом.

56

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Таблица 21

| № п/п | Наименование потребителя | Q ср, Гкал/отопительный период | Q ср, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребители тепловой энергии | 22717,2 | 22717,2 |

г) значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах
наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах
наружного воздуха представлены в таблице 22.

Таблица 22

| № п/п | Наименование потребителя | Потребление тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q от. Гкал/ч | Q ср.гвс Гкал/ч | Q вент. Гкал/ч | Итого Q Гкал/ч |
| 1 | г.п. Вулканное | 5,209 | 0,539 | - | 5,748 |

2.2.2 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

а) балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки представлены в таблице 23.

57

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Таблица 23

| Источник теплоснабжен ия | Установленн ая тепловая мощность, Гкал/час | Располагаем ая тепловая мощность «нетто», Гкал/час | Тепловы е потери в сетях, Гкал/час | Собственн ые нужды, Гкал/час | Нагрузка потребителе й, Гкал/час | Присоединён ная тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная ОАО «РЭУ» | 11,718 | 11,718 | 0,762 | 10,956 | 5,748 | 0,752 |

в) гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии
от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и
характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по
пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к
потребителю.

Гидравлический режим тепловых сетей:

Таблица 24

| Давление в подающем трубопроводе | 4,2 кг/см2 |
| --- | --- |
| Давление в обратном трубопроводе | 2,7 кг/см2 |

г)	причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Возникновение дефицита тепловой мощности источника теплоснабжения возможно только при отсутствии поставок топлива (мазута).

д)	резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

58

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Котельная ОАО «РЭУ» - единственный источник тепловой энергии
централизованного теплоснабжения городского поселения Вулканное.
Резервов тепловой мощности котельной достаточно для покрытия нагрузок
тепловых потребителей.

2.2.3 Балансы теплоносителя.

а) утвержденные балансы производительности водоподготовительных
установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления
теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в
перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой
энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В настоящее время на территории городского поселения Вулканное
имеется один источник тепловой энергии - котельная ОАО «РЭУ». При
перспективном развитии городского поселения планируется реконструкция
существующей котельной и перевод котельной на природный газ. Имеются
водоподготовительные установки.

2.3 Топливные балансы источников тепловой энергии и система
обеспечения топливом.

а) описание видов и количества используемого основного топлива для
каждого источника тепловой энергии.

Основное топливо котельной ОАО «РЭУ» - мазут. В объёме 3340,70
т/год. Теплота сгорания мазута Q н.р. = 9450-9600 кКал/кг. Потребление
топлива энергоисточником представлено в таблице 25.

Таблица 25

| Источник тепловой энергии | Выработка тепла, тыс. Гкал | Потребление топлива на отпуск тепловой энергии, т у.т. |
| --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «РЭУ» | 22,717 | 4640,16 |

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

Аварийный запас топлива (далее - АЗТ) теплоисточников муниципальных образований определяется в объёме топлива необходимом для обеспечения бесперебойной работы теплоисточников при максимальной нагрузке. Нормативный запас аварийного топлива рассчитывается на трехсуточный расход.

Таблица 26

| Максимальноый часовой расход топлива в авар. режиме, т /час | Расход топлива за сутки, т /сут | Аварийный запас топлива, (т) 37 суток |
| --- | --- | --- |
| 0,66 | 16 | 592,73 |

2.4 Надежность теплоснабжения.

а) описание показателей, определяемых в соответствии с методическими
указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров,
оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по
производству и (или) передаче тепловой энергии.

2.4.1 Резервирование в системе теплоснабжения.

В соответствии со СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети" (М., 1988) в
тепловых сетях согласно п. 6.34 при проектировании должно
предусматриваться резервирование участков надземной прокладки.

Надежность существующей системы теплоснабжения в городском
поселении может быть повышена путем осуществления совместной работы
нескольких источников тепла на единую тепловую сеть, создания узлов
распределения, прокладки резервных перемычек. При проектировании
котельных должны предусматриваться два ввода водопровода и
электроснабжения, а также резервное топливо.

60

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

2.4.2 Комплексная автоматизация системы теплоснабжения

В современных условиях комплексная автоматизация систем теплоснабжения включает как одну из основных задач - автоматизацию регулирования отпуска теплоты на отопление и горячее водоснабжение в тепловых пунктах зданий (ИТП). Главная цель автоматизации регулирования в ИТП - получение экономии теплоты и соответственно топлива, обеспечение комфортных условий в отапливаемых помещениях. Решается эта задача путем установки в тепловых пунктах средств автоматического регулирования отпуска теплоты (регуляторов для систем отопления и горячего водоснабжения) и необходимых смесительных устройств (корректирующих насосов смешения, элеваторов с регулируемым соплом). Одновременно с решением главной задачи автоматизация тепловых пунктов способствует повышению надежности систем теплоснабжения.

При наличии автоматизации могут быть достигнуты:

- улучшение состояния изоляции трубопроводов и связанное с этим снижение коррозионной повреждаемости тепловых сетей за счет поддержания температуры 100 °С при 100 %-ной автоматизации;

- улучшение условий работы компенсаторных устройств тепловых

сетей;

- подача теплоты потребителям в требуемом количестве (соответствующем данной температуре наружного воздуха) при ликвидации аварий в сетях с резервированием; обеспечение устойчивого гидравлического режима работы систем отопления зданий при снижении температуры сетевой воды против требуемой по графику, автономная циркуляция в местных системах отопления при аварийном падении давления в тепловых сетях, позволяющая снизить вероятность повреждений систем отопления потребителей

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

- Защита систем теплоснабжения при гидравлическом ударе.

Защита от гидравлических ударов может быть осуществлена за счет

применения ряда специальных устройств. На насосных станциях может быть рекомендовано устройство противоударной перемычки между обратным и подающим трубопроводами с установкой на ней обратного клапана). При внезапной остановке насосов, когда давление в обратном трубопроводе превышает давление в подающем, открывается обратный клапан на противоударной перемычке, что приводит к выравниванию давлений в трубопроводах и затуханию ударной волны.

В котельных для предотвращения гидравлического удара используются гидрозатворы, подключаемые к обратному коллектору, Гидрозатвор представляет собой установленную вертикально "трубу в трубе" высотой примерно на 3 м больше напора в обратном коллекторе. Внутренняя труба гидрозатвора врезана в обратный коллектор тепловой сети, внешняя - служит для приема выброса теплоносителя при срабатывании гидрозатвора и подключается либо к приемной емкости, либо к системе канализации.

- Повышение температуры воды в тепловой сети в летний период.

Проведенными исследованиями и наблюдениями в эксплуатационных

условиях Москвы (РТС-5) установлено, что повышение температуры теплоносителя в летний период до 100 °С приводит к подсушиванию тепловой изоляции и снижению скорости коррозии и повреждаемости в 2 - 2,5 раза.

- Использование передвижных котельных.

Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения

62

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

каждое предприятие объединенных котельных должно иметь как минимум одну передвижную котельную. Основным преимуществом передвижных котельных при аварийном теплоснабжении является быстрота ввода установки в работу, что в зимний период является решающим фактором надежности эксплуатации. Время присоединения передвижной котельной к системе отопления и топливно-энергетическим коммуникациям для бригады из 4 чел. (два слесаря, электрик, сварщик), составляет примерно 4-8 ч.

2.4.6 Совершенствование эксплуатации системы теплоснабжения. Надежность системы теплоснабжения в значительной степени может быть повышена путем четкой организации эксплуатации системы, взаимодействия теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций, своевременного проведения ремонта, замены изношенного оборудования, наличия аварийно- восстановительной службы и организация аварийных ремонтов. Последнее является особенно важным при наличии значительной доли ветхих теплопроводов и их высокой повреждаемости.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов должны проводиться шурфовки, которые в настоящее время являются единственным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов теплопотребителя, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, должны подвергаться испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта, перед включением сетей в эксплуатацию. а) анализ аварийных отключений потребителей.

63

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Основной причиной аварий, является длительной срок эксплуатации
(сверхнормативный) тепловых сетей.

Статистика отказов представлена в таблице № 27.

Таблица №27

| Назначение тепловой сети | Диаметр трубопровода | Характер повреждения | Включения теплоснабжения потребителям |
| --- | --- | --- | --- |
| магистраль | Ду219 | прорыв | 03.10.2011 |
| магистраль | Ду159 | прорыв | 22.02.2012 |
| ввод к потребителю | Ду57+Ду76 | прорыв | без отключения |
| ввод к потребителю | Ду57 | прорыв | без отключения |
| ввод к потребителю | Ду76 | прорыв | 11.10.2013 |
| ввод к потребителю | Ду89 | прорыв | без отключения |
| ввод к потребителю | Ду89 | прорыв | без отключения |
| ввод к потребителю | Ду89 | прорыв | без отключения |
| ввод к потребителю | Ду57+Ду108 | прорыв | 18.02.2014 |
| ввод к потребителю | Ду57 | прорыв | 22.03.2014 |

б)	анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после
аварийных отключений.

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности
тепловых сетей составляет 14 часов.

в)	графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон
ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Зон ненормативной надежности на территории г.п. Вулканное нет.

2.4.7 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и
теплосетевых организаций.

а) результаты анализа сложившейся структуры необходимой валовой
выручки по каждому из регулируемых видов деятельности для всех
действующих на территории поселения, городского округа теплоснабжающих
и теплосетевых организаций.

64

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Структура необходимой валовой выручки по каждому из регулируемых видов деятельности для всех действующих на территории городского поселения Вулканное теплоснабжающих и теплосетевых организаций на 2012 год представлены в таблице 28.

Таблица 28

| Наименование показателя | Котельная ОАО «РЭУ» |
| --- | --- |
| Объемные показатели: | Гкал |
| Выработка тепловой энергии | 25812,466 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | 22717,231 |
| Потери тепловой энергии в сетях | 3095,235 |
| Реализация тепловой энергии | 22717,231 |
| Себестоимость, всего тыс.руб. | 126652,36688 |
| Выручка, всего тыс. руб. | 71701,81502 |

2.5. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

а) динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

В таблице представлена динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края с учетом последних 3 лет.

65

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Таблица 29

| Срок действия тарифов | Тариф на тепловую энергию для прочих потребителей, руб./Гкал без НДС |
| --- | --- |
|  | ОАО «РЭУ» |
| от 01.01.2009 по 31.12.2009 года | 1919,03 |
| от 01.01.2010 по 31.12.2010 года | 2060,7 |
| с 01.01.2011 по 31.12.2011 года | 2209,62 |

б) структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

В таблице представлена динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2014 год.

Таблица 30

| Срок действия тарифов | Тариф на тепловую энергию для прочих потребителей, руб./Гкал без НДС |
| --- | --- |
|  | ОАО «РЭУ» |
| с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 год | 2688 (с НДС) |
| с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 год | 2800,9 (с НДС) |

2.6 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа.

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

66

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Анализ гидравлического режима существующей системы теплоснабжения не выявил проблем с организацией качественного теплоснабжения.

б)	описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Котельная ОАО «РЭУ» - единственный источник теплоснабжения городского поселения Вулканное. Передача тепловой энергии потребителям г.п. Вулканное, осуществляется по трубопроводу (Ду300мм-Ду32мм), протяженностью 8501 м. Ветхие участки трубопровода своевременно ремонтируются или заменяются. В связи с вышеописанным не существует проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения городского поселения Вулканное.

в)	описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

Проблем в развитии систем теплоснабжения в городском поселении

Вулканное нет. Развитие систем теплоснабжения осуществляется в плановом порядке.

г)	описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Проблем надежного и эффективного снабжения топливом котельной ОАО «РЭУ» нет.

2.7 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Увеличение потребителей тепловой энергии на цели теплоснабжения за расчетный период не запланировано. При перспективном развитии планируется строительство жилых домов на местах ветхого-аварийных домов.

67

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

2.7.1.Существующий уровень потребления тепла на нужды теплоснабжения.

Существующий уровень потребления тепловой энергии отражен в таблице № 31.

Таблица 31

|  |  | Расчетная |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетная нагрузка на | нагрузка на ГВС, |
| Адрес узла ввода | отопление, Гкал/ч | Гкал/ч |
| Тех. здание № 110 | 0,077994 | 0,0001270 |
| Тех. здание № 112 | 0,005628 |  |
| Тех. здание № 113 (склад) | 0,013034 |  |
| Склад № 101 | 0,020554 | 0,0000130 |
| Тех. здание № 178 | 0,054631 | 0,0000640 |
| Тех. здание № 154 | 0,021813 |  |
| Тех. здание № 183 | 0,047467 | 0,0000250 |
| Тех. здание № 180 | 0,123476 | 0,0002930 |
| Тех. здание № 108 | 0,03487 | 0,0000510 |
| Тех. здание № 155 | 0,055883 | 0,0000380 |
| Склад № 31 | 0,048563 | 0,0000130 |
| Арт. склад № 120 | 0,020554 |  |
| Караульное помещение № 172 | 0,014511 |  |
| Тех. здание № 153 | 0,023192 |  |
| Тех. здание № 45 | 0,023219 |  |
| Ж. дом № 23 | 0,12729 | 0,0178950 |
| Ж. дом № 21 | 0,19421 | 0,0342990 |
| Дет. сад № 81 | 0,179198 | 0,0047800 |
| м-н "Маэстро" | 0,0012124 | 0,0001700 |
| Ж. дом № 16 | 0,034484 | 0,0047720 |
| Школа (ввод№ 1) | 0,092045 | 0,0057995 |
| Школа (Ввод№2) | 0,092045 | 0,0057995 |
| Гостиница № 74 | 0,081566 | 0,0017330 |
| Ж. дом № 20 | 0,223556 | 0,0456330 |
| Ж. дом № 22 | 0,295769 | 0,0515980 |
| Ж.дом № 18 | 0,146576 | 0,0307200 |
| Ж. дом № 19 | 0,147927 | 0,0241580 |
| Ж.дом № 15 | 0,121361 | 0,0244570 |
| Ж.дом № 13 | 0,120899 | 0,0256500 |
| Ж.дом № 17 | 0,121256 | 0,0217720 |
| Столовая № 58 | 0,038884 | 0,0074950 |
| Ж.дом № 14 | 0,121193 | 0,0217720 |

68

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| Администрация | 0,0349 | 0,0001800 |
| --- | --- | --- |
| Ж.дом № 6 | 0,0649 | 0,0026800 |
| Ж.дом № 12 | 0,122833 | 0,0203270 |
| Ж.дом № 11 | 0,118476 | 0,0229650 |
| Баня № 29 | 0,03829 | 0,0321200 |
| ОЗК № 30 | 0,010134 | 0,0815730 |
| Ж. дом № 4 | 0,034455 | 0,0035790 |
| Ж. дом № 3 | 0,040422 | 0,0021210 |
| Ж. дом № 1 | 0,040226 | 0,0029370 |
| Склад № 48 | 0,092869 | 0,0005100 |
| Пожарное депо № 62 | 0,032349 | 0,0015940 |
| Бокс пожарного депо | 0,008449 | 0,0001150 |
| Гараж № 36 | 0,029461 | 0,0005100 |
| Теплица № 1 | 0,039179 |  |
| АЗС № 167 | 0,002813 |  |
| Казарма № 65 | 0,132139 | 0,0077240 |
| Гараж № 37 | 0,084905 | 0,0035690 |
| ПТОР № 38 | 0,036355 | 0,0008540 |
| Бет. цех | 0,0143986 | 0,0006120 |
| Ж. дом № 27 | 0,184517 | 0,0074600 |
| КПП № 3 | 0,001907 | 0,0000250 |
| Тех. здание № 190 | 0,039727 |  |
| Тех. здание № 191 | 0,015929 |  |
| Тех. здание № 185 | 0,210464 | 0,0000130 |
| Тех. здание № 182 | 0,048344 |  |
| Тех. здание № 157 | 0,058902 | 0,0000510 |
| Тех. здание № 179 | 0,054365 |  |
| Тех. здание № 117 | 0,09628 | 0,0000510 |
| Тех. здание № 5 | 0,117691 | 0,0001270 |
| ИТС № 94 | 0,008546 | 0,0000760 |
| Общежитие № 31 | 0,084172 | 0,0030340 |
| Спортзал № 61 | 0,062014 | 0,0007650 |
| Штаб № 63 | 0,094311 | 0,0004580 |
| Фин. служба №32 | 0,042372 |  |
| Админ. здание ВС, ПС № 27 | 0,011345 | 0,0000510 |
| Казарма № 65 | 0,006685 |  |
| Казарма № 50 | 0,12783 | 0,0058120 |
| Сан. часть № 47 | 0,048152 | 0,0021030 |
| Ж. дом № 8 | 0,028729 | 0,0013050 |

69

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

а)	прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Прогнозируемого прироста теплопотребителей на территории городского поселения Вулканное за расчетный период не планируется. Планируется замена (строительство) ветхого-аварийного жилья на новое.

б)	прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Прогнозируемого прироста теплопотребителей на территории городского поселения Вулканное за расчетный период не планируется. Строительство нового источника тепловой энергии не запланировано, планируется техперевообружение существующей котельной и переводом на природный газ.

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Прогнозируемого прироста теплопотребителей на территории городского поселения Вулканное за расчетный период не планируется. Строительство нового источника тепловой энергии не запланировано, планируется техперевообружение существующей котельной и переводом на природный газ.

- Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

70

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Прогнозируемого прироста теплопотребителей на территории городского поселения Вулканное за расчетный период не планируется. Строительство нового источника тепловой энергии не запланировано, планируется техперевообружение существующей котельной и переводом на природный газ.

2.10. Решения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

а)	определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

В настоящее время установленная тепловая мощность источника обеспечивает существующие тепловые нагрузки и имеет резерв для покрытия дополнительный (перспективных) тепловых нагрузок.

б)	обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Прогнозируемого прироста теплопотребителей на территории городского поселения Вулканное за расчетный период не планируется. Строительство нового источника тепловой энергии не запланировано. При перспективном развитии планируется техперевообружение существующей котельной и переводом на природный газ.

в)	обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

В настоящее время и в ближайшей перспективе, основная масса потребителей подключены к системе централизованного теплоснабжения, индивидуальное теплоснабжение с использованием биотоплива (дрова, торф), электроэнергии и других альтернативных видов энергии (солнечной, ветровой) в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

71

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

ввиду высокой стоимости теплофикационного оборудования, отсутствия сервисной и ремонтной базы на данное оборудование носят ограниченный характер.

г)	обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа.

Производственные зоны в настоящие время и в перспективном строительстве на территории городского поселения Вулканное отсутствуют.

д)	расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Котельная ОАО «РЭУ», является единственным источником тепловой энергии на территории городского поселения Вулканное. Система теплоснабжения - одна. Строительство новых (перспективных) источников тепла не планируется. При перспективном развитии планируется техперевообружение существующей котельной и переводом на природный газ. Перспективный прирост потребителей тепловой энергии не предвидится.

2.11 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

В перспективе для обеспечения улучшения гидравлического режима рекомендуется замена существующих участков тепловых сетей, приведенных в таблице 32.

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Таблица 32

|  |  |  |  | Внутpенний диаметp подающего |  |  | Диаметр подающего тр-да |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м |  | тpубопpовода, м |  |  | (конструкторский), м |  |
| ПНС | Т - 32 | 279,5 | 0,2 |  |  | 0,125 |  |  |
| Т - 12 | ТК - 5 | 27 | 0,1 |  |  | 0,07 |  |  |
| Т - 12 | ТК - 7 | 99 | 0,1 |  |  | 0,05 |  |  |
| Т - 16/1 | м-н "Маэстро" | 2 | 0,05 |  |  | 0,032 |  |  |
| Т - 16/1 | Ж. дом № 16 | 50 | 0,032 |  |  | 0,05 |  |  |
| Т - 17 | ТК - 19 | 27 | 0,05 |  |  | 0,07 |  |  |
| Т - 18 | ТК - 23 | 53 | 0,1 |  |  | 0,08 |  |  |
| Т - 2 | Тех.здание № 110 | 30 | 0,05 |  |  | 0,07 |  |  |
| Т - 2 | Тех.здание № 112 | 45 | 0,05 |  |  | 0,032 |  |  |
| Т - 20 | ТК - 33 | 145 | 0,08 |  |  | 0,07 |  |  |
| Т - 20 | ИТС № 94 | 4 | 0,05 |  |  | 0,032 |  |  |
| Т - 21 | ОЗК № 30 | 38 | 0,04 |  |  | 0,05 |  |  |
| Т - 22 | Т - 23 | 10 | 0,15 |  |  | 0,07 |  |  |
| Т - 23 | ТК - 35 | 60 | 0,1 |  |  | 0,05 |  |  |
| Т - 25 | Т - 25/1 | 45 | 0,05 |  |  | 0,08 |  |  |
| Т - 25/1 | Т - 25/2 | 25 | 0,05 |  |  | 0,07 |  |  |
| Т - 25/1 | Склад № 48 | 5 | 0,05 |  |  | 0,07 |  |  |
| Т - 25/2 | Бокс пожарного депо | 7 | 0,05 |  |  | 0,032 |  |  |
| Т - 26 | Т - 26/1 | 25 | 0,2 |  |  | 0,15 |  |  |
| Т - 26 | Казарма № 65 | 5 | 0,032 |  |  | 0,07 |  |  |
| Т - 26/1 | ТК - 41 | 130 | 0,2 |  |  | 0,15 |  |  |
| Т - 26/1 | Гараж № 37 | 5 | 0,05 |  |  | 0,07 |  |  |
| Т - 27 | Т - 28 | 25 | 0,2 |  |  | 0,15 |  |  |
| Т - 28 | Т - 29 | 20 | 0,05 |  |  | 0,08 |  |  |
| Т - 28 | Т - 30 | 60 | 0,2 |  |  | 0,125 |  |  |
| Т - 29 | Ж. дом № 27 | 45 | 0,05 |  |  | 0,08 |  |  |
| Т - 30 | Т - 31 | 30 | 0,2 |  |  | 0,125 |  |  |
| Т - 31 | ПНС | 60 | 0,2 |  |  | 0,125 |  |  |
| Т - 32 | ТК - 43 | 20 | 0,2 |  |  | 0,125 |  |  |
| Т - 33 | ТК - 44 | 15,5 | 0,05 |  |  | 0,032 |  |  |
| Т - 35 | Т - 37 | 22 | 0,15 |  |  | 0,1 |  |  |
| Т - 37 | ТК - 47 | 141 | 0,15 |  |  | 0,08 |  |  |
| Т - 38 | ТК - 46 | 115 | 0,08 |  |  | 0,05 |  |  |
| Т - 5 | Т - 6 | 110 | 0,08 |  |  | 0,07 |  |  |
| Т - 6 | Т - 7 | 55 | 0,08 |  |  | 0,05 |  |  |
| Т - 7 | Караульное помещение № 172 | 3 | 0,05 |  |  | 0,032 |  |  |
| Т - 7 | Т - 8 | 50 | 0,08 |  |  | 0,05 |  |  |
| Т - 8 | ТК - 3 | 35 | 0,08 |  |  | 0,05 |  |  |
| Т - 9 | Т - 10 | 40 | 0,08 |  |  | 0,04 |  |  |

73

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| Т -11 | ТК - 9 | 30 | 0,1 | 0,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК - 1 | ТК - 11 | 35 | 0,2 | 0,3 |
| ТК - 10 | Тех.здание № 180 | 135 | 0,1 | 0,07 |
| ТК - 11 | ТК - 14 | 143 | 0,05 | 0,07 |
| ТК - 11 | ТК - 12 | 4 | 0,2 | 0,3 |
| ТК - 12 | ТК - 16 | 112 | 0,2 | 0,25 |
| ТК - 14 | Ж. дом № 23 | 3 | 0,05 | 0,07 |
| ТК - 15 | Ж. дом № 21 | 61 | 0,11 | 0,08 |
| ТК - 15 | Дет. сад № 81 | 58 | 0,08 | 0,08 |
| ТК - 16 | ТК - 17 | 32 | 0,15 | 0,2 |
| ТК - 18 | ТК - 21 | 48 | 0,11 | 0,15 |
| ТК - 18 | Т - 17 | 35 | 0,05 | 0,07 |
| ТК - 18 | Школа (Ввод№2) | 23 | 0,1 | 0,07 |
| ТК - 19 | ТК - 20 | 45 | 0,05 | 0,07 |
| ТК - 2 | ТК - 8 | 125 | 0,15 | 0,1 |
| ТК - 21 | ТК - 22 | 96 | 0,1 | 0,125 |
| ТК - 22 | Ж. дом № 20 | 5 | 0,08 | 0,1 |
| ТК - 24 | ТК - 25 | 40 | 0,15 | 0,125 |
| ТК - 24 | Ж.дом № 13 | 22 | 0,05 | 0,07 |
| ТК - 25 | ТК - 26 | 4 | 0,15 | 0,1 |
| ТК - 26 | ТК - 27 | 33 | 0,15 | 0,1 |
| ТК - 27 | Столовая № 58 | 51 | 0,15 | 0,05 |
| ТК - 27 | Ж.дом № 14 | 15 | 0,05 | 0,07 |
| ТК - 27 | Ж.дом № 17 | 11 | 0,05 | 0,07 |
| ТК - 29 | ТК - 30 | 63 | 0,1 | 0,07 |
| ТК - 29 | Ж.дом № 6 | 10 | 0,032 | 0,07 |
| ТК - 3 | Т - 9 | 45 | 0,08 | 0,04 |
| ТК - 31 | Т - 21 | 60 | 0,08 | 0,05 |
| ТК - 31 | ТК - 37 | 43 | 0,2 | 0,175 |
| ТК - 31 | ТК - 32 | 80 | 0,15 | 0,125 |
| ТК - 32 | Т - 22 | 66 | 0,15 | 0,08 |
| ТК - 36 | Казарма № 65 | 103 | 0,1 | 0,032 |
| ТК - 37 | ТК - 39 | 47 | 0,2 | 0,15 |
| ТК - 37 | ТК - 38 | 65 | 0,05 | 0,1 |
| ТК - 38 | Т - 25 | 27 | 0,05 | 0,08 |
| ТК - 39 | ТК - 40 | 109 | 0,2 | 0,15 |
| ТК - 40 | Т - 26 | 15 | 0,2 | 0,15 |
| ТК - 41 | Т - 27 | 35 | 0,2 | 0,15 |
| ТК - 43 | ТК - 45 | 147,5 | 0,2 | 0,125 |
| ТК - 45 | Тех.здание № 185 | 39,5 | 0,05 | 0,08 |
| ТК - 45 | Т - 35 | 80 | 0,15 | 0,1 |
| ТК - 47 | ТК - 48 | 15 | 0,15 | 0,07 |
| ТК - 48 | ТК - 49 | 80 | 0,15 | 0,07 |
| ТК - 49 | ТК - 50 | 60 | 0,15 | 0,07 |
| ТК - 5 | ТК - 6 | 30 | 0,1 | 0,07 |
| ТК - 6 | Тех.здание № 154 | 85 | 0,1 | 0,04 |
| ТК - 7 | Тех.здание № 183 | 68 | 0,1 | 0,05 |

74

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| ТК - 8 | Т - 12 | 90 | 0,1 | 0,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК - 8 | Т -11 | 100 | 0,1 | 0,07 |
| ТК - 8 | ТК - 10 | 56 | 0,1 | 0,07 |
| ТК - 9 | Тех.здание № 155 | 45 | 0,08 | 0,05 |
| ТК - 9 | Тех.здание № 108 | 9 | 0,08 | 0,04 |

б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Строительство новых (перспективных) тепловых сетей не планируется.
Перспективный прирост потребителей тепловой энергии не предвидится. При
перспективном развитии планируется строительство жилых домов на местах
ветхого-аварийного жилья.

2.12 Перспективные топливные балансы.

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных
максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для
зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения
нормативного функционирования источников тепловой энергии на
территории поселения, городского округа.

Основное топливо котельной ОАО «РЭУ» - мазут. В объёме 3340,7
т/год. Теплота сгорания мазута Q н.р. = 9450-9600кКал/кг. Потребление
топлива энергоисточником представлено в таблице 33.

Таблица 33

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепла, тыс. Гкал | Потребление топлива на отпуск тепловой энергии, т у.т. |
| --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «РЭУ» | 22,717 | 4640,16 |

б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

75

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Аварийный запас топлива (далее - АЗТ) теплоисточников муниципальных образований определяется в объёме топлива необходимом для обеспечения бесперебойной работы теплоисточников при максимальной нагрузке. Нормативный запас аварийного топлива рассчитывается на трехсуточный расход.

Таблица 34

| Максимально-часовой расход топлива в авар. режиме, тн/час | Расход топлива за сутки, тн/сут | Аварийный запас топлива, тн |
| --- | --- | --- |
| 0,66 | 16 | 592,73 |

2.13 Оценка надежности теплоснабжения.

а) перспективные показатели надежности, определяемые числом
нарушений в подаче тепловой энергии.

Повышение надежности тепловых сетей, наиболее дорогой и уязвимой
части системы теплоснабжения, достигается правильным выбором ее схемы,
резервированием и автоматическим управлением как эксплуатационными, так
и аварийными гидравлическими и тепловыми режимами.

Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа
системы. Под первым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо
немедленно выключить из работы. Отказ системы — такая аварийная
ситуация, при которой прекращается подача теплоты хотя бы одному
потребителю. У нерезервированных систем отказ любого ее элемента
приводит к отказу всей системы, а у резервированных такое явление может и
не произойти. Система теплоснабжения — сложное техническое сооружение,
поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования.
Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом.

При отказе части элементов система частично работоспособна, при
отказе всех элементов — полностью не работоспособна

76

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется вероятностный показатель надежности Rcr(t), который отражает степень выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного периода и дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом.

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет, математически величину показателей надежности вычислить затруднительно.

б)	перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.

Допустимость лимитированного теплоснабжения при отказах элементов системы теплоснабжения обеспечиваются теплоаккумулирующей способностью зданий.

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет и прекращений подачи тепловой энергии, перспективные показатели с учётом совершенствования систем теплоснабжения и повышением качества элементов, из которых она состоит вычислить не представляется возможным.

в)	перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Оценка надежности системы производится на основе использования отдельных показателей надежности. В частности, для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.

Интенсивность отказов определяется по зависимости

Р= SМотnот/SМп,

где Мот -материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе, м2;

пот- время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением, ч;

77

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

SМп - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год).

Материальной характеристикой тепловой сети, состоящей из "n" участков является величина М, представляющая сумму произведений диаметров трубопроводов на их длину в метрах (учитываются как подающие, так и обратные трубопроводы).

Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть определен по формуле

q = SQав/SQ,

где SQав - аварийный недоотпуск теплоты за год;

SQ- расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения за год.

Эти показатели в определенной мере характеризуют надежность работы системы теплоснабжения. Учитывая, что за прошедшие пять лет нарушений теплоснабжения не было, перспективные показатели по указанной теме равны нулю.

г) перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Наладка тепловых сетей является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования снабжения теплом потребителей. Отсутствие производства наладочных работ на тепловых сетях является причиной перетопов у одних потребителей и непрогрев у других. При этом на источниках тепловой энергии наблюдается значительный перерасход топлива (до 30 %). Эффективность наладочных работ на теплосетях всегда была и остаётся высокой.

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах
тепловой сети должна обеспечивать достижение параметров качества
установленных нормативными правовыми актами.

Допускается отклонение параметров качества тепловой энергии,
теплоносителя, в пределах, установленных нормативными правовыми актами,
в том числе по температуре теплоносителя в ночное время (с 23.00 до 6.00
часов) не более чем на 5 оС, в дневное время (с 6.00 до 23.00) не более чем на 3
оС. В то же время отклонения параметров теплоносителя от температурного
графика по причине нарушений в подаче тепловой энергии за последние пять
лет не отмечено.

2.14 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение.

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства,
реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии
и тепловых сетей.

Таблица № 35

|  | Наименование начала участка |  | Наименова ние конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м |  | Диаметр подающего тр-да (конструкторски й), м |  | Стоимость. тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПНС |  |  | Т - 32 | 279,5 | 0,2 | 0,125 |  |  | 6 896,19 |
| Т - 12 |  |  | ТК - 5 | 27 | 0,1 | 0,07 |  |  | 607,31 |
| Т - 12 |  |  | ТК - 7 | 99 | 0,1 | 0,05 |  |  | 2 159,34 |
| Т - 16/1 |  |  | м-н "Маэстро" | 2 | 0,05 | 0,032 |  |  | 39,81 |
| Т - 16/1 |  |  | Ж. дом № 16 | 50 | 0,032 | 0,05 |  |  | 1 090,58 |
| Т - 17 |  |  | ТК - 19 | 27 | 0,05 | 0,07 |  |  | 607,31 |
| Т - 18 |  |  | ТК - 23 | 53 | 0,1 | 0,08 |  |  | 1 239,07 |

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| Т - 2 | Тех. здание № 110 | 30 | 0,05 | 0,07 | 674,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т - 2 | Тех. здание № 112 | 45 | 0,05 | 0,032 | 895,66 |
| Т - 20 | ТК - 33 | 145 | 0,08 | 0,07 | 3 261,47 |
| Т - 20 | ИТС № 94 | 4 | 0,05 | 0,032 | 79,61 |
| Т - 21 | ОЗК № 30 | 38 | 0,04 | 0,05 | 828,84 |
| Т - 22 | Т - 23 | 10 | 0,15 | 0,07 | 224,93 |
| Т - 23 | ТК - 35 | 60 | 0,1 | 0,05 | 1 308,69 |
| Т - 25 | Т - 25/1 | 45 | 0,05 | 0,08 | 1 052,04 |
| Т - 25/1 | Т - 25/2 | 25 | 0,05 | 0,07 | 562,2 |
| Т - 25/1 | Склад № 48 | 5 | 0,05 | 0,07 | 112,46 |
| Т - 25/2 | Бокс пожарного депо | 7 | 0,05 | 0,032 | 139,33 |
| Т - 26 | Т - 26/1 | 25 | 0,2 | 0,15 | 667,98 |
| Т - 26 | Казарма № 65 | 5 | 0,032 | 0,07 | 112,46 |
| Т - 26/1 | ТК - 41 | 130 | 0,2 | 0,15 | 3 473,50 |
| Т - 26/1 | Гараж № 37 | 5 | 0,05 | 0,07 | 112,46 |
| Т - 27 | Т - 28 | 25 | 0,2 | 0,15 | 667,98 |
| Т - 28 | Т - 29 | 20 | 0,05 | 0,08 | 467,57 |
| Т - 28 | Т - 30 | 60 | 0,2 | 0,125 | 1 480,40 |
| Т - 29 | Ж. дом № 27 | 45 | 0,05 | 0,08 | 1 052,04 |
| Т - 30 | Т - 31 | 30 | 0,2 | 0,125 | 740,20 |
| Т - 31 | ПНС | 60 | 0,2 | 0,125 | 1 480,40 |

80

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| Т - 32 | ТК - 43 | 20 | 0,2 | 0,125 | 493,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т - 33 | ТК - 44 | 15,5 | 0,05 | 0,032 | 308,51 |
| Т - 35 | Т - 37 | 22 | 0,15 | 0,1 | 542,81 |
| Т - 37 | ТК - 47 | 141 | 0,15 | 0,08 | 3 296,40 |
| Т - 38 | ТК - 46 | 115 | 0,08 | 0,05 | 2 508,32 |
| Т - 5 | Т - 6 | 110 | 0,08 | 0,07 | 2 474,22 |
| Т - 6 | Т - 7 | 55 | 0,08 | 0,05 | 1 199,63 |
| Т - 7 | Караульное помещение № 172 | 3 | 0,05 | 0,032 | 59,71 |
| Т - 7 | Т - 8 | 50 | 0,08 | 0,05 | 1 090,58 |
| Т - 8 | ТК - 3 | 35 | 0,08 | 0,05 | 763,40 |
| Т - 9 | Т - 10 | 40 | 0,08 | 0,04 | 872,46 |
| Т -11 | ТК - 9 | 30 | 0,1 | 0,07 | 674,79 |
| ТК - 1 | ТК - 11 | 35 | 0,2 | 0,3 | 1 590,40 |
| ТК - 10 | Тех. здание № 180 | 135 | 0,1 | 0,07 | 3 036,54 |
| ТК - 11 | ТК - 14 | 143 | 0,05 | 0,07 | 3 216,48 |
| ТК - 11 | ТК - 12 | 4 | 0,2 | 0,3 | 181,76 |
| ТК - 12 | ТК - 16 | 112 | 0,2 | 0,25 | 4 641,29 |
| ТК - 14 | Ж. дом № 23 | 3 | 0,05 | 0,07 | 67,48 |
| ТК - 15 | Ж. дом № 21 | 61 | 0,11 | 0,08 | 1 426,10 |
| ТК - 15 | Дет. сад № 81 | 58 | 0,08 | 0,08 | 1 355,96 |
| ТК - 16 | ТК - 17 | 32 | 0,15 | 0,2 | 945,83 |

81

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| ТК - 18 | ТК - 21 | 48 | 0,11 | 0,15 | 1 282,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК - 18 | Т - 17 | 35 | 0,05 | 0,07 | 787,25 |
| ТК - 18 | Школа (Ввод№2) | 23 | 0,1 | 0,07 | 517,34 |
| ТК - 19 | ТК - 20 | 45 | 0,05 | 0,07 | 1 012,18 |
| ТК - 2 | ТК - 8 | 125 | 0,15 | 0,1 | 3 084,16 |
| ТК - 21 | ТК - 22 | 96 | 0,1 | 0,125 | 2 368,64 |
| ТК - 22 | Ж. дом № 20 | 5 | 0,08 | 0,1 | 123,37 |
| ТК - 24 | ТК - 25 | 40 | 0,15 | 0,125 | 986,93 |
| ТК - 24 | Ж.дом № 13 | 22 | 0,05 | 0,07 | 494,84 |
| ТК - 25 | ТК - 26 | 4 | 0,15 | 0,1 | 98,69 |
| ТК - 26 | ТК - 27 | 33 | 0,15 | 0,1 | 814,22 |
| ТК - 27 | Столовая № 58 | 51 | 0,15 | 0,05 | 1 112,39 |
| ТК - 27 | Ж.дом № 14 | 15 | 0,05 | 0,07 | 337,39 |
| ТК - 27 | Ж.дом № 17 | 11 | 0,05 | 0,07 | 247,42 |
| ТК - 29 | ТК - 30 | 63 | 0,1 | 0,07 | 1 417,05 |
| ТК - 29 | Ж.дом № 6 | 10 | 0,032 | 0,07 | 224,93 |
| ТК - 3 | Т - 9 | 45 | 0,08 | 0,04 | 981,52 |
| ТК - 31 | Т - 21 | 60 | 0,08 | 0,05 | 1 308,69 |
| ТК - 31 | ТК - 37 | 43 | 0,2 | 0,175 | 1 227,96 |
| ТК - 31 | ТК - 32 | 80 | 0,15 | 0,125 | 1 973,86 |
| ТК - 32 | Т - 22 | 66 | 0,15 | 0,08 | 1 542,99 |

82

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| ТК - 36 | Казарма № 65 | 103 | 0,1 | 0,032 | 2 050,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК - 37 | ТК - 39 | 47 | 0,2 | 0,15 | 1 255,80 |
| ТК - 37 | ТК - 38 | 65 | 0,05 | 0,1 | 1 603,76 |
| ТК - 38 | Т - 25 | 27 | 0,05 | 0,08 | 631,22 |
| ТК - 39 | ТК - 40 | 109 | 0,2 | 0,15 | 2 912,39 |
| ТК - 40 | Т - 26 | 15 | 0,2 | 0,15 | 400,79 |
| ТК - 41 | Т - 27 | 35 | 0,2 | 0,15 | 935,17 |
| ТК - 43 | ТК - 45 | 147,5 | 0,2 | 0,125 | 3 941,08 |
| ТК - 45 | Тех. здание № 185 | 39,5 | 0,05 | 0,08 | 923,46 |
| ТК - 45 | Т - 35 | 80 | 0,15 | 0,1 | 1 973,86 |
| ТК - 47 | ТК - 48 | 15 | 0,15 | 0,07 | 337,39 |
| ТК - 48 | ТК - 49 | 80 | 0,15 | 0,07 | 1 799,43 |
| ТК - 49 | ТК - 50 | 60 | 0,15 | 0,07 | 1 349,57 |
| ТК - 5 | ТК - 6 | 30 | 0,1 | 0,07 | 674,79 |
| ТК - 6 | Тех. здание № 154 | 85 | 0,1 | 0,04 | 1 853,98 |
| ТК - 7 | Тех. здание № 183 | 68 | 0,1 | 0,05 | 1 483,18 |
| ТК - 8 | Т - 12 | 90 | 0,1 | 0,07 | 2 024,36 |
| ТК - 8 | Т -11 | 100 | 0,1 | 0,07 | 249,29 |
| ТК - 8 | ТК - 10 | 56 | 0,1 | 0,07 | 1 259,60 |
| ТК - 9 | Тех. здание № 155 | 45 | 0,08 | 0,05 | 981,52 |

83

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Таблица 36

|  | Наименован |  |  | Ориентировочны | Сроки окончания реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ие источника | Наименовани е | Цели реализации | й объем инвестиций |  | мероприятий |  |  |
|  | теплоснабж | мероприятия | мероприятий | всего, |  |  |  | 2019 |
|  | ения |  |  | тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2018 | 2028 |
|  |  | Техперевоору | Повышение |  |  |  |  |  |
|  |  | жение | энерго |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ОАО «РЭУ» | котельной с переводом на использовани е природного газа | эффективност и и эксплуатацио нной надёжности. | 57445,93 |  | + |  |  |
|  |  |  | Повышение |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена | энерго |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ОАО «РЭУ» | существующи х участков тепловых сетей | эффективност и и эксплуатацио нной надёжности | 116 567,55 |  |  | + | + |

б) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

Основными источниками инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности могут быть средства бюджета разных уровней или средства инвесторов.

2.15 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

а) Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 08. августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 3. Постановления статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой

84

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

организации решением органа местного самоуправления, далее -
Администрация городского поселения Вулканное, при утверждении схемы
теплоснабжения городского поселения.

В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения единой
теплоснабжающей организации являются:

- Владение на праве собственности или ином законном основании
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и
(или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны
деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в
соответствующей системе теплоснабжения.

Таким образом, на основании оценки критериев определения статуса
единой теплоснабжающей организации, выполненной в обосновывающих
материалах, предлагаем присвоить статус единой теплоснабжающей
организации:

- ОАО «РЭУ».

Сводная таблица оценки критериев на определение единой
теплоснабжающей организации.

Таблица 37

| № п/п | Критерии | ОАО «РЭУ» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Владение на праве собственности или ином праве источниками тепловой энергии | + |
| 2 | Владение на праве собственности или ином праве тепловыми сетями с наибольшей емкостью | + |
| 3 | Размер собственного капитала | + |

85

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

|  | Способность в лучшей мере |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | обеспечить надежность | + |
|  | теплоснабжения |  |

Таким образом, по критериям наличия источника тепловой энергии, тепловых сетей и размера собственного капитала статус единой теплоснабжающей организации присваивается ОАО «РЭУ». Данный статус присваивается до момента ввода в эксплуатацию новых источников тепловой энергии.

В дальнейшем необходимо выполнить актуализацию схемы теплоснабжения и руководствуясь п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N.

В результате присвоения статуса единой теплоснабжающей организации ОАО «РЭУ» на неё возлагаются обязанности, установленные в Федеральный закон РФ N 190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении». Руководствуясь п. 3 и п. 4 настоящего закона единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Приложение № 1

Гидравлический расчет существующих тепловых сетей

|  | Наименование начала участка |  | Наименование конца участка | Длин а участ | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовод а, м | Потери напора в подающем трубопровод е, м | Потери напора в обратном трубопров оде, м |  | Удельные линейные потери напора в |  |  | Удельные линейные потери напора в |  | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Диаметр подающего тр-да (конструкт орский), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ка, м |  |  |  |  | под.тр-де, мм/м |  |  | обр.тр-де, мм/м |  |  |  |
| Котельная ОАО "РЭУ" |  |  | Т - 1 | 32 | 0,125 | 0,171 | 0,169 | 4,644 |  |  | 4,594 |  |  | 0,545 | 0,125 |
| Т - 1 |  |  | Т - 2 | 280 | 0,125 | 1,495 | 1,479 | 4,644 |  |  | 4,594 |  |  | 0,545 | 0,125 |
| Т - 2 |  |  | Тех. здание № 110 | 30 | 0,05 | 0,349 | 0,347 | 10,108 |  |  | 10,058 |  |  | 0,453 | 0,07 |
| Т - 2 |  |  | Т - 2 | 20 | 0,125 | 0,08 | 0,079 | 3,49 |  |  | 3,456 |  |  | 0,472 | 0,125 |
| Т - 2 |  |  | Тех. здание № 112 | 45 | 0,05 | 0,003 | 0,003 | 0,057 |  |  | 0,057 |  |  | 0,033 | 0,032 |
| Т - 2 |  |  | Т - 4 | 87 | 0,125 | 0,342 | 0,338 | 3,414 |  |  | 3,38 |  |  | 0,467 | 0,125 |
| Т - 4 |  |  | Тех. здание № 113 (склад) | 11 | 0,05 | 0,004 | 0,004 | 0,291 |  |  | 0,29 |  |  | 0,076 | 0,032 |
| Т - 4 |  |  | ТК - 2 | 16 | 0,125 | 0,06 | 0,059 | 3,239 |  |  | 3,208 |  |  | 0,455 | 0,125 |
| ТК - 2 |  |  | Склад № 101 | 12 | 0,032 | 0,101 | 0,101 | 7,331 |  |  | 7,303 |  |  | 0,291 | 0,04 |
| ТК - 2 |  |  | ТК - 8 | 125 | 0,15 | 0,086 | 0,085 | 0,6 |  |  | 0,594 |  |  | 0,219 | 0,1 |
| ТК - 8 |  |  | Т - 12 | 90 | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,679 |  |  | 0,672 |  |  | 0,18 | 0,07 |
| Т - 12 |  |  | ТК - 5 | 27 | 0,1 | 0,008 | 0,008 | 0,261 |  |  | 0,259 |  |  | 0,111 | 0,07 |
| ТК - 5 |  |  | ТК - 6 | 30 | 0,1 | 0,009 | 0,009 | 0,261 |  |  | 0,259 |  |  | 0,111 | 0,07 |
| ТК - 6 |  |  | Тех. здание № 178 | 76 | 0,05 | 0,435 | 0,433 | 4,973 |  |  | 4,949 |  |  | 0,317 | 0,05 |
| ТК - 6 |  |  | Тех. здание № 154 | 85 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 0,023 |  |  | 0,022 |  |  | 0,032 | 0,04 |

87

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| Т - 12 | ТК - 7 | 99 | 0,1 | 0,012 | 0,012 | 0,102 | 0,101 | 0,069 | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК - 7 | Тех. здание № 183 | 68 | 0,1 | 0,008 | 0,008 | 0,102 | 0,101 | 0,069 | 0,05 |
| ТК - 8 | ТК - 8 | 43 | 0,1 | 0,1 | 0,099 | 2,014 | 1,997 | 0,311 | 0,08 |
| ТК - 8 | ТК - 10 | 56 | 0,1 | 0,043 | 0,043 | 0,674 | 0,669 | 0,179 | 0,07 |
| ТК - 10 | Тех. здание № 180 | 135 | 0,1 | 0,105 | 0,104 | 0,674 | 0,669 | 0,179 | 0,07 |
| ТК - 8 | Т -11 | 100 | 0,1 | 0,042 | 0,042 | 0,366 | 0,363 | 0,132 | 0,07 |
| Т -11 | ТК - 9 | 30 | 0,1 | 0,013 | 0,013 | 0,366 | 0,364 | 0,132 | 0,07 |
| ТК - 9 | Тех. здание № 108 | 9 | 0,08 | 0,002 | 0,002 | 0,177 | 0,176 | 0,079 | 0,04 |
| ТК - 9 | Тех. здание № 155 | 45 | 0,08 | 0,023 | 0,023 | 0,448 | 0,446 | 0,127 | 0,05 |
| ТК - 2 | Т - 5 | 15 | 0,08 | 0,041 | 0,041 | 2,392 | 2,376 | 0,295 | 0,07 |
| Т - 5 | Склад № 31 | 45 | 0,05 | 0,203 | 0,203 | 3,931 | 3,916 | 0,282 | 0,05 |
| Т - 5 | Т - 6 | 110 | 0,08 | 0,12 | 0,119 | 0,946 | 0,938 | 0,185 | 0,07 |
| Т - 6 | Арт. склад № 120 | 1,5 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | 0,715 | 0,712 | 0,119 | 0,04 |
| Т - 6 | Т - 7 | 55 | 0,08 | 0,034 | 0,033 | 0,532 | 0,528 | 0,138 | 0,05 |
| Т - 7 | Караульное помещение № 172 | 3 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | 0,36 | 0,359 | 0,084 | 0,032 |
| Т - 7 | Т - 8 | 50 | 0,08 | 0,018 | 0,018 | 0,311 | 0,308 | 0,105 | 0,05 |
| Т - 8 | КПП № 32 | 8 | 0,032 |  |  |  |  |  |  |
| Т - 8 | ТК - 3 | 35 | 0,08 | 0,012 | 0,012 | 0,31 | 0,308 | 0,105 | 0,05 |
| ТК - 3 | Тех. здание № 153 | 15 | 0,05 | 0,016 | 0,016 | 0,907 | 0,904 | 0,135 | 0,04 |
| ТК - 3 | Т - 9 | 45 | 0,08 | 0,004 | 0,004 | 0,08 | 0,079 | 0,053 | 0,04 |
| Т - 9 | Т - 10 | 40 | 0,08 | 0,004 | 0,004 | 0,08 | 0,079 | 0,053 | 0,04 |
| Т - 10 | Тех. здание № 45 | 5 | 0,04 | 0,017 | 0,017 | 2,91 | 2,9 | 0,211 | 0,04 |

88

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| Котельная ОАО "РЭУ" | ТК - 1 | 1 | 0,2 | 0,028 | 0,025 | 24,366 | 21,718 | 1,677 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК - 1 | ТК - 11 | 35 | 0,2 | 0,981 | 0,874 | 24,366 | 21,718 | 1,677 | 0,3 |
| ТК - 11 | ТК - 12 | 4 | 0,2 | 0,106 | 0,094 | 22,96 | 20,475 | 1,628 | 0,3 |
| ТК - 12 | ТК - 13 | 3 | 0,11 | 0,014 | 0,013 | 4,046 | 3,67 | 0,469 | 0,1 |
| ТК - 11 | ТК - 14 | 143 | 0,05 | 4,989 | 4,391 | 30,34 | 26,7 | 0,786 | 0,07 |
| ТК - 14 | Ж. дом № 23 | 3 | 0,05 | 0,105 | 0,092 | 30,333 | 26,707 | 0,786 | 0,07 |
| ТК - 13 | ТК - 15 | 145 | 0,11 | 0,675 | 0,612 | 4,046 | 3,67 | 0,469 | 0,1 |
| ТК - 15 | Ж. дом № 21 | 61 | 0,11 | 0,082 | 0,07 | 1,17 | 0,999 | 0,252 | 0,08 |
| ТК - 15 | Дет. сад № 81 | 58 | 0,08 | 0,309 | 0,3 | 4,632 | 4,505 | 0,411 | 0,08 |
| ТК - 12 | ТК - 16 | 112 | 0,2 | 2,465 | 2,194 | 19,135 | 17,037 | 1,486 | 0,25 |
| ТК - 16 | Т - 16/1 | 3 | 0,05 | 0,008 | 0,007 | 2,407 | 2,124 | 0,22 | 0,05 |
| Т - 16/1 | м-н "Маэстро" | 2 | 0,05 | 0 | 0 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,032 |
| Т - 16/1 | Ж. дом № 16 | 50 | 0,032 | 1,333 | 1,176 | 23,189 | 20,453 | 0,519 | 0,05 |
| ТК - 16 | ТК - 17 | 32 | 0,15 | 0,764 | 0,656 | 20,75 | 17,835 | 1,293 | 0,2 |
| ТК - 17 | Т - 15 | 80 | 0,15 | 0,548 | 0,472 | 5,955 | 5,131 | 0,692 | 0,15 |
| Т - 15 | Т - 16 | 108 | 0,15 | 0,739 | 0,637 | 5,954 | 5,132 | 0,692 | 0,15 |
| Т - 16 | ТК - 18 | 30 | 0,15 | 0,205 | 0,177 | 5,953 | 5,133 | 0,692 | 0,15 |
| ТК - 18 | Т - 17 | 35 | 0,05 | 0,598 | 0,563 | 14,857 | 13,988 | 0,55 | 0,07 |
| Т - 17 | ТК - 19 | 27 | 0,05 | 0,461 | 0,434 | 14,856 | 13,989 | 0,55 | 0,07 |
| ТК - 19 | ТК - 20 | 45 | 0,05 | 0,769 | 0,724 | 14,855 | 13,99 | 0,55 | 0,07 |
| ТК - 20 | Школа (ввод№ 1) | 1 | 0,05 | 0,017 | 0,016 | 14,853 | 13,992 | 0,55 | 0,07 |
| ТК - 18 | Школа (Ввод№2) | 23 | 0,1 | 0,011 | 0,01 | 0,397 | 0,374 | 0,137 | 0,07 |
| ТК - 18 | ТК - 21 | 48 | 0,11 | 1,133 | 0,959 | 20,53 | 17,365 | 1,059 | 0,15 |
| ТК - 21 | ТК - 22 | 96 | 0,1 | 1,524 | 1,289 | 13,803 | 11,676 | 0,818 | 0,125 |
| ТК - 22 | Ж. дом № 20 | 5 | 0,08 | 0,048 | 0,04 | 8,385 | 6,998 | 0,554 | 0,1 |

89

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| ТК - 22 | Ж. дом № 22 | 52 | 0,1 | 0,266 | 0,227 | 4,442 | 3,8 | 0,463 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК - 21 | Т - 18 | 74 | 0,1 | 0,379 | 0,321 | 4,45 | 3,767 | 0,464 | 0,1 |
| Т - 18 | Ж.дом № 18 | 3 | 0,08 | 0,013 | 0,01 | 3,632 | 3,018 | 0,364 | 0,08 |
| Т - 18 | ТК - 23 | 53 | 0,1 | 0,068 | 0,058 | 1,109 | 0,958 | 0,231 | 0,08 |
| ТК - 23 | Ж. дом № 19 | 3 | 0,08 | 0,012 | 0,011 | 3,559 | 3,074 | 0,36 | 0,08 |
| ТК - 17 | ТК - 24 | 46 | 0,15 | 0,238 | 0,204 | 4,497 | 3,856 | 0,601 | 0,15 |
| ТК - 24 | Ж.дом № 15 | 10 | 0,05 | 0,334 | 0,279 | 29,03 | 24,277 | 0,769 | 0,07 |
| ТК - 24 | Ж.дом № 13 | 22 | 0,05 | 0,735 | 0,61 | 29,066 | 24,092 | 0,769 | 0,07 |
| ТК - 24 | ТК - 25 | 40 | 0,15 | 0,106 | 0,092 | 2,308 | 2,003 | 0,43 | 0,125 |
| ТК - 25 | ТК - 26 | 4 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,486 | 0,413 | 0,196 | 0,1 |
| ТК - 26 | ТК - 27 | 33 | 0,15 | 0,018 | 0,016 | 0,486 | 0,413 | 0,196 | 0,1 |
| ТК - 27 | Ж.дом № 17 | 11 | 0,05 | 0,36 | 0,307 | 28,454 | 24,237 | 0,761 | 0,07 |
| ТК - 27 | Столовая № 58 | 51 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,009 | 0,027 | 0,05 |
| ТК - 27 | Ж.дом № 14 | 15 | 0,05 | 0,49 | 0,418 | 28,427 | 24,211 | 0,761 | 0,07 |
| ТК - 25 | ТК - 28 | 63 | 0,1 | 0,414 | 0,366 | 5,713 | 5,048 | 0,526 | 0,1 |
| ТК - 28 | Администрация | 3 | 0,05 | 0,007 | 0,007 | 2,048 | 2,032 | 0,203 | 0,04 |
| ТК - 28 | ТК - 29 | 17 | 0,1 | 0,091 | 0,08 | 4,665 | 4,071 | 0,475 | 0,1 |
| ТК - 29 | Ж.дом № 6 | 10 | 0,032 | 0,865 | 0,831 | 75,236 | 72,249 | 0,937 | 0,07 |
| ТК - 29 | Ж.дом № 12 | 37 | 0,08 | 0,105 | 0,09 | 2,463 | 2,124 | 0,299 | 0,07 |
| ТК - 29 | ТК - 30 | 63 | 0,1 | 0,053 | 0,045 | 0,732 | 0,616 | 0,187 | 0,07 |
| ТК - 30 | Т - 19 | 26 | 0,08 | 0,07 | 0,059 | 2,347 | 1,976 | 0,292 | 0,07 |
| Т - 19 | Ж.дом № 11 | 6 | 0,08 | 0,016 | 0,014 | 2,347 | 1,977 | 0,292 | 0,07 |
| ТК - 16 | ТК - 31 | 163 | 0,2 | 0,904 | 0,833 | 4,821 | 4,443 | 0,745 | 0,2 |
| ТК - 31 | Баня № 29 | 16 | 0,05 | 0,086 | 0,045 | 4,657 | 2,435 | 0,307 | 0,05 |
| ТК - 31 | Т - 21 | 60 | 0,08 | 0,022 | 0,001 | 0,321 | 0,016 | 0,107 | 0,05 |
| Т - 21 | ОЗК № 30 | 38 | 0,04 | 0,522 | 0,024 | 11,939 | 0,548 | 0,428 | 0,05 |
| ТК - 31 | ТК - 37 | 43 | 0,2 | 0,116 | 0,113 | 2,351 | 2,28 | 0,52 | 0,175 |

90

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| ТК - 37 | ТК - 38 | 65 | 0,05 | 9,911 | 9,515 | 132,59 | 127,285 | 1,645 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК - 38 | Т - 25 | 27 | 0,05 | 1,387 | 1,361 | 44,66 | 43,828 | 0,954 | 0,08 |
| ТК - 38 | Т - 39 | 70 | 0,05 | 1,888 | 1,758 | 23,456 | 21,843 | 0,691 | 0,07 |
| Т - 39 | Ж. дом № 4 | 15 | 0,05 | 0,038 | 0,034 | 2,178 | 1,98 | 0,209 | 0,05 |
| Т - 39 | Т - 40 | 21 | 0,05 | 0,276 | 0,26 | 11,414 | 10,747 | 0,482 | 0,07 |
| Т - 40 | Ж. дом № 3 | 10 | 0,05 | 0,033 | 0,031 | 2,86 | 2,719 | 0,24 | 0,05 |
| Т - 40 | Т - 41 | 65 | 0,05 | 0,216 | 0,201 | 2,885 | 2,691 | 0,241 | 0,05 |
| Т - 41 | Ж. дом № 1 | 35 | 0,05 | 0,116 | 0,108 | 2,884 | 2,692 | 0,241 | 0,05 |
| Т - 25 | Т - 25/1 | 45 | 0,05 | 2,311 | 2,268 | 44,659 | 43,83 | 0,954 | 0,08 |
| Т - 25/1 | Склад № 48 | 5 | 0,05 | 0,083 | 0,082 | 14,363 | 14,245 | 0,54 | 0,07 |
| Т - 25/1 | Т - 25/2 | 25 | 0,05 | 0,242 | 0,235 | 8,434 | 8,167 | 0,414 | 0,07 |
| Т - 25/2 | Пожарное депо № 62 | 5 | 0,05 | 0,011 | 0,01 | 1,832 | 1,747 | 0,192 | 0,04 |
| Т - 25/2 | Бокс пожарного депо | 7 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | 0,126 | 0,124 | 0,049 | 0,032 |
| Т - 25/2 | Гараж № 36 | 25 | 0,05 | 0,043 | 0,042 | 1,48 | 1,452 | 0,172 | 0,04 |
| ТК - 37 | ТК - 39 | 47 | 0,2 | 0,082 | 0,08 | 1,515 | 1,473 | 0,417 | 0,15 |
| ТК - 39 | Теплица № 1 | 3 | 0,08 | 0,001 | 0,001 | 0,222 | 0,221 | 0,089 | 0,05 |
| ТК - 39 | ТК - 40 | 109 | 0,2 | 0,177 | 0,172 | 1,414 | 1,374 | 0,403 | 0,15 |
| ТК - 40 | АЗС № 167 | 7 | 0,032 | 0,001 | 0,001 | 0,091 | 0,091 | 0,04 | 0,032 |
| ТК - 40 | Т - 26 | 15 | 0,2 | 0,024 | 0,024 | 1,406 | 1,367 | 0,402 | 0,15 |
| Т - 26 | Казарма № 65 | 5 | 0,032 | 1,818 | 1,719 | 316,108 | 298,946 | 1,922 | 0,07 |
| Т - 26 | Т - 26/1 | 25 | 0,2 | 0,031 | 0,03 | 1,084 | 1,058 | 0,352 | 0,15 |
| Т - 26/1 | Гараж № 37 | 5 | 0,05 | 0,071 | 0,068 | 12,412 | 11,912 | 0,502 | 0,07 |
| Т - 26/1 | ПТОР № 38 | 38 | 0,05 | 0,099 | 0,096 | 2,258 | 2,203 | 0,213 | 0,05 |
| Т - 26/1 | ТК - 41 | 130 | 0,2 | 0,124 | 0,121 | 0,827 | 0,809 | 0,308 | 0,15 |
| ТК - 41 | Бет. цех | 5 | 0,05 | 0,002 | 0,002 | 0,368 | 0,353 | 0,085 | 0,032 |
| ТК - 41 | Т - 27 | 35 | 0,2 | 0,032 | 0,031 | 0,799 | 0,783 | 0,302 | 0,15 |

91

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| Т - 27 | Т - 28 | 25 | 0,2 | 0,023 | 0,023 | 0,798 | 0,783 | 0,302 | 0,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т - 28 | Т - 29 | 20 | 0,05 | 1,342 | 1,289 | 58,336 | 56,055 | 1,091 | 0,08 |
| Т - 29 | Ж. дом № 27 | 45 | 0,05 | 3,019 | 2,901 | 58,334 | 56,056 | 1,091 | 0,08 |
| Т - 28 | Т - 30 | 60 | 0,2 | 0,033 | 0,033 | 0,48 | 0,474 | 0,234 | 0,125 |
| Т - 30 | Т - 31 | 30 | 0,2 | 0,017 | 0,016 | 0,48 | 0,474 | 0,234 | 0,125 |
| Т - 31 | ПНС | 60 | 0,2 | 0,033 | 0,033 | 0,48 | 0,474 | 0,234 | 0,125 |
| Т - 32 | КПП № 3 | 10 | 0,032 | 0 | 0 | 0,033 | 0,033 | 0,027 | 0,032 |
| Т - 32 | ТК - 43 | 20 | 0,2 | 0,011 | 0,011 | 0,476 | 0,472 | 0,233 | 0,125 |
| ТК - 43 | Т - 33 | 48 | 0,05 | 0,285 | 0,283 | 5,155 | 5,135 | 0,323 | 0,05 |
| Т - 33 | Т - 34 | 13 | 0,05 | 0,039 | 0,039 | 2,636 | 2,627 | 0,231 | 0,05 |
| Т - 34 | Тех. здание № 190 | 2 | 0,05 | 0,006 | 0,006 | 2,636 | 2,628 | 0,231 | 0,05 |
| Т - 33 | ТК - 44 | 15,5 | 0,05 | 0,008 | 0,008 | 0,432 | 0,431 | 0,092 | 0,032 |
| ТК - 44 | Тех. здание № 191 | 5 | 0,05 | 0,002 | 0,002 | 0,432 | 0,431 | 0,092 | 0,032 |
| ТК - 43 | ТК - 45 | 147,5 | 0,2 | 0,067 | 0,067 | 0,398 | 0,394 | 0,213 | 0,125 |
| ТК - 45 | Тех. здание № 185 | 39,5 | 0,05 | 3,323 | 3,312 | 73,159 | 72,913 | 1,222 | 0,08 |
| ТК - 45 | Т - 35 | 80 | 0,15 | 0,068 | 0,067 | 0,739 | 0,732 | 0,243 | 0,1 |
| Т - 35 | Т - 37 | 22 | 0,15 | 0,014 | 0,014 | 0,542 | 0,537 | 0,207 | 0,1 |
| Т - 37 | Т - 38 | 30 | 0,08 | 0,056 | 0,056 | 1,63 | 1,621 | 0,243 | 0,07 |
| Т - 38 | Тех. здание № 182 | 6 | 0,05 | 0,027 | 0,027 | 3,894 | 3,882 | 0,281 | 0,05 |
| Т - 38 | ТК - 46 | 115 | 0,08 | 0,066 | 0,065 | 0,497 | 0,494 | 0,134 | 0,05 |
| ТК - 46 | Тех. здание № 157 | 12 | 0,05 | 0,08 | 0,079 | 5,774 | 5,75 | 0,342 | 0,05 |
| Т - 35 | Т - 36 | 45 | 0,04 | 0,818 | 0,816 | 15,815 | 15,76 | 0,493 | 0,05 |
| Т - 36 | Тех. здание № 179 | 8,5 | 0,04 | 0,155 | 0,154 | 15,813 | 15,762 | 0,493 | 0,05 |

92

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| Т - 37 | ТК - 47 | 141 | 0,15 | 0,039 | 0,039 | 0,242 | 0,24 | 0,138 | 0,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК - 47 | ТК - 48 | 15 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,05 | 0,05 | 0,062 | 0,07 |
| ТК - 48 | ТК - 49 | 80 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,05 | 0,062 | 0,07 |
| ТК - 49 | ТК - 50 | 60 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 0,05 | 0,05 | 0,062 | 0,07 |
| ТК - 50 | Тех. здание № 117 | 6 | 0,05 | 0,106 | 0,106 | 15,365 | 15,308 | 0,559 | 0,07 |
| ТК - 47 | ТК - 51 | 127 | 0,08 | 0,286 | 0,285 | 1,961 | 1,95 | 0,267 | 0,07 |
| ТК - 51 | Тех. здание № 5 | 8 | 0,08 | 0,018 | 0,018 | 1,96 | 1,952 | 0,267 | 0,07 |
| ТК - 31 | ТК - 32 | 80 | 0,15 | 0,13 | 0,126 | 1,41 | 1,369 | 0,336 | 0,125 |
| ТК - 32 | Т - 20 | 11 | 0,05 | 0,186 | 0,179 | 14,698 | 14,182 | 0,547 | 0,07 |
| Т - 20 | ИТС № 94 | 4 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | 0,129 | 0,127 | 0,05 | 0,032 |
| Т - 20 | ТК - 33 | 145 | 0,08 | 0,174 | 0,167 | 1,04 | 1,002 | 0,194 | 0,07 |
| ТК - 33 | Общежитие № 31 | 49 | 0,05 | 0,684 | 0,66 | 12,136 | 11,707 | 0,497 | 0,07 |
| ТК - 32 | Т - 22 | 66 | 0,15 | 0,019 | 0,019 | 0,249 | 0,246 | 0,14 | 0,08 |
| Т - 22 | Спортзал № 61 | 2 | 0,05 | 0,015 | 0,015 | 6,463 | 6,371 | 0,362 | 0,05 |
| Т - 22 | Т - 23 | 10 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,128 | 0,127 | 0,1 | 0,07 |
| Т - 23 | Штаб № 63 | 30 | 0,07 | 0,088 | 0,087 | 2,545 | 2,525 | 0,28 | 0,07 |
| Т - 23 | ТК - 35 | 60 | 0,1 | 0,011 | 0,011 | 0,164 | 0,163 | 0,088 | 0,05 |
| ТК - 35 | Т - 24 | 31 | 0,05 | 0,171 | 0,171 | 4,808 | 4,786 | 0,312 | 0,05 |
| Т - 24 | Фин. служба №32 | 3 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 2,996 | 2,987 | 0,246 | 0,05 |
| Т - 24 | Админ. здание ВС, ПС № 27 | 18 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,223 | 0,221 | 0,066 | 0,032 |
| ТК - 35 | ТК - 36 | 25 | 0,1 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 0,01 | 0,032 |
| ТК - 36 | Казарма № 65 | 103 | 0,1 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 0,01 | 0,032 |
| ТК - 32 | ТК - 34 | 61 | 0,08 | 0,431 | 0,412 | 6,139 | 5,873 | 0,474 | 0,08 |
| ТК - 34 | Казарма № 50 | 3 | 0,05 | 0,097 | 0,093 | 28,159 | 26,942 | 0,757 | 0,07 |
| ТК - 34 | Сан. часть № 47 | 72 | 0,05 | 0,333 | 0,319 | 4,019 | 3,849 | 0,285 | 0,05 |

93

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| ТК - 34 | Ж. дом № 8 | 50 | 0,032 | 0,855 | 0,818 | 14,864 | 14,218 | 0,416 | 0,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПНС | Т - 32 | 279,5 | 0,2 | 0,154 | 0,152 | 0,48 | 0,474 | 0,234 | 0,125 |

94

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Приложение № 2

Расчет тепловых потерь существующих тепловых сетей.

|  |  |  |  | Внутpенний |  |  | Величина |  | Величина |  | Тепловые |  | Температур |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диаметp |  |  | утечки из |  | утечки из |  | потери в |  | а в начале |  |
| Наименование |  | Длина |  | подающего |  |  | подающего |  | обратного |  | подающем |  | участка | Температура в |
| начала участка | Наименование конца участка | участка, м |  | тpубопpовода, м |  |  | трубопровода, т/ч |  | трубопровод а, т/ч |  | трубопроводе, ккал/ч |  | под.тр- да,^ | конце участка под.тр-да,^ |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО "РЭУ" | Т - 1 | 32 |  | 0,125 |  |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 2086,06 |  | 95 | 94,91 |
| Т - 1 | Т - 2 | 280 | 0,125 |  |  | 0,008 |  |  | 0,008 | 18235,76 |  |  | 94,91 | 94,13 |
|  | Тех.здание № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - 2 | 110 | 30 |  | 0,05 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1226,53 |  | 94,13 | 93,74 |
| Т - 2 | Т - 2 | 20 | 0,125 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 | 1291,78 |  |  | 94,13 | 94,07 |
|  | Тех.здание № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - 2 | 112 | 45 |  | 0,05 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1838,55 |  | 94,07 | 85,91 |
| Т - 2 | Т - 4 | 87 | 0,125 |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 | 5615,39 |  |  | 94,07 | 93,79 |
|  | Тех.здание № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - 4 | 113 (склад) | 11 |  | 0,05 |  |  | 0 |  | 0 |  | 448,07 |  | 93,79 | 92,93 |
| Т - 4 | ТК - 2 | 16 | 0,125 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1029,62 |  |  | 93,79 | 93,74 |
| ТК - 2 | Склад № 101 | 12 | 0,032 |  |  | 0 |  |  | 0 | 416,42 |  |  | 93,74 | 93,23 |
| ТК - 2 | ТК - 8 | 125 | 0,15 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 | 8282,94 |  |  | 93,74 | 93,13 |
| ТК - 8 | Т - 12 | 90 | 0,1 |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 | 4941,86 |  |  | 93,13 | 92,13 |
| Т - 12 | ТК - 5 | 27 | 0,1 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 | 1466,54 |  |  | 92,13 | 91,65 |
| ТК - 5 | ТК - 6 | 30 | 0,1 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 | 1620,93 |  |  | 91,65 | 91,12 |
|  | Тех.здание № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК - 6 | 178 | 76 |  | 0,05 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3006,8 |  | 91,12 | 89,75 |
|  | Тех.здание № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК - 6 | 154 | 85 |  | 0,1 |  |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 4565,81 |  | 91,12 | 85,9 |
| Т - 12 | ТК - 7 | 99 | 0,1 |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 | 5377,33 |  |  | 92,13 | 89,31 |

95

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| ТК - 7 | Тех.здание № 183 | 68 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 3578,95 | 89,31 | 87,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК - 8 | ТК - 8 | 43 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 2361,11 | 93,13 | 92,85 |
| ТК - 8 | ТК - 10 | 56 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 3065,75 | 92,85 | 92,23 |
| ТК - 10 | Тех.здание № 180 | 135 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 7340,8 | 92,23 | 90,75 |
| ТК - 8 | Т -11 | 100 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 5474,56 | 92,85 | 91,35 |
| Т -11 | ТК - 9 | 30 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 1615,44 | 91,35 | 90,9 |
| ТК - 9 | Тех.здание № 108 | 9 | 0,08 | 0 | 0 | 429,82 | 90,9 | 90,59 |
| ТК - 9 | Тех.здание № 155 | 45 | 0,08 | 0,001 | 0,001 | 2149,09 | 90,9 | 89,94 |
| ТК - 2 | Т - 5 | 15 | 0,08 | 0 | 0 | 738,97 | 93,74 | 93,6 |
| Т - 5 | Склад № 31 | 45 | 0,05 | 0 | 0 | 1829,19 | 93,6 | 92,66 |
| Т - 5 | Т - 6 | 110 | 0,08 | 0,001 | 0,001 | 5410,81 | 93,6 | 91,94 |
| Т - 6 | Арт. склад № 120 | 1,5 | 0,05 | 0 | 0 | 59,88 | 91,94 | 91,87 |
| Т - 6 | Т - 7 | 55 | 0,08 | 0,001 | 0,001 | 2656,96 | 91,94 | 90,85 |
| Т - 7 | Караульное помещение № 172 | 3 | 0,05 | 0 | 0 | 118,33 | 90,85 | 90,65 |
| Т - 7 | Т - 8 | 50 | 0,08 | 0,001 | 0,001 | 2386,49 | 90,85 | 89,57 |
| Т - 8 | ТК - 3 | 35 | 0,08 | 0 | 0 | 1646,67 | 89,57 | 88,68 |
| ТК - 3 | Тех.здание № 153 | 15 | 0,05 | 0 | 0 | 577,35 | 88,68 | 88,06 |
| ТК - 3 | Т - 9 | 45 | 0,08 | 0,001 | 0,001 | 2095,96 | 88,68 | 86,43 |
| Т - 9 | Т - 10 | 40 | 0,08 | 0 | 0 | 1815,18 | 86,43 | 84,47 |
| Т - 10 | Тех.здание № 45 | 5 | 0,04 | 0 | 0 | 164,94 | 84,47 | 84,29 |
| Котельная | ТК - 1 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 79,41 | 95 | 95 |

96

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| ОАО "РЭУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК - 1 | ТК - 11 | 35 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 2779,2 | 95 | 94,98 |
| ТК - 11 | ТК - 12 | 4 | 0,2 | 0 | 0 | 317,57 | 94,98 | 94,98 |
| ТК - 12 | ТК - 13 | 3 | 0,11 | 0 | 0 | 168,05 | 94,98 | 94,97 |
| ТК - 11 | ТК - 14 | 143 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | 5899,88 | 94,98 | 93,9 |
| ТК - 14 | Ж. дом № 23 | 3 | 0,05 | 0 | 0 | 122,34 | 93,9 | 93,87 |
| ТК - 13 | ТК - 15 | 145 | 0,11 | 0,003 | 0,003 | 8121,29 | 94,97 | 94,45 |
| ТК - 15 | Ж. дом № 21 | 61 | 0,11 | 0,001 | 0,001 | 3397,68 | 94,45 | 94,05 |
| ТК - 15 | Дет. сад № 81 | 58 | 0,08 | 0,001 | 0,001 | 2879,36 | 94,45 | 94,06 |
| ТК - 12 | ТК - 16 | 112 | 0,2 | 0,009 | 0,009 | 8891,85 | 94,98 | 94,93 |
| ТК - 16 | Т - 16/1 | 3 | 0,05 | 0 | 0 | 123,7 | 94,93 | 94,85 |
| Т - 16/1 | м-н "Маэстро" | 2 | 0,05 | 0 | 0 | 82,4 | 94,85 | 93,25 |
| Т - 16/1 | Ж. дом № 16 | 50 | 0,032 | 0 | 0 | 1755,82 | 94,85 | 93,65 |
| ТК - 16 | ТК - 17 | 32 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 2147,64 | 94,93 | 94,9 |
| ТК - 17 | Т - 15 | 80 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 5367,57 | 94,9 | 94,78 |
| Т - 15 | Т - 16 | 108 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 7236,56 | 94,78 | 94,61 |
| Т - 16 | ТК - 18 | 30 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 2006,54 | 94,61 | 94,56 |
| ТК - 18 | Т - 17 | 35 | 0,05 | 0 | 0 | 1437,52 | 94,56 | 94,18 |
| Т - 17 | ТК - 19 | 27 | 0,05 | 0 | 0 | 1104,45 | 94,18 | 93,89 |
| ТК - 19 | ТК - 20 | 45 | 0,05 | 0 | 0 | 1834,98 | 93,89 | 93,41 |
| ТК - 20 | Школа (ввод№ 1) | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 40,56 | 93,41 | 93,39 |
| ТК - 18 | Школа (Ввод№2) | 23 | 0,1 | 0 | 0 | 1282,57 | 94,56 | 94,22 |
| ТК - 18 | ТК - 21 | 48 | 0,11 | 0,001 | 0,001 | 2676,67 | 94,56 | 94,49 |
| ТК - 21 | ТК - 22 | 96 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 5349,01 | 94,49 | 94,25 |
| ТК - 22 | Ж. дом № 20 | 5 | 0,08 | 0 | 0 | 247,68 | 94,25 | 94,22 |
| ТК - 22 | Ж. дом № 22 | 52 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 2890,03 | 94,25 | 94,02 |

97

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| ТК - 21 | Т - 18 | 74 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 4123,2 | 94,49 | 94,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т - 18 | Ж.дом № 18 | 3 | 0,08 | 0 | 0 | 148,47 | 94,16 | 94,14 |
| Т - 18 | ТК - 23 | 53 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 2942,91 | 94,16 | 93,7 |
| ТК - 23 | Ж. дом № 19 | 3 | 0,08 | 0 | 0 | 147,73 | 93,7 | 93,68 |
| ТК - 17 | ТК - 24 | 46 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 3086,35 | 94,9 | 94,82 |
| ТК - 24 | Ж.дом № 15 | 10 | 0,05 | 0 | 0 | 411,85 | 94,82 | 94,74 |
| ТК - 24 | Ж.дом № 13 | 22 | 0,05 | 0 | 0 | 906,07 | 94,82 | 94,65 |
| ТК - 24 | ТК - 25 | 40 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 2681,42 | 94,82 | 94,72 |
| ТК - 25 | ТК - 26 | 4 | 0,15 | 0 | 0 | 267,85 | 94,72 | 94,7 |
| ТК - 26 | ТК - 27 | 33 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 2209,28 | 94,7 | 94,52 |
| ТК - 27 | Ж.дом № 17 | 11 | 0,05 | 0 | 0 | 451,57 | 94,52 | 94,43 |
| ТК - 27 | Столовая № 58 | 51 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 3407,74 | 94,52 | 92,5 |
| ТК - 27 | Ж.дом № 14 | 15 | 0,05 | 0 | 0 | 615,78 | 94,52 | 94,4 |
| ТК - 25 | ТК - 28 | 63 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 3519,04 | 94,72 | 94,48 |
| ТК - 28 | Администрация | 3 | 0,05 | 0 | 0 | 123,1 | 94,48 | 94,39 |
| ТК - 28 | ТК - 29 | 17 | 0,1 | 0 | 0 | 947,12 | 94,48 | 94,4 |
| ТК - 29 | Ж.дом № 6 | 10 | 0,032 | 0 | 0 | 349,5 | 94,4 | 94,27 |
| ТК - 29 | Ж.дом № 12 | 37 | 0,08 | 0 | 0 | 1835,85 | 94,4 | 94,06 |
| ТК - 29 | ТК - 30 | 63 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 3507,2 | 94,4 | 93,72 |
| ТК - 30 | Т - 19 | 26 | 0,08 | 0 | 0 | 1280,67 | 93,72 | 93,47 |
| Т - 19 | Ж.дом № 11 | 6 | 0,08 | 0 | 0 | 294,75 | 93,47 | 93,42 |
| ТК - 16 | ТК - 31 | 163 | 0,2 | 0,012 | 0,012 | 12933,35 | 94,93 | 94,77 |
| ТК - 31 | Баня № 29 | 16 | 0,05 | 0 | 0 | 658,63 | 94,77 | 94,46 |
| ТК - 31 | Т - 21 | 60 | 0,08 | 0,001 | 0,001 | 2988,78 | 94,77 | 93,19 |
| Т - 21 | ОЗК № 30 | 38 | 0,04 | 0 | 0 | 1384,47 | 93,19 | 92,46 |
| ТК - 31 | ТК - 37 | 43 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 3406,15 | 94,77 | 94,71 |
| ТК - 37 | ТК - 38 | 65 | 0,05 | 0 | 0 | 2673,98 | 94,71 | 94,48 |

98

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| ТК - 38 | Т - 25 | 27 | 0,05 | 0 | 0 | 1107,93 | 94,48 | 94,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК - 38 | Т - 39 | 70 | 0,05 | 0 | 0 | 2872,42 | 94,48 | 93,87 |
| Т - 39 | Ж. дом № 4 | 15 | 0,05 | 0 | 0 | 611,55 | 93,87 | 93,45 |
| Т - 39 | Т - 40 | 21 | 0,05 | 0 | 0 | 856,17 | 93,87 | 93,61 |
| Т - 40 | Ж. дом № 3 | 10 | 0,05 | 0 | 0 | 406,57 | 93,61 | 93,37 |
| Т - 40 | Т - 41 | 65 | 0,05 | 0 | 0 | 2642,67 | 93,61 | 92,03 |
| Т - 41 | Ж. дом № 1 | 35 | 0,05 | 0 | 0 | 1398,56 | 92,03 | 91,18 |
| Т - 25 | Т - 25/1 | 45 | 0,05 | 0 | 0 | 1843,23 | 94,31 | 94,03 |
| Т - 25/1 | Склад № 48 | 5 | 0,05 | 0 | 0 | 204,19 | 94,03 | 93,97 |
| Т - 25/1 | Т - 25/2 | 25 | 0,05 | 0 | 0 | 1020,94 | 94,03 | 93,67 |
| Т - 25/2 | Пожарное депо № 62 | 5 | 0,05 | 0 | 0 | 203,4 | 93,67 | 93,52 |
|  | Бокс |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - 25/2 | пожарного депо | 7 | 0,05 | 0 | 0 | 284,76 | 93,67 | 92,83 |
| Т - 25/2 | Гараж № 36 | 25 | 0,05 | 0 | 0 | 1017,01 | 93,67 | 92,81 |
| ТК - 37 | ТК - 39 | 47 | 0,2 | 0,004 | 0,004 | 3720,64 | 94,71 | 94,63 |
| ТК - 39 | Теплица № 1 | 3 | 0,08 | 0 | 0 | 149,22 | 94,63 | 94,54 |
| ТК - 39 | ТК - 40 | 109 | 0,2 | 0,008 | 0,008 | 8621,27 | 94,63 | 94,44 |
| ТК - 40 | АЗС № 167 | 7 | 0,032 | 0 | 0 | 244,74 | 94,44 | 92,26 |
| ТК - 40 | Т - 26 | 15 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 1183,95 | 94,44 | 94,41 |
| Т - 26 | Казарма № 65 | 5 | 0,032 | 0 | 0 | 174,76 | 94,41 | 94,38 |
| Т - 26 | Т - 26/1 | 25 | 0,2 | 0,002 | 0,002 | 1972,69 | 94,41 | 94,36 |
| Т - 26/1 | Гараж № 37 | 5 | 0,05 | 0 | 0 | 204,92 | 94,36 | 94,3 |
| Т - 26/1 | ПТОР № 38 | 38 | 0,05 | 0 | 0 | 1557,37 | 94,36 | 93,3 |
| Т - 26/1 | ТК - 41 | 130 | 0,2 | 0,01 | 0,01 | 10252,43 | 94,36 | 94,06 |
| ТК - 41 | Бет. цех | 5 | 0,05 | 0 | 0 | 204,25 | 94,06 | 93,71 |
| ТК - 41 | Т - 27 | 35 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 2751,34 | 94,06 | 93,97 |

99

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| Т - 27 | Т - 28 | 25 | 0,2 | 0,002 | 0,002 | 1963,5 | 93,97 | 93,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т - 28 | Т - 29 | 20 | 0,05 | 0 | 0 | 815,77 | 93,92 | 93,81 |
| Т - 29 | Ж. дом № 27 | 45 | 0,05 | 0 | 0 | 1833,35 | 93,81 | 93,56 |
| Т - 28 | Т - 30 | 60 | 0,2 | 0,005 | 0,005 | 4709,41 | 93,92 | 93,73 |
| Т - 30 | Т - 31 | 30 | 0,2 | 0,002 | 0,002 | 2350,08 | 93,73 | 93,64 |
| Т - 31 | ПНС | 60 | 0,2 | 0,005 | 0,005 | 4695,55 | 93,64 | 93,46 |
| Т - 32 | КПП № 3 | 10 | 0,032 | 0 | 0 | 342,81 | 92,61 | 88,15 |
| Т - 32 | ТК - 43 | 20 | 0,2 | 0,002 | 0,002 | 1547,82 | 92,61 | 92,55 |
| ТК - 43 | Т - 33 | 48 | 0,05 | 0 | 0 | 1929,16 | 92,55 | 91,69 |
| Т - 33 | Т - 34 | 13 | 0,05 | 0 | 0 | 517,54 | 91,69 | 91,36 |
| Т - 34 | Тех.здание № 190 | 2 | 0,05 | 0 | 0 | 79,34 | 91,36 | 91,31 |
| Т - 33 | ТК - 44 | 15,5 | 0,05 | 0 | 0 | 617,06 | 91,69 | 90,72 |
| ТК - 44 | Тех.здание № 191 | 5 | 0,05 | 0 | 0 | 196,93 | 90,72 | 90,41 |
| ТК - 43 | ТК - 45 | 147,5 | 0,2 | 0,011 | 0,011 | 11407,64 | 92,55 | 92,07 |
| ТК - 45 | Тех.здание № 185 | 39,5 | 0,05 | 0 | 0 | 1579,12 | 92,07 | 91,88 |
| ТК - 45 | Т - 35 | 80 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 5205,6 | 92,07 | 91,72 |
| Т - 35 | Т - 37 | 22 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 1426,1 | 91,72 | 91,61 |
| Т - 37 | Т - 38 | 30 | 0,08 | 0 | 0 | 1444,04 | 91,61 | 91,28 |
| Т - 38 | Тех.здание № 182 | 6 | 0,05 | 0 | 0 | 237,78 | 91,28 | 91,15 |
| Т - 38 | ТК - 46 | 115 | 0,08 | 0,001 | 0,001 | 5514,92 | 91,28 | 88,94 |
| ТК - 46 | Тех.здание № 157 | 12 | 0,05 | 0 | 0 | 463,24 | 88,94 | 88,74 |
| Т - 35 | Т - 36 | 45 | 0,04 | 0 | 0 | 1613,42 | 91,72 | 90,98 |
| Т - 36 | Тех.здание № 179 | 8,5 | 0,04 | 0 | 0 | 302,27 | 90,98 | 90,84 |

100

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| Т - 37 | ТК - 47 | 141 | 0,15 | 0,006 | 0,006 | 9128,85 | 91,61 | 90,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК - 47 | ТК - 48 | 15 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 959,75 | 90,55 | 90,3 |
| ТК - 48 | ТК - 49 | 80 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 5104,43 | 90,3 | 88,98 |
| ТК - 49 | ТК - 50 | 60 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 3771,6 | 88,98 | 88 |
| ТК - 50 | Тех.здание № 117 | 6 | 0,05 | 0 | 0 | 229,14 | 88 | 87,94 |
| ТК - 47 | ТК - 51 | 127 | 0,08 | 0,002 | 0,002 | 6041,28 | 90,55 | 89,26 |
| ТК - 51 | Тех.здание № 5 | 8 | 0,08 | 0 | 0 | 375,1 | 89,26 | 89,19 |
| ТК - 31 | ТК - 32 | 80 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 5360,1 | 94,77 | 94,51 |
| ТК - 32 | Т - 20 | 11 | 0,05 | 0 | 0 | 451,56 | 94,51 | 94,39 |
| Т - 20 | ИТС № 94 | 4 | 0,05 | 0 | 0 | 163,99 | 94,39 | 93,92 |
| Т - 20 | ТК - 33 | 145 | 0,08 | 0,002 | 0,002 | 7193,84 | 94,39 | 92,29 |
| ТК - 33 | Общежитие № 31 | 49 | 0,05 | 0 | 0 | 1963,74 | 92,29 | 91,72 |
| ТК - 32 | Т - 22 | 66 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 4409,95 | 94,51 | 94,01 |
| Т - 22 | Спортзал № 61 | 2 | 0,05 | 0 | 0 | 81,66 | 94,01 | 93,97 |
| Т - 22 | Т - 23 | 10 | 0,15 | 0 | 0 | 664,55 | 94,01 | 93,9 |
| Т - 23 | Штаб № 63 | 30 | 0,07 | 0 | 0 | 1358,48 | 93,9 | 93,54 |
| Т - 23 | ТК - 35 | 60 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 3322,19 | 93,9 | 92,53 |
| ТК - 35 | Т - 24 | 31 | 0,05 | 0 | 0 | 1245,56 | 92,53 | 91,95 |
| Т - 24 | Фин. служба №32 | 3 | 0,05 | 0 | 0 | 119,77 | 91,95 | 91,88 |
| Т - 24 | Админ. здание ВС, ПС № 27 | 18 | 0,05 | 0 | 0 | 718,65 | 91,95 | 90,37 |
| ТК - 35 | ТК - 36 | 25 | 0,1 | 0 | 0 | 1363,8 | 92,53 | 87,47 |
| ТК - 36 | Казарма № 65 | 103 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 5308,58 | 87,47 | 67,77 |
| ТК - 32 | ТК - 34 | 61 | 0,08 | 0,001 | 0,001 | 3030,26 | 94,51 | 94,15 |
| ТК - 34 | Казарма № 50 | 3 | 0,05 | 0 | 0 | 122,68 | 94,15 | 94,13 |

101

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| ТК - 34 | Сан. часть № 47 | 72 | 0,05 | 0 | 0 | 2944,23 | 94,15 | 92,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК - 34 | Ж. дом № 8 | 50 | 0,032 | 0 | 0 | 1742,81 | 94,15 | 92,67 |
| ПНС | Т - 32 | 279,5 | 0,2 | 0,021 | 0,021 | 21830,47 | 93,46 | 92,61 |

102

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Приложение № 3

Тепло-гидравлические параметры в узловых точках существующей тепловой сети

|  |  | Напор в подающем | Напор в обратном |  | Температура воды в подающем |  | Давление в подающем | Давление в обратном | Время прохождени я воды от | Путь, пройденны й от |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименовани е узла | Располагаемы й напор, м | трубопроводе , м | трубопроводе , м |  | трубопроводе,° C |  | трубопроводе , м | трубопроводе , м | источника, мин | источника, м |
| Т - 1 | 14,66 | 41,829 | 27,169 | 94,91 |  |  | 41,829 | 27,169 | 0,97 | 32 |
| Т - 2 | 11,685 | 40,334 | 28,648 | 94,13 |  |  | 40,334 | 28,648 | 9,44 | 312 |
| Т - 2 | 11,526 | 40,254 | 28,728 | 94,07 |  |  | 40,254 | 28,728 | 10,13 | 332 |
| Т - 4 | 10,846 | 39,912 | 29,066 | 93,79 |  |  | 39,912 | 29,066 | 13,21 | 419 |
| ТК - 2 | 10,727 | 39,852 | 29,125 | 93,74 |  |  | 39,852 | 29,125 | 13,79 | 435 |
| ТК - 8 | 10,556 | 39,766 | 29,21 | 93,13 |  |  | 39,766 | 29,21 | 23,22 | 560 |
| Т - 12 | 10,416 | 39,696 | 29,28 | 92,13 |  |  | 39,696 | 29,28 | 31,46 | 650 |
| ТК - 5 | 10,4 | 39,688 | 29,288 | 91,65 |  |  | 39,688 | 29,288 | 35,47 | 677 |
| ТК - 6 | 10,382 | 39,679 | 29,297 | 91,12 |  |  | 39,679 | 29,297 | 39,93 | 707 |
| ТК - 7 | 10,393 | 39,684 | 29,292 | 89,31 |  |  | 39,684 | 29,292 | 55,16 | 749 |
| ТК - 8 | 10,357 | 39,667 | 29,309 | 92,85 |  |  | 39,667 | 29,309 | 25,5 | 603 |
| ТК - 10 | 10,271 | 39,623 | 29,352 | 92,23 |  |  | 39,623 | 29,352 | 30,64 | 659 |
| Т -11 | 10,273 | 39,624 | 29,351 | 91,35 |  |  | 39,624 | 29,351 | 38,01 | 703 |
| ТК - 9 | 10,248 | 39,612 | 29,364 | 90,9 |  |  | 39,612 | 29,364 | 41,77 | 733 |
| Т - 5 | 10,645 | 39,811 | 29,166 | 93,6 |  |  | 39,811 | 29,166 | 14,62 | 450 |
| Т - 6 | 10,407 | 39,692 | 29,285 | 91,94 |  |  | 39,692 | 29,285 | 24,44 | 560 |
| Т - 7 | 10,34 | 39,658 | 29,318 | 90,85 |  |  | 39,658 | 29,318 | 31 | 615 |
| Т - 8 | 10,304 | 39,64 | 29,336 | 89,57 |  |  | 39,64 | 29,336 | 38,85 | 665 |
| ТК - 3 | 10,279 | 39,628 | 29,348 | 88,68 |  |  | 39,628 | 29,348 | 44,34 | 700 |
| Т - 9 | 10,271 | 39,623 | 29,352 | 86,43 |  |  | 39,623 | 29,352 | 58,48 | 745 |

103

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| Т - 10 | 10,264 | 39,62 | 29,356 | 84,47 | 39,62 | 29,356 | 71,07 | 785 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК - 1 | 14,947 | 41,972 | 27,025 | 95 | 41,972 | 27,025 | 0,01 | 1 |
| ТК - 11 | 13,092 | 40,991 | 27,899 | 94,98 | 40,991 | 27,899 | 0,35 | 36 |
| ТК - 12 | 12,892 | 40,886 | 27,993 | 94,98 | 40,886 | 27,993 | 0,39 | 40 |
| ТК - 13 | 12,866 | 40,872 | 28,006 | 94,97 | 40,872 | 28,006 | 0,5 | 43 |
| ТК - 14 | 3,712 | 36,002 | 32,29 | 93,9 | 36,002 | 32,29 | 3,35 | 179 |
| ТК - 15 | 11,579 | 40,197 | 28,618 | 94,45 | 40,197 | 28,618 | 5,59 | 188 |
| ТК - 16 | 8,233 | 38,421 | 30,188 | 94,93 | 38,421 | 30,188 | 1,64 | 152 |
| Т - 16/1 | 8,218 | 38,413 | 30,195 | 94,85 | 38,413 | 30,195 | 1,86 | 155 |
| ТК - 17 | 6,814 | 37,657 | 30,844 | 94,9 | 37,657 | 30,844 | 2,04 | 184 |
| Т - 15 | 5,794 | 37,11 | 31,316 | 94,78 | 37,11 | 31,316 | 3,95 | 264 |
| Т - 16 | 4,417 | 36,37 | 31,953 | 94,61 | 36,37 | 31,953 | 6,52 | 372 |
| ТК - 18 | 4,034 | 36,165 | 32,131 | 94,56 | 36,165 | 32,131 | 7,23 | 402 |
| Т - 17 | 2,873 | 35,567 | 32,694 | 94,18 | 35,567 | 32,694 | 8,28 | 437 |
| ТК - 19 | 1,978 | 35,106 | 33,128 | 93,89 | 35,106 | 33,128 | 9,09 | 464 |
| ТК - 20 | 0,485 | 34,337 | 33,852 | 93,41 | 34,337 | 33,852 | 10,44 | 509 |
| ТК - 21 | 1,942 | 35,032 | 33,089 | 94,49 | 35,032 | 33,089 | 7,98 | 450 |
| ТК - 22 | -0,87 | 33,508 | 34,378 | 94,25 | 33,508 | 34,378 | 9,92 | 546 |
| Т - 18 | 1,243 | 34,653 | 33,41 | 94,16 | 34,653 | 33,41 | 10,61 | 524 |
| ТК - 23 | 1,117 | 34,585 | 33,468 | 93,7 | 34,585 | 33,468 | 14,4 | 577 |
| ТК - 24 | 6,372 | 37,42 | 31,048 | 94,82 | 37,42 | 31,048 | 3,3 | 230 |
| ТК - 25 | 6,173 | 37,313 | 31,14 | 94,72 | 37,313 | 31,14 | 4,84 | 270 |
| ТК - 26 | 6,169 | 37,311 | 31,142 | 94,7 | 37,311 | 31,142 | 5,17 | 274 |
| ТК - 27 | 6,135 | 37,293 | 31,158 | 94,52 | 37,293 | 31,158 | 7,94 | 307 |
| ТК - 28 | 5,394 | 36,9 | 31,506 | 94,48 | 36,9 | 31,506 | 6,81 | 333 |
| ТК - 29 | 5,223 | 36,808 | 31,585 | 94,4 | 36,808 | 31,585 | 7,4 | 350 |
| ТК - 30 | 5,125 | 36,755 | 31,63 | 93,72 | 36,755 | 31,63 | 12,95 | 413 |

104

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| Т - 19 | 4,996 | 36,685 | 31,689 | 93,47 | 36,685 | 31,689 | 14,42 | 439 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК - 31 | 6,497 | 37,517 | 31,021 | 94,77 | 37,517 | 31,021 | 5,24 | 315 |
| Т - 21 | 6,474 | 37,495 | 31,022 | 93,19 | 37,495 | 31,022 | 14,47 | 375 |
| ТК - 37 | 6,268 | 37,401 | 31,133 | 94,71 | 37,401 | 31,133 | 6,6 | 358 |
| ТК - 38 | 13,158 | 27,49 | 40,648 | 94,48 | 27,49 | 40,648 | 7,25 | 423 |
| Т - 25 | 15,905 | 26,103 | 42,009 | 94,31 | 26,103 | 42,009 | 7,72 | 450 |
| Т - 39 | 16,804 | 25,602 | 42,406 | 93,87 | 25,602 | 42,406 | 8,92 | 493 |
| Т - 40 | 17,34 | 25,326 | 42,666 | 93,61 | 25,326 | 42,666 | 9,64 | 514 |
| Т - 41 | 17,756 | 25,111 | 42,867 | 92,03 | 25,111 | 42,867 | 14,08 | 579 |
| Т - 25/1 | 20,485 | 23,792 | 44,277 | 94,03 | 23,792 | 44,277 | 8,5 | 495 |
| Т - 25/2 | 20,962 | 23,55 | 44,512 | 93,67 | 23,55 | 44,512 | 9,49 | 520 |
| ТК - 39 | 6,106 | 37,319 | 31,213 | 94,63 | 37,319 | 31,213 | 8,46 | 405 |
| ТК - 40 | 5,757 | 37,142 | 31,385 | 94,44 | 37,142 | 31,385 | 12,92 | 514 |
| Т - 26 | 5,709 | 37,118 | 31,409 | 94,41 | 37,118 | 31,409 | 13,53 | 529 |
| Т - 26/1 | 5,648 | 37,087 | 31,439 | 94,36 | 37,087 | 31,439 | 14,7 | 554 |
| ТК - 41 | 5,403 | 36,963 | 31,56 | 94,06 | 36,963 | 31,56 | 21,66 | 684 |
| Т - 27 | 5,339 | 36,931 | 31,592 | 93,97 | 36,931 | 31,592 | 23,57 | 719 |
| Т - 28 | 5,294 | 36,908 | 31,614 | 93,92 | 36,908 | 31,614 | 24,93 | 744 |
| Т - 29 | 2,663 | 35,566 | 32,903 | 93,81 | 35,566 | 32,903 | 25,24 | 764 |
| Т - 30 | 5,228 | 36,875 | 31,647 | 93,73 | 36,875 | 31,647 | 29,16 | 804 |
| Т - 31 | 5,195 | 36,858 | 31,663 | 93,64 | 36,858 | 31,663 | 31,27 | 834 |
| Т - 32 | 14,997 | 46,846 | 31,848 | 92,61 | 46,846 | 31,848 | 55,2 | 1173,5 |
| ТК - 43 | 14,976 | 46,835 | 31,859 | 92,55 | 46,835 | 31,859 | 56,61 | 1193,5 |
| Т - 33 | 14,408 | 46,55 | 32,143 | 91,69 | 46,55 | 32,143 | 59,06 | 1241,5 |
| Т - 34 | 14,329 | 46,511 | 32,182 | 91,36 | 46,511 | 32,182 | 60 | 1254,5 |
| ТК - 44 | 14,392 | 46,542 | 32,15 | 90,72 | 46,542 | 32,15 | 61,83 | 1257 |
| ТК - 45 | 14,841 | 46,767 | 31,926 | 92,07 | 46,767 | 31,926 | 68,04 | 1341 |

105

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| Т - 35 | 14,706 | 46,699 | 31,993 | 91,72 | 46,699 | 31,993 | 73,49 | 1421 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т - 37 | 14,679 | 46,686 | 32,007 | 91,61 | 46,686 | 32,007 | 75,24 | 1443 |
| Т - 38 | 14,567 | 46,629 | 32,063 | 91,28 | 46,629 | 32,063 | 77,27 | 1473 |
| ТК - 46 | 14,435 | 46,564 | 32,128 | 88,94 | 46,564 | 32,128 | 91,49 | 1588 |
| Т - 36 | 13,072 | 45,881 | 32,809 | 90,98 | 45,881 | 32,809 | 74,99 | 1466 |
| ТК - 47 | 14,601 | 46,646 | 32,046 | 90,55 | 46,646 | 32,046 | 92,08 | 1584 |
| ТК - 48 | 14,599 | 46,645 | 32,047 | 90,3 | 46,645 | 32,047 | 96,06 | 1599 |
| ТК - 49 | 14,59 | 46,641 | 32,051 | 88,98 | 46,641 | 32,051 | 117,33 | 1679 |
| ТК - 50 | 14,583 | 46,637 | 32,055 | 88 | 46,637 | 32,055 | 133,3 | 1739 |
| ТК - 51 | 14,029 | 46,36 | 32,331 | 89,26 | 46,36 | 32,331 | 99,94 | 1711 |
| ТК - 32 | 6,241 | 37,388 | 31,146 | 94,51 | 37,388 | 31,146 | 9,16 | 395 |
| Т - 20 | 5,876 | 37,202 | 31,326 | 94,39 | 37,202 | 31,326 | 9,49 | 406 |
| ТК - 33 | 5,535 | 37,028 | 31,493 | 92,29 | 37,028 | 31,493 | 21,82 | 551 |
| Т - 22 | 6,204 | 37,369 | 31,165 | 94,01 | 37,369 | 31,165 | 16,92 | 461 |
| Т - 23 | 6,201 | 37,367 | 31,167 | 93,9 | 37,367 | 31,167 | 18,57 | 471 |
| ТК - 35 | 6,178 | 37,356 | 31,178 | 92,53 | 37,356 | 31,178 | 29,83 | 531 |
| Т - 24 | 5,836 | 37,185 | 31,348 | 91,95 | 37,185 | 31,348 | 31,47 | 562 |
| ТК - 36 | 6,178 | 37,356 | 31,178 | 87,47 | 37,356 | 31,178 | 72,05 | 556 |
| ТК - 34 | 5,399 | 36,957 | 31,558 | 94,15 | 36,957 | 31,558 | 11,29 | 456 |

106

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

Приложение № 4

Наладочный расчет существующих потребителей тепловой энергии

|  |  |  |  | Диаметр |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | шайбы на |  | Количество |  |  |
|  | Расчетная нагрузка | Расчетная | Относительный | под.тр-де |  | шайб на под. |  | Располагаемый |
|  | на отопление, | нагрузка на | расход воды на | перед СО, |  | тр-де перед СО, |  | напор на вводе |
| Адрес узла ввода | Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | СО | мм |  | шт |  | потребителя,м |
| Тех. здание № 110 | 0,077994 | 0,000127 | 1 | 10,201 | 1 |  |  | 10,99 |
| Тех. здание № 112 | 0,005628 |  | 1 | 3,53 | 1 |  |  | 11,52 |
| Тех. здание № 113 (склад) | 0,013034 |  | 1 | 4,188 | 1 |  |  | 10,84 |
| Склад № 101 | 0,020554 | 0,000013 | 1 | 5,306 | 1 |  |  | 10,53 |
| Тех. здание № 178 | 0,054631 | 0,000064 | 1 | 8,928 | 1 |  |  | 9,51 |
| Тех. здание № 154 | 0,021813 |  | 1 | 5,49 | 1 |  |  | 10,38 |
| Тех. здание № 183 | 0,047467 | 0,000025 | 1 | 8,099 | 1 |  |  | 10,38 |
| Тех. здание № 180 | 0,123476 | 0,000293 | 1 | 13,189 | 1 |  |  | 10,06 |
| Тех. здание № 108 | 0,03487 | 0,000051 | 1 | 6,97 | 1 |  |  | 10,24 |
| Тех. здание № 155 | 0,055883 | 0,000038 | 1 | 8,835 | 1 |  |  | 10,2 |
| Склад № 31 | 0,048563 | 0,000013 | 1 | 8,226 | 1 |  |  | 10,24 |
| Арт. склад № 120 | 0,020554 |  | 1 | 5,325 | 1 |  |  | 10,4 |
| Караульное помещение № 172 | 0,014511 |  | 1 | 4,484 | 1 |  |  | 10,34 |
| Тех. здание № 153 | 0,023192 |  | 1 | 5,683 | 1 |  |  | 10,25 |
| Тех. здание № 45 | 0,023219 |  | 1 | 5,69 | 1 |  |  | 10,23 |
| Ж. дом № 23 | 0,12729 | 0,017895 | 1 | 20,338 | 1 |  |  | 3,52 |
| Ж. дом № 21 | 0,19421 | 0,034299 | 1 | 15,907 | 1 |  |  | 11,43 |
| Дет. сад № 81 | 0,179198 | 0,004780 | 1 | 15,47 | 1 |  |  | 10,97 |
| м-н "Маэстро" | 0,0012124 | 0,000170 | 1 | 3,739 | 1 |  |  | 8,22 |

107

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| Ж. дом № 16 | 0,034484 | 0,004772 | 1 | 8,463 | 1 | 5,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школа (ввод№ 1) | 0,092045 | 0,005800 | 1 | 0 | 0 | 0,45 |
| Школа (Ввод№2) | 0,092045 | 0,005800 | 1 | 16,107 | 1 | 4,01 |
| Гостиница № 74 | 0,081566 | 0,001733 | 1 | 13,466 | 1 | 5,51 |
| Ж. дом № 20 | 0,223556 | 0,045633 |  | 0 | 0 | 0,96 |
| Ж. дом № 22 | 0,295769 | 0,051598 |  | 0 | 0 | 1,36 |
| Ж.дом № 18 | 0,146576 | 0,030720 | 1 | 0 | 0 | 1,22 |
| Ж. дом № 19 | 0,147927 | 0,024158 | 1 | 0 | 0 | 1,09 |
| Ж.дом № 15 | 0,121361 | 0,024457 | 1 | 15,824 | 1 | 5,76 |
| Ж.дом № 13 | 0,120899 | 0,025650 | 1 | 16,672 | 1 | 5,03 |
| Ж.дом № 17 | 0,121256 | 0,021772 | 1 | 16,138 | 1 | 5,47 |
| Столовая № 58 | 0,038884 | 0,007495 | 1 | 8,746 | 1 | 6,13 |
| Ж.дом № 14 | 0,121193 | 0,021772 | 1 | 16,427 | 1 | 5,23 |
| Администрация | 0,0349 | 0,000180 | 1 | 8,714 | 1 | 5,38 |
| Ж.дом № 6 | 0,0649 | 0,002680 | 1 | 14,495 | 1 | 3,53 |
| Ж.дом № 12 | 0,122833 | 0,020327 | 1 | 16,804 | 1 | 5,03 |
| Ж.дом № 11 | 0,118476 | 0,022965 | 1 | 16,588 | 1 | 4,97 |
| Баня № 29 | 0,03829 | 0,032120 | 1 | 8,561 | 1 | 6,37 |
| ОЗК № 30 | 0,010134 | 0,081573 | 1 | 4,523 | 1 | 5,93 |
| Ж. дом № 4 | 0,034455 | 0,003579 | 0 | 0 | 0 | 16,88 |
| Ж. дом № 3 | 0,040422 | 0,002121 | 0 | 0 | 0 | 17,4 |
| Ж. дом № 1 | 0,040226 | 0,002937 | 0 | 0 | 0 | 17,98 |
| Склад № 48 | 0,092869 | 0,000510 | 0 | 0 | 0 | 20,65 |
| Пожарное депо № 62 | 0,032349 | 0,001594 | 0 | 0 | 0 | 20,98 |
| Бокс пожарного депо | 0,008449 | 0,000115 | 0 | 0 | 0 | 20,96 |
| Гараж № 36 | 0,029461 | 0,000510 | 0 | 0 | 0 | 21,05 |
| Теплица № 1 | 0,039179 |  | 1 | 8,795 | 1 | 6,1 |

108

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

| АЗС № 167 | 0,002813 |  | 1 | 3,766 | 1 | 5,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Казарма № 65 | 0,132139 | 0,007724 | 1 | 0 | 0 | 2,17 |
| Гараж № 37 | 0,084905 | 0,003569 | 1 | 13,466 | 1 | 5,51 |
| ПТОР № 38 | 0,036355 | 0,000854 | 1 | 8,847 | 1 | 5,45 |
| Бет. цех | 0,0143986 | 0,000612 | 1 | 5,589 | 1 | 5,4 |
| Ж. дом № 27 | 0,184517 | 0,007460 |  | 0 |  | 3,26 |
| КПП № 3 | 0,001907 | 0,000025 | 1 | 5,441 | 1 | 15 |
| Тех. здание № 190 | 0,039727 |  | 1 | 6,729 | 1 | 14,32 |
| Тех. здание № 191 | 0,015929 |  | 1 | 4,255 | 1 | 14,39 |
| Тех. здание № 185 | 0,210464 | 0,000013 | 1 | 18,383 | 1 | 8,21 |
| Тех. здание № 182 | 0,048344 |  | 1 | 7,394 | 1 | 14,51 |
| Тех. здание № 157 | 0,058902 | 0,000051 | 1 | 8,2 | 1 | 14,28 |
| Тех. здание № 179 | 0,054365 |  | 1 | 8,141 | 1 | 12,76 |
| Тех. здание № 117 | 0,09628 | 0,000051 | 1 | 10,464 | 1 | 14,37 |
| Тех. здание № 5 | 0,117691 | 0,000127 | 1 | 11,659 | 1 | 13,99 |
| ИТС № 94 | 0,008546 | 0,000076 | 1 | 4,167 | 1 | 5,87 |
| Общежитие № 31 | 0,084172 | 0,003034 | 1 | 15,08 | 1 | 4,19 |
| Спортзал № 61 | 0,062014 | 0,000765 | 1 | 11,019 | 1 | 6,17 |
| Штаб № 63 | 0,094311 | 0,000458 | 1 | 13,712 | 1 | 6,03 |
| Фин. служба №32 | 0,042372 |  | 1 | 9,315 | 1 | 5,82 |
| Админ. здание ВС, ПС № 27 | 0,011345 | 0,000051 | 1 | 4,816 | 1 | 5,83 |
| Казарма № 65 | 0,006685 |  | 1 | 3,617 | 1 | 6,18 |
| Казарма № 50 | 0,12783 | 0,005812 | 1 | 16,895 | 1 | 5,21 |
| Сан. часть № 47 | 0,048152 | 0,002103 | 1 | 10,78 | 1 | 4,75 |
| Ж. дом № 8 | 0,028729 | 0,001305 | 1 | 9,352 | 1 | 3,73 |

109

Схема теплоснабжения городского поселения Вулканное

110