**Комментарий к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, вступившим в силу с 01.01.2021 г.**

Постановлением Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034 «О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федерации, об отмене актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пожарного надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности, федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государственного надзора за пользованием маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации», признано утратившим силу, в том числе, постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Действие указанных Правил установлено на срок с 01.01.2021 г. до 01.01.2027 г.

В основном правила не сильно отличаются от ранее действовавших, однако есть ряд изменений, к которым уже нужно быть готовыми.

Правила дополнены разделами: [применение и реализация пиротехнических изделий](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC294141A879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) бытового назначения; [применение специальных сценических эффектов](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC294101E879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X), пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях; [порядок использования открытого огня](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC296171E879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.

В инструкцию о мерах пожарной безопасности и фиксации проверок дополнительно требуется включить следующую информацию:

- [порядок содержания](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC295151C879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю и т.д.);

- [обязанности и действия работников](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC295141F879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) при открытии и блокировании в открытом состоянии устройств, препятствующих свободной эвакуации людей (турникеты, вращающиеся двери и т.п.);

- [сведения о лицах](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC295141D879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X), отвечающих за отключение устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на внешней поверхности, способной превысить 90 градусов.

Новые правила предусматривают ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Большинство проверочных мероприятий, которые ранее требовали составления акта или протокола, сейчас необходимо дополнительно фиксировать в этом журнале.

После окончания гарантированного срока эксплуатации покрытия [можно не проводить](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC395161C879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) повторную огнезащитную обработку, а провести испытания или обосновать расчетно-аналитическими методами, что обработанные конструкции и оборудование отвечают требованиям пожарной безопасности.

Правообладатель объекта защиты должен ежегодно и вплоть до замены [проводить испытания](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC3941113879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) средств пожарной безопасности и пожаротушения, отслуживших свой срок, если изготовитель не сообщил о возможности дальнейшего использования таких средств.

Указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения [должны иметь](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC394161C879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) светоотражающую поверхность либо снабжаться электричеством и работать как минимум в ночное время.

Поменялись [нормы обеспечения огнетушителями](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC294121C879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X). Так, помещения категорий А, Б, В1 - В4, в которых может возникнуть пожар класса Е, требуется обеспечить устройствами с рангом тушения (55В, С, Е). Все огнетушители должны быть безопасны для людей и имуществ.

Передвижными огнетушителями [не требуется оснащать](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC295101B879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) здания и сооружения категории Д.

Огнетушители [должны крепиться](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC295101E879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) на высоте не более 1,5 метров до верха их корпуса. Ранее действующие правила не уточняли, как считается это расстояние.

Раз в год [необходимо проверять](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC295131F879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) целостность покрывал для изоляции очага возгорания и делать об этом отметку в журнале.

Запрещено использовать подвальные и цокольные этажи для следующих целей: [размещение](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC395111B879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) производственных участков и мастерских; [хранение](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC395111B879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) продукции, оборудования, мебели и других предметов; [организация](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC395171C879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий). Исключение - случай, когда такое размещение предусмотрено проектной документацией.

Если в подвальном помещении постоянно не находятся люди, помещение [должно быть закрыто](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC3951012879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) на замок, а на двери размещена информация о месте хранения ключей. Такое же требование введено для чердачных помещений и технических этажей.

Объекты с массовым пребыванием людей

Если нет норматива, определяющего максимально допустимое количество людей в помещении, [нужно исходить](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC395121E879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) из расчета не более 1 человека на 1 кв. м.

На учениях [необходимо отрабатывать](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC395171D879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) эвакуацию не только персонала, но и посетителей.

Объекты с массовым пребыванием людей [должны оснащаться](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC3951C1A879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) ручными электрическими фонарями, а также СИЗ органов дыхания и зрения по тем же нормативам, что и объекты с круглосуточным пребыванием людей, - не менее 1 фонаря и 1 СИЗ на одного дежурного. Целостность СИЗ [необходимо проверять](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC3951C1B879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) ежегодно.

Котельные, встроенные в здания объектов с массовым пребыванием людей или пристроенные к таким зданиям, [не допускается переводить](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC394141E879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) с твердого топлива на жидкое или газообразное.

[Нельзя отключать](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC394101E879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) системы противопожарной защиты для обслуживания или ремонта, если в то же время проводятся мероприятия с массовым пребыванием людей.

Организации торговли

Организации торговли могут размещать торговые и игровые автоматы на путях эвакуации, если при этом [не уменьшается](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC3971D12879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) нормативная ширина таких путей.

Медицинские организации

Каждый работник дежурной смены [должен иметь](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC396141A879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) СИЗ дыхания и зрения.

Расстояние между кроватями в больничных палатах [должно быть](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC396141B879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) не менее 0,8 м, а ширина центрального основного прохода - не менее 1,2 м. Стулья, тумбочки и другая мебель [не должны загромождать](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC396141B879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) эвакуационные пути и выходы, уменьшая ширину путей эвакуации.

В палатах нельзя [группировать](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC396141E879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) более двух кроватей.

АЗС

В новых правилах есть нюансы противопожарного режима на автоматических (безоператорных) АЗС. Установлено, что на таких АЗС мероприятия, которые проводятся при возникновении пожароопасной ситуации или пожара, [должны осуществляться](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC295151B879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) в автоматическом режиме или дистанционно.

На всех АЗС [запрещается заправлять](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC39C1D1D879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) топливо в канистры и другую тару, в процессе наполнения которой может возникнуть искра.

Строительные работы

У въезда на территорию стройплощадок [должны размещаться](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC3941C18879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения.

По окончании рабочей смены [запрещено оставлять](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC3921C12879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X) внутри зданий или на их покрытиях горючий утеплитель, несмонтированные панели, содержащие такой утеплитель, кровельные рулонные материалы.

Огневые работы

За местом, где завершились огневые работы, должно быть обеспечено не менее чем [четырехчасовое наблюдение](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC39D1C1F879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X).

Формы нарядов-допусков на выполнение огневых работ организациям необходимо разработать самостоятельно. В новых правилах нет обязательной формы, но есть перечень [обязательных реквизитов](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC39C131B879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X). Наряд-допуск может быть оформлен и зарегистрирован [в электронном виде](consultantplus://offline/ref=1DEC271A9FF4E16DEB77BA9BEE1835B020E67F32C782F48836D34C289D8D7C7929D820C1DEC39C1319879B7D2E4D4654F367CA6D921E4D59q067X).