ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ МУП «ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Освоение Восточного участка Быстринского месторождения подземных питьевых вод, строительство Быстринского водозабора производительностью

до 100тысяч м3/сутки, строительство магистрального водовода до

г. Петропавловска-Камчатского

Инициатор проекта

- Правительство Камчатского края,

- Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа «Петропавловский водоканал».

- Цель проекта

  - Создание основного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 1-й категории надёжности на базе защищенного от загрязнения месторождения питьевых подземных вод.

  - Обеспечение населения чистой питьевой водой, соответствующей установленным санитарно–эпидемиологическим правилам, а также требованиям гигиенических нормативов.

  - Достижение надежности и энергетической эффективности системы водоснабжения.

- Задачи проекта

  - Ограниченное расстояние между объектом добычи подземных вод и объектом водоснабжения при подаче воды к потребителю по трубопроводам, как следствие снижение вторичного загрязнения при передаче питьевой воды;

  - Повышение энергоэффективности системы водоснабжения г. Петропавловска-Камчатского.

  - Обеспечение качества питьевой воды и ее положительное влияние на здоровье населения.

  - Обеспечение рационального водопользования и снижение объема потерь питьевой воды.

  - Развитие системы водоснабжения с внедрением современных технологий.

- Существующая система водоснабжения и характеристика проблем, на решение которых направлен проект

Суточный объем водопотребления города составляет:

- в зимний период до 80 тыс. м³,

- в летний период до 70 тыс. м³.

Водоснабжение г. Петропавловска-Камчатского осуществляется от подземных и поверхностных водозаборов. Основные источники водоснабжения города:

- Инфильтрационный водозабор «Авачинский», до 72% потребностей Петропавловска-Камчатского в питьевой воде.

- Поверхностные водозаборы 1-й и 3-й Крутобереговый.

- Водозаборы подземных вод «Кабан-ручей», «Тургенева», «Степная», «Северный промузел», «11 км».

  - Характеристика водозабора «Авачинский»

С 1966 по 1968 годы проведены изыскания и детальная разведка участка месторождения питьевых подземных вод в районе 34 км трассы Петропавловск-Мильково в пойме реки Авачи для строительства инфильтрационного водозабора «Авачинский».

Водозаборные сооружения Елизовского месторождения питьевых подземных вод сданы в эксплуатацию в 1975 году. На 2014 год водозабор состоит из 19 эксплуатационных скважин, расположенных в пойме реки Авача в 50 метрах от уреза воды.

Вода от водозабора в Петропавловск-Камчатский подается по двум магистральным трубопроводам Ду 1000 мм протяженностью около 22 км.

Возраст стальных труб магистрального трубопровода и стальных конструкций скважин составляет 39 лет. Предельный срок эксплуатации вышеперечисленных элементов системы водоснабжения – 25 лет.

Скважины имеют «весьма совершенную» гидравлическую связь с поверхностным водотоком (до 70 % воды поступающей в скважины, приходится на инфильтрацию из русла реки), скорость подземной фильтрации воды достигает 400 метров/сутки при максимальном отборе воды.

Анализ проведенной в период с 2010 по 2013 годы реконструкции водозаборных сооружений выявил следующие технические нарушения:

- Способ подъёма воды из скважины двумя насосами.

- Погружные насосы модели ЭЦВ 12-250-35 работают за пределами своих рабочих характеристик со значительным перерасходом электроэнергии, по причине их установки на незначительной глубине  в сочетании с незначительным динамическим уровнем воды в скважинах.

- Отсутствие охлаждающих кожухов на электродвигателях насосов в сочетании с их работой за пределами рабочих характеристик, приводит к частым поломкам.

- Пара насосов, установленная в скважине, имеет общую водоподъёмную трубу. Эта конструкция не даёт возможности работать в скважине одним из насосов в случае поломки другого.

  - Поверхностные водозаборные сооружения 1-й,  3-й ручьи Крутоберёговые и их роль в системе водоснабжения  Петропавловска-Камчатского

Суточный объем водопотребления города составляет:

- в зимний период до 80 тыс. м³,

- в летний период до 70 тыс. м³.

Водоснабжение г. Петропавловска-Камчатского осуществляется от подземных и поверхностных водозаборов.

Основные источники водоснабжения города:

- Инфильтрационный водозабор «Авачинский», до 70% потребностей Петропавловска-Камчатского в питьевой воде.

- Водозаборы подземных вод «Кабан-ручей», «Тургенева», «Степная», «Северный промузел», «11 км».

- Поверхностные водозаборы 1-й и 3-й Крутобереговый – до 30% потребностей города в питьевой воде.

Водозабор 1-й ручей "Крутобереговый" введен в эксплуатацию в 1961 году и рассматривался как временный источник хозяйственно-бытового водоснабжения потребителей в юго-восточной части г. Петропавловск-Камчатский. За счёт разницы отметок поверхности земли, вода самотеком от водозабора по водоводу Ду 500 мм, протяжённостью 7 километров, поступает на водопроводные очистные сооружения.

Водозабор 3 ручья «Крутобереговый» введен в эксплуатацию в 1958 году и рассматривался как временный источник хозяйственно-бытового водоснабжения потребителей в юго-восточной части г. Петропавловска-Камчатского. Водозабор имеет в составе насосную станцию, подающую насосами воду на очистные сооружения по трубопроводу Ду 500 мм, протяжённостью 9 километров.

Поверхностные водозаборы имеют 2-ю категорию надёжности, то есть при их отключении, перебоев в водоснабжении не возникает. На период отключения поверхностных водозаборов увеличивается подача воды с инфильтрационного водозабора «Авачинский».

Очистные сооружения водопровода, производящие очистку и обеззараживание воды, поступающей с поверхностных водозаборов, построены в 1958 г. Проектная производительность очистных сооружений составляет 35 тыс. м³/сут. Фактическая производительность достигает 33 тыс. м³/сут.

Обработка поступающей воды на очистных сооружениях (ВОС) производится по двухступенчатой схеме с применением реагентов:

- коагулянта – сернокислый алюминий (устранение мутности);

- гипохлорита натрия (обеззараживание воды).

Качество исходной (природной) воды с водозаборов 1-й и 3-й ручьи по органолептическим показателям непостоянно и изменяется в течение года. Увеличение показателей мутности и цветности в природной воде превышает нормативы в период весенне-летнего половодья и осенних дождевых паводков. В этом случае подача воды с водозаборов прекращается, обычно от нескольких дней до двух недель в разные периоды.

Невозможность качественной обработки природной воды в период весенне-летнего половодья и осенних дождевых паводков объясняется отсутствием технологии использования флокулянта, предназначенных для удаления из воды мелкодисперсной взвеси (цветность).

Для обеспечения бесперебойного процесса водоподготовки с использованием флокулянта, необходимо проведение капитального ремонта и реконструкции сооружений, в том числе:

- Капитальный ремонт отстойников.

- Капитальный ремонт двух подземных железобетонных резервуаров чистой воды.

- Капитальный ремонт железобетонных сооружений – скорых фильтров с обязательной заменой системы промывных, дренажных трубопроводов и запорной аппаратуры.

- Приобретение и монтаж четырёх электролизных установок для приготовления обеззараживающего раствора гипохлорита натрия.

- Проведение лабораторных испытаний для подбора типа флокулянта.

- Приобретение и монтаж установки для приготовления раствора флокулянта и его дозирования в исходную воду.

- Смена материала загрузки фильтров.

- Характеристика и преимущества Восточного участка Быстринского месторождения пресных подземных вод (БМППВ)

  - Обоснование строительства водозабора «Быстринский»

Водным кодексом РФ предусмотрено создание резервных источников водоснабжения на базе защищенных от загрязнения месторождений подземных вод.

Существует ряд особенностей питьевых подземных вод, определяющих стратегию развития этих ресурсов и их освоения:

- целесообразность освоения в непосредственной близости от потребителя;

- ограниченное расстояние между объектами добычи подземных вод и объектами водопотребления при подаче воды к потребителю по трубопроводам.

Значение подземных вод как наиболее защищенных от загрязнения источников питьевого водоснабжения особенно увеличилось в последние годы в связи с участившимися техногенными и природными катастрофами.

Следует отметить, что в районах с сейсмичностью 8-9 баллов надлежит предусматривать использование не менее двух источников водоснабжения.

Вышеизложенным требованиям для водоснабжения г. Петропавловск-Елизовской агломерации наиболее подходит Быстринское месторождение пресных подземных вод, удовлетворяющее следующие требования к источникам водоснабжения:

– удаление от г. Петропавловска-Камчатского не более чем на 30 км;

– защищённый от поверхностных загрязнений источник подземных вод;

– надежность подачи воды по 1-й категории.

  - Характеристика Восточного участка Быстринского месторождения ППВ

Восточный участок БМППВ территориально расположен в Елизовском районе Камчатского края, в 10 км севернее г. Петропавловска-Камчатского у подножий Корякско-Авачинской группы вулканов.

Участок месторождения разведан в период с 1987 по 1991 гг. Эксплуатационные запасы его утверждены по категориям А+В в количестве до 100 тысяч м3/сутки. На месторождении, на абсолютных отметках 250-260 метров, пробурены и подготовлены к эксплуатации десять скважин, обеспечивающих по категории А подачу питьевой воды в объеме 44 тысяч м3/сутки. Перспективный водозабор располагается линейным рядом, протяженностью 4,2 км. На всей площади месторождения организована обширная наблюдательная сеть, состоящая из 25 наблюдательных скважин.

Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Вода питьевая. Контроль качества» и не требует дополнительной очистки.

Следует отметить, что при проведении в 84-87 г.г. поисковых работ выявлен весьма перспективный участок, являющийся северо-западным продолжением разведанной площади месторождения ППВ, который позволит в будущем увеличить запасы питьевых подземных вод в 2-3 раза.

  - Преимущества Восточного участка Быстринского месторождения пресных подземных вод

Лицензионный участок недр целиком расположен в зоне защитных лесов, в пределах которой запрещена рубка лесных насаждений и любая хозяйственная деятельность.

Использование месторождения в качестве водозабора позволит обеспечить город чистой питьевой водой, соответствующей установленным санитарно–эпидемиологическим правилам, а также требованиям гигиенических нормативов

- Факторы риска существующей системы водоснабжения Петропавловск-Елизовской агломерации

  - Водозабор «Авачинский»

Следует отметить, что в связи с хозяйственным освоением долины реки Авача, ростом города Елизово, в начале 80-х годов произошло резкое ухудшение санитарного состояния поверхностных вод Авачи. При формировании ледостава в основном русле Авачи у моста, расположенного в 300 м ниже по течению реки в границах первого пояса зон санитарной охраны водозабора формируется мощный ледяной затор, что приводит к повышению уровня воды на 2−3 м и затоплению большей части первого пояса ЗСО водозабора, площадью 43 га.

В ходе обследования 2 пояса ЗСО Авачинского водозабора установлено:

- расположенные выше по течению от водозабора на расстоянии около 10 км, очистные сооружения УМП «Раздольный», принимающие стоки от пос. Раздольный и молочно-товарной фермы совхоза, не функционируют, неочищенные сточные воды сбрасываются в реку Авача

- без очистки и обеззараживания в реку Авача поступают неорганизованные хозяйственно-фекальные воды от вышерасположенных по течению реки населенных пунктов.

В январе 2006 г. сложилась крайне неудовлетворительная обстановка с качеством питьевой воды, подаваемой населению г. Петропавловска-Камчатского, Елизово, посёлка Пионерский. По водозабору г. Елизово из скважин с 12.01 по 01.02.2006 исследовано 90 проб, из них 76 или 84.5 % не соответствовали нормативам, что сохранялось в последующие годы.

Постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатской области от 3 февраля 2006 г. № 1 «Об организации контроля за качеством воды Авачинского водозабора УМП ПУВКХ г. Елизово» Авачинский водозабор УМП ПУВКХ г. Елизово переведен в категорию водозабора из поверхностного источника.

В связи со сформировавшейся обширной воронкой депрессии при эксплуатации водозабора Авачинский и распространении её до жилых районов г. Елизово, существует риск возможного биологического и химического загрязнения подземных водоносных горизонтов.

  - Поверхностные водозаборы 1-й и 3-й ручьи Крутоберёговые

Качество исходной (природной) воды с водозаборов 1-й и 3-й ручьи по органолептическим показателям непостоянно и изменяется в течение года. Увеличение показателей мутности и цветности в природной воде превышает нормативы в период весенне-летнего половодья и осенних дождевых паводков. В этом случае подача воды с водозаборов прекращается, обычно от нескольких дней до двух недель в разные периоды.

Невозможность качественной обработки природной воды в период весенне-летнего половодья и осенних дождевых паводков объясняется отсутствием технологии использования флокулянта, предназначенных для удаления из воды мелкодисперсной взвеси (цветность).

  - Перспективный водозабор «Быстринский»

В случае аномально интенсивного таяния снежного покрова на склонах Авачинского вулкана, а также при возможной его активности, существует риск разлива русла сухой речки Желтуха, пересекающей центральную часть перспективного водозаборного ряда. Потоки воды могут содержать до 20% твердых включений вулканической породы незначительной крупности. Указанное явление носит непродолжительный характер и не повлечёт  разрушительные последствия, по сравнению с половодьями на реке Авача.

Указанный фактор риска необходимо учесть при проведении геологических и гидрологических изысканий, предусмотренных в техническом задании для 1-й стадии проектирования водозабора. Проектом необходимо предусмотреть проведение дноуглубительных и русловыправительных мероприятий на сухой речке Желтуха.

- Энергетическая эффективность работы системы водоснабжения

  - Продольные профили водопроводных сетей

При подаче воды потребителю основное количество электроэнергии расходуется на преодоление высот и при значительной протяженности водопроводных сетей.

Сравним продольные профили водопроводных сетей:

- Вода с водозабора «Авачинский» подается с отметки 15 м по трубопроводам протяженностью 30 километров до отметки 190 метров.

Рис. 1 – продольный профиль водовода Елизово-Петропавловск

- С БМППВ вода подается с отметки 250 м по трубопроводам протяженностью 12 км до отметки 190 м.

Рис. 2 – продольный профиль водовода Водозабор «Быстринский»-Петропавловск

Минусовая геодезия при подаче воды в г. Петропавловск-Камчатский с перспективного Быстринского водозабора, позволит вывести из эксплуатации поверхностные водозаборы 1-й и 3-й Крутоберёговые ручьи, водопроводные насосные станции «Главная», «Северо-Восток», «Моховая» и значительно снизить расход электроэнергии.

  - Электроэнергия

- В разделе «электроэнергия» приведены расчёты из Приложения 2. Технический аудит систем водоснабжения и водоотведения г. Елизово и Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнитель ООО «КОВИ. Инженерные, экологические и экономические консультации». Москва. Июнь 2012г.

- Стоимость электроэнергии указана на 2014 г.

…Стоимость электроэнергии рассчитывается при средней энергоэффективности насосных станций на уровне 45%, что наиболее точно коррелирует с фактическими данными по энергопотреблению насосного оборудования. Стоимость 1 КВт*часа = 4,55 р.

В таблице 1 приведены расчётные затраты электроэнергии по результатам реалистичной гидравлической модели.

Таблица 1 – Электроэнергия в реальной модели (ООО «КОВИ». Москва. 2012г.)

| БЕЗ БЫСТРИНСКОГО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая ситуация | Среднее энергопотребление кВт*час | Месяц кВт*час | стоимость в мес. рублей |
| 1,2 подъём Елизово | 2 024,93 | 1 457 949,60 | 6 633 670,68 |
| Петропавловск-Камчатский | 3 338,13 | 2 403 453,60 | 10 935 713,88 |
| Вся система | 5 467,41 | 3 936 535,20 | 17 569 384,56 |

Таблица 2 – Характеристики варианта с водозабором «Быстринский» (ООО «КОВИ». Москва. 2012г.)

| ВАРИАНТ | Среднее, кВт*час | Месяц, кВт*час | Стоимость в месяц, рублей | Экономия в месяц, рублей | Экономия в год, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 подъёмы Елизово | 1 139,94 | 820 756,80 | 3 734 443,44 | 2 899 227,24 | 34 790 726,88 |
| Петропавловск | 959,56 | 690 883,20 | 3 143 518,56 | 7 792 195,32 | 93 506 343,84 |
| 1,2 подъёмы Быстринский | 1 948,13 | 1 402 653,60 | 6 382 073,88 | -6 382 073,88 | -76 584 886,56 |
| Сумма | 4 151,98 | 2 989 425,60 | 13 260 035,88 | 4 309 348,68 | 51 712 184,16 |

Гидравлический анализ показал, что подключение Быстринского водозабора является наиболее удачным и перспективно верным развитием системы водоснабжения. Предложенный вариант системы водоснабжения из двух источников (Быстринский и Авачинский) позволит экономить 51 712 184,16 рублей в год. При работе только Быстринского водозабора на ПКГО и Елизово энергоэффективность работы системы водоснабжения значительно возрастает.

- Перечень мероприятий предусмотренных проектом

Реализацию проекта предлагается произвести в 3 этапа

I этап – 2015-2016 годы

Проведение проектно-изыскательских работ для обустройства месторождения, строительства Быстринского водозабора и магистрального водовода до Петропавловска-Камчатского, включающих:

- Разработку математической модели режима работы системы водоснабжения Петропавловск-Елизовской агломерации.

- Проведение научно-исследовательских работ для определения качества исходной воды и фактической производительности водозабора.

- Геологические, геофизические, гидрометеорологические, топографические работы.

- Проектирование зданий и сооружений.

- Проектирование 2-х магистральных водоводов Ду 800 мм от Быстринского водозабора до городского водовода протяженностью 15км.

- Проектирование зон санитарной охраны водозабора.

- Проектирование автоматизации, диспетчеризации технологических процессов.

- Проектирование энергоснабжения проектируемого объекта.

II этап – 2016-2018 годы:

На основании выполненных проектных работ произвести устройство и строительство:

- Основных технологических проездов.

- Объектов энергоснабжения по 1 категории

- Бурение десяти эксплуатационных скважин.

- Ремонт четырёх эксплуатационных скважин, пробуренных в 1991г.

- Станции 2-го подъёма, совмещённой со станцией водоподготовки.

- Двух железобетонных резервуаров чистой воды, объёмом 5000м3 каждый.

- Внутриплощадочных камер переключений

- Надземного трубопровода «скважины-резервуар».

- Монтаж основного технологического оборудования.

- 2-х магистральных водоводов от Быстринского ВЗУ до улицы Карла Маркса  Ду 800 мм, протяженностью 15км.

- Магистральных водоводов от Быстринского ВЗУ до РЧВ  на абсолютной отметке земли 230-250м в 700м на северо-запад, на противоположной стороне автомобильной дороги от строящейся Краевой больницы,  протяжённостью 6км.

- РЧВ на абсолютной отметке земли 230-250м для гашения напора перед микрорайоном Северо-Восток.

- Водопроводной регулировочной камеры в районе проектируемых РЧВ на отметке земли 230-250м для обеспечения водой Пионерского сельского поселения и Краевой больницы.

- 2-х магистральных водоводов от РЧВ  на абсолютной отметке земли 295-305м до существующих водопроводов в районе автомобильного кольца «Нового рынка» протяжённостью 5км.

III этап – 2018-2020 годы.

На основании выполненных проектных работ произвести устройство и строительство:

- Магистрального водовода от РЧВ  на абсолютной отметке земли 230-250м до существующего водопровода Ду600мм в районе жилого дома Заречная, 31 протяжённостью 5км.

- Магистральных водоводов от автомобильного кольца в районе Нового рынка до водопроводной насосной станции «Главная» протяженностью 4,5 км.

- Магистрального водовода от автомобильного кольца в районе Нового рынка до ВНС “Моховая” вдоль существующей трубы Д-500 протяженностью 5 км.

- Магистрального водовода от автомобильного кольца в районе Нового рынка до РЧВ «Мишенные» протяженностью 3,5 км.

- Магистрального водовода от автомобильного кольца в районе Нового рынка до проектируемых РЧВ на отметки земли 70м и водовода от РЧВ до существующего водопровода в районе ТЭЦ-2 по ул. Степная, 50, протяженностью 18 км.

- 2-х водопроводных регулировочных камер и водоводом между ними протяжённостью 6,0км для перекачки воды из Южной части города в Восточную и из Восточной части города в Южную.

- Водопроводной камеры №3 в районе существующей в 70м от жилого дома по ул. Береговая,5 и 2-х водоводов между водопроводной камерой №2 и №3.

- Водопроводной  насосной станции и РЧВ (со стороны ТЭЦ-2) на водоводе между 2-мя регулировочными камерами №№1;2.

- Водовода от ВНС «Кабан-ручей» до проектируемых РЧВ со стороны ТЭЦ-2.

- Водовода от РЧВ «Богородские» до микрорайона  Завойко протяжённостью 8км.

- Объём капитальных вложений (с НДС) по проекту

Таблица – капитальные вложения по освоению Быстринского месторождения подземных питьевых вод (Укрупненная оценка капитальных затрат на строительство Быстринского водозабора и магистрального водовода. ООО «КОВИ». Москва. 2012 г.)

| №/№, этапы | Наименование мероприятия | Объект | Период, год. | Объем финансирования, тыс. руб. (с НДС) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации | Строительство Быстринского водозабора производительностью до 100тысяч м3/сутки, строительство магистрального водовода до г. Петропавловска-Камчатского | 2015 – 2016 | 140 000,00 | Средства Фед. бюджета, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | 100 000,0 |
|  |  |  |  |  | Средства субъекта, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | 40 000,0 |
|  |  |  |  |  | Средства муниципального образования, тыс. руб. |
| 2 | Водозаборные сооружения, дорожная инфраструктура, энергоснабжение, водопроводные сети | СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ: 1.Бурение и оборудование скважин. 2.Внутренние сети, камеры переключения. 3.Дорожная инфраструктура. 4.Основные и резервные объекты энергоснабжения. 5. ВНС 2-го подъема. 6.ГЗСО. 7.Автоматизация. 8. РЧВ. 9.Водоводы Ду1000мм – 20км. | 2016 – 2018 | 1 697 900,0 | Средства Фед. бюджета, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | 1 554 110,0 |
|  |  |  |  |  | Средства субъекта, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | 138 110,0 |
|  |  |  |  |  | Средства муниципального образования, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | 5 680,0 |
| 3 | Городские камеры и водоводы | СТРОИТЕЛЬСТВО: Магистрального водовода и РЧВ Заречная, 31 – 5 км. Магистральных водоводов от кольца Нового рынка до: -ВНС «Главная» 4,5 км. -ВНС “Моховая” – 5 км. -РЧВ «Мишенные» 3,5 км. -до проектируемых РЧВ отм.70м и водовода от РЧВ до водопровода в районе ТЭЦ-2 ул. Степная, 50 – 18 км. -2-х регулировочных камер с водоводом (ЮГ-ВОСТОК) – 6,0км - камеры №3 в районе ул. Береговая,5 и 2-х водоводов между водопроводной камерой №2 и №3. -ВНС и РЧВ (ТЭЦ-2) на водоводе камерами №№1;2. Водовода от ВНС «Кабан-ручей» до проектируемых РЧВ со стороны ТЭЦ-2. Водовода от РЧВ «Богородские» до м-на Завойко – 8 км. | 2018-2020 | 1 138 000,0 | Средства Фед. бюджета, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | 1 000 000,0 |
|  |  |  |  |  | Средства субъекта, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | 138 000,0 |
|  |  |  |  |  | Средства муниципального образования, тыс. руб. |
| Всего – 2 837 900 000,00 рублей |  |  |  |  |  |

- Ожидаемые результаты реализации проекта.

В результате реализации проекта «Освоение Восточного участка Быстринского месторождения подземных питьевых вод, строительство Быстринского водозабора производительностью до 100тысяч м3/сутки, строительство магистрального водовода до

г. Петропавловска-Камчатского» будут достигнуты цели:

- Создание резервного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 1-й категории надёжности на базе защищенного от загрязнения месторождения питьевых подземных вод.

- Обеспечение населения чистой питьевой водой, соответствующей установленным санитарно–эпидемиологическим правилам, а также требованиям гигиенических нормативов.

Решены следующие важные задачи:

- Достижение надежности и энергетической эффективности системы водоснабжения г. Петропавловска-Камчатского

- Обеспечение качества питьевой воды и ее положительное влияние на здоровье населения.

- Обеспечение рационального водопользования и снижение объема потерь питьевой воды.

- Развитие системы водоснабжения с внедрением современных технологий.

Для обеспечения питьевой водой Петропавловск-Елизовской агломерации, существует возможность дополнительно привлечь запасы подземных вод западного блока (запасы по категории С1) в объёме 25 тысяч м3/сутки.

При промышленном освоении Восточного участка Быстринского месторождения подземных питьевых вод, возможно проведение доразведки перспективного участка, являющегося северо-западным продолжением разведанной площади месторождения ППВ, который позволит в будущем увеличить запасы питьевых подземных вод в 2-3 раза.