ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционной программе ООО «41 Электрическая сеть» на 2022-2024 год.

Объем капитальных вложений  ООО «41 Электрическая сеть» для выполнения мероприятий инвестпрограммы на 2022-2024 год составляет:

- 31,824 млн. руб., в т.ч :

- 4,178 млн.руб. 2022 год ,

- 13,702 млн.руб. 2023 год;

- 13,944 млн.руб. 2024 год;

В 2022 году ООО 41 «Электрическая сеть» планирует:

- Замена трансформатора Т-2 на ТП-10 мощностью 320 кВа на ТН-400 кВА.

Трансформатор ТН-320 кВА не прошел лабораторных испытаний на допуск в работу. Данный трансформатор эксплуатируется с 1962 года, т.е. срок эксплуатации является исчерпанным. Замена с ТН-320 на ТН-400 производиться в связи с тем, что второй трансформатор ТП мощностью 400 кВА. Дополнительно к данной подстанции подключена котельная обеспечивающая теплоснабжением и ГВС поселок Вулканный. Для исключения аварийных ситуаций и как следствие отсутствия электроснабжения потребителей необходимо произвести замену оборудования ТП.

- Замена трансформатора Т-2 на ТП-12 мощностью 250 кВА на ТН-400 кВА.

Замена производиться по следующим причинам:

а) Трансформатор не прошел лабораторных испытаний на допуск в работу (эксплуатируется с 1969 года ).

б) Нехватка мощности. Второй ТН на ТП мощностью 400 кВА. При переключении на ТН-250 кВа в часы пиковых нагрузок происходило аварийное отключение ТН-250 кВА.

На основании вышеизложенного необходимо произвести замену мощностью 250 кВА на ТН-400 кВА.

- Замена трансформатора Т-1 на ТП-22 мощностью 250 кВА на ТН-630 кВА.

ООО 41 «Электрическая сеть» в рамках исполнения обязательств по технологическому подключению объектов в 2020 году осуществило строительство КЛ-0,4 кВ, от ТП-22 общей заявленной мощностью 250 кВт. При выходе данных потребителей на заявленную мощность у ООО 41 «Электрическая сеть» возникает дефицит мощности ТП-22. При это ТН-250 подлежащей замене будет установлен на ТП-23 (описано выше).

-  Строительство кабельной линии (далее КЛ) КЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции (далее ТП) ТП-10 до ТП-12.

Данный кабель питает водонапорную станцию. В связи с тем, что кабель находиться в неудовлетворительном состоянии, требуется его замена.

- Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522 при истечении МПИ, при отсутствии прибора учета и выходе прибора учета из строя у потребителя, класс напряжения 0,23 (0,4) кВт (1 этап).

В рамках исполнения требований ФЗ от 27.12.2018 №522 в результате которых за Обществом возникает обязанность обеспечить потребителей у которых истек срок межповерочного интервала новыми приборами учета (далее ПУ) с возможностью подключения их в систему автоматизированного учета электроэнергии. Количество ПУ подлежащих замене в 2022 году составит 18 штук.

В 2023 году ООО 41 «Электрическая сеть» планирует:

- Замена трансформатора Т-2 на ТП-22 мощностью 320 кВА на ТН-630 кВА.

ООО 41 «Электрическая сеть» в рамках исполнения обязательств по технологическому подключению объектов в 2020 году осуществило строительство КЛ-0,4 кВ, от ТП-22 общей заявленной мощностью 250 кВт. При выходе данных потребителей на заявленную мощность у ООО 41 «Электрическая сеть» возникает дефицит мощности ТП-22.

Замена трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА №ТП- 13 на КТП -6/0,4 кВ-0,5 МВА (1 этап – авансирование для закупки КТПН).

Замена возникает по причине не правильного обустройства фундамента ТП строительной организации осуществляющей возведение здание ТП, что привело к проседанию здания ТП и как следствие разрушения элементов конструкции а именно расхождения плит перекрытия и стены здания. Стоит отметить что стены здания блочные, что негативно сказывается на целостности конструкции.

Общество в 2015 году в рамках инвестпрограммы 2015-2018 годов производило ремонт кровельного покрытия ТП-13, связанного с проседанием фундамента здания ТП в результате которого произошло расхождение плит потолочного перекрытия и стены здания ТП. Данные меры позволили  исключить попадание осадков в Распределительное устройство 6кВ и возникновение аварийных ситуаций. В последствии просадка фундамента ТП продолжилось. В 2020 году Общество произвело текущий ремонт здания путем стягивания углов стен металлическими уголками для предотвращения обрушения потолочного перекрытия и стены здания. Данные меры носят временный характер и неисключают возможность преждевременного обрушения конструкций здания ТП.

На основании вышеизложенного Общество запланировало в 2023 году приобретение двух трансформаторной КТПН общей мощностью 0,5мВА.

- Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522 при истечении МПИ, при отсутствии прибора учета и выходе прибора учета из строя у потребителя, класс напряжения 0,23 (0,4) кВт (2 этап).

В рамках исполнения требований ФЗ от 27.12.2018 №522 в результате которых за Обществом возникает обязанность обеспечить потребителей у которых истек срок межповерочного интервала новыми приборами учета (далее ПУ) с возможностью подключения их в систему автоматизированного учета электроэнергии. Дополнительно в соответствии с ФЗ №35 коммерческий учет электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению обеспечивают гарантирующие поставщики и сетевые организации с применением приборов учета электрической энергии в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, правилами организации учета электрической энергии на розничных рынках, в том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности). Сетевые организации в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и последующую их эксплуатацию. С 1 января 2023 года в случае непредоставления или ненадлежащего предоставления гарантирующим поставщиком и сетевой организацией доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) субъект электроэнергетики или потребитель электрической энергии (мощности) вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности). На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет.

В 2024 году ООО 41 «Электрическая сеть» планирует:

Замена трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА №ТП- 13 на КТП -6/0,4 кВ-0,5 МВА (2 этап – поставка, монтаж КТПН).

В 2024 году Общество планирует поставку, монтаж КТПН, пусконаладочные работы.

- Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522 при истечении МПИ, при отсутствии прибора учета и выходе прибора учета из строя у потребителя, класс напряжения 0,23 (0,4) кВт (3 этап).

В рамках исполнения требований ФЗ от 27.12.2018 №522 в результате которых за Обществом возникает обязанность обеспечить потребителей у которых истек срок межповерочного интервала новыми приборами учета (далее ПУ) с возможностью подключения их в систему автоматизированного учета электроэнергии. Дополнительно в соответствии с ФЗ №35 коммерческий учет электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению обеспечивают гарантирующие поставщики и сетевые организации с применением приборов учета электрической энергии в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, правилами организации учета электрической энергии на розничных рынках, в том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности). Сетевые организации в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и последующую их эксплуатацию. С 1 января 2023 года в случае непредоставления или ненадлежащего предоставления гарантирующим поставщиком и сетевой организацией доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) субъект электроэнергетики или потребитель электрической энергии (мощности) вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности). На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет.

В инвестиционной программе заложены мероприятия по:

▪ поддержанию в эксплуатации оборудования, необходимого для достаточного, надежного, бесперебойного энергоснабжения потребителей;

▪ проведению мероприятий по снижению производственных издержек, в т.ч. за счет повышения эффективности работы оборудования;

▪ модернизации основных фондов;

▪ технологическому подключению потребителей;

▪ исполнение требований законодательства РФ ( ФЗ от 27.12.2018 №522) в части замены приборов учета (далее ПУ) потребителей у которых истек срок межповерочного интервала и включение ПУ в систему автоматизированного учета электроэнергии;

▪ обеспечению безопасности работы оборудования.

Направления вложения инвестиций:

- техническое перевооружение, реконструкция и модернизация объектов:

- 31,824 млн. руб., в т.ч :

- 4,178 млн.руб. 2022 год ,

- 13,702 млн.руб. 2023 год;

- 13,944 млн.руб. 2024 год;

•    выполнение требований законодательства РФ в части технологического подключения потребителей:

• выполнение требований законодательства РФ в части исполнение требований законодательства РФ ( ФЗ от 27.12.2018 №522) в части замены приборов учета (далее ПУ) потребителей у которых истек срок межповерочного интервала и включение ПУ в систему автоматизированного учета электроэнергии:

Вложение направлены на снижение потерь электроэнергии в электрических сетях - важнейший показатель экономичности их работы, наглядный индикатор состояния системы учета электроэнергии, эффективности деятельности энергоснабжающих организаций, а также бесперебойную работу оборудования.

Стоимость работ на 2022-2024 год сформировалась из следующих источников финансирования, а именно:

- 2022 год: 3,158 млн. руб - плановая амортизация, 1,019 млн. руб - прибыль;

- 2023 год: 4,868 млн. руб - плановая амортизация, 8,835 млн. руб - прибыль;

- 2024 год: 4,180 млн. руб- плановая амортизация, 9,764 млн. руб - прибыль;

Расходы в 2022 году сформированы из работ по замене оборудования находящегося в предаварийном состоянии и мероприятий по увеличению заявленной мощности согласно запроса потребителя. Выполнение требований по замене ПУ в соответствии с ФЗ от 27.12.2018 №522;

Стоимость затрат на 2023-2024 год складывается из следующих работ:

- выполнение работ по замене оборудования находящегося в предаварийном состоянии;

- выполнение требований по замене ПУ в соответствии с ФЗ от 27.12.2018 №522;

Объем и структура финансирования Программы подлежат ежеквартальному уточнению в соответствии с учетом фактического выполнения программных мероприятий и ростом уровня цен.

Директор            				        	                         В.А. Братчук